| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）设备集成采购项目控制价公示表-设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 控制价 含税单价 | 控制价 含税合价 | 备注 |
| 12.1 防洪防汛系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电子水尺（含电子水尺保护盒） | 1.名称:电子水尺（含电子水尺保护盒） 2.规格:电子水尺应满足地铁出入口、风亭等室外区域安装与运行条件，主要参数要求如下：一体式封装，供电：24VDC/AC，兼容三线制电流、电压、模拟量输出，带一路开关量，量程可调且不小于100cm，精度不大于1cm，防护等级不低于IP68。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装督导、系统测试、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 102 | 1100.00 | 112200.00 | 硬件 |
| 6 | AI点位模块 | 1.名称:AI点位模块 2.规格:AI点位模块应满足在车站BAS控制箱内安装与运行条件，主要参数要求如下：模拟量输入，支持带电插拔，定标、报警完全软件可配置，具备故障锁定、开路检测、输入过载保护、通道隔离功能，检测精度(25°C):电压 +0.2%，电流 +0.4%。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装督导、系统测试、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 102 | 1069.94 | 109133.88 | 硬件 |
| 12.2 视频分析系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 视频分析设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 视频智能分析设备（大站） (120 路) | 1.名称:视频智能分析设备（大站）(120路) 2.规格:视频智能分析设备应满足地铁通信设备室内运行条件，主要参数要求如下： （1）机架式设备；为保证系统的安全性和稳定性，单整机包含交换单元、PDU单元、视频业务分析单元。 （2）CPU:不少于2颗处理器，单颗主频不小于2.3GHZ，核心数不小于20核40线程； （3）内存:120路视频分析设备内存不小于384GBDDR4内存；90路视频分析设备内存不小于256GBDDR4内存； （4）GPU:120 路视频分析设备配置不少于7张高性能算力卡，24路并发/张卡；显存总体不小于112GB，FP16算力总体不小于210TFLOPS；90路视频分析设备配置不少于5张高性能算力卡，24路并发/张卡；单卡显存不小于16GB，FP16算力不小于30TFLOPS； （5）硬盘：2*960GB SSD，2*8T3.5寸 SATA HDD； （6）网口: 不少于2个万兆/千兆自适应网口。3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装督导、系统测试、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 14 | 175000.00 | 2450000.00 | 硬件 |
| 2.2 | 视频智能分析设备（普通站） （90 路） | 1.名称:视频智能分析设备（普通站）（90路） 2.规格:视频智能分析设备应满足地铁通信设备室内运行条件，主要参数要求如下： （1）机架式设备；为保证系统的安全性和稳定性，单整机包含交换单元、PDU单元、视频业务分析单元。 （2）CPU:不少于2颗处理器，单颗主频不小于2.3GHZ，核心数不小于20核40线程； （3）内存:120路视频分析设备内存不小于384GBDDR4内存；90路视频分析设备内存不小于256GBDDR4内存； （4）GPU:120 路视频分析设备配置不少于7张高性能算力卡，24路并发/张卡；显存总体不小于112GB，FP16算力总体不小于210TFLOPS；90路视频分析设备配置不少于5张高性能算力卡，24路并发/张卡；单卡显存不小于16GB，FP16算力不小于30TFLOPS； （5）硬盘：2*960GB SSD，2*8T3.5寸 SATA HDD； （6）网口: 不少于2个万兆/千兆自适应网口。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装督导、系统测试、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 20 | 125000.00 | 2500000.00 | 硬件 |
| 3 | 防火墙 | 1.名称:防火墙设备 2.规格:采用成熟品牌的防火墙产品；硬件体系架构采用网络处理器；支持VPN；安全过滤带宽大于100MB；支持Dos、DDoS入侵检测；无用户数限制；网络吞吐量：1000MB；控制端口支持：RS-232；支持WEB，SNMP管理。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装督导、系统测试、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 2 | 39200.00 | 78400.00 | 硬件 |
| 4 | 警务室接收终端 |  | 台 | 34 |  |  | 甲供，硬件 |
| 5 | PDU | 1.名称:PDU 2.规格:工业级，8联单回路，额定电流10A，额定电压250Vac，最大功率2500W。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 34 | 400.00 | 13600.00 | 硬件 |
| 12.3 FAS与ACS系统联动主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 语音播报装置 | 1.名称:语音播报装置 2.规格:（1）供电电压：DC 6V-30V；（2）工作电流：≤1000mA；（3）工作温度：-20℃-70℃；（4）文件格式：Mp3格式(比特率≤192Kbps)。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 600 | 100.00 | 60000.00 | 硬件 |
| 12.4 列车司机行为分析系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 |  | 台 | 22 |  |  | 甲供，含显示器；硬件 |
| 2 | 8口光纤接入交换机 | 1.名称:8口交换机 2.规格:8口千兆小型企业级非网管型交换机，8个标准RJ45接口，即插即用，无风扇设计。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 6 | 2500.00 | 15000.00 | 硬件 |
| 3 | PDU | 1.名称:PDU 2.规格:工业级，10联单回路，额定电流10A，额定电压250Vac，最大功率2500W。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 12 | 400.00 | 4800.00 | 硬件 |
| 4 | 语音告警装置 | 1.名称:语音告警装置 2.规格:列车司机异常行为语音播报，含内部线缆。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 102 | 2800.00 | 285600.00 | 硬件 |
| 12.5 人脸门禁系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人脸信息录入终端 | 1.名称:人脸信息录入终端 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 8 | 7700.00 | 61600.00 | 硬件 |
| 4 | 人脸读卡器 | 1.名称:人脸读卡器 2.规格:人脸门禁读卡器需支持人脸、刷卡等多种验证方式。设备应满足以下功能要求： 支持7*24小时不间断运行；支持人脸识别功能；人脸容量：≥50000张；识别时间<1秒；识别距离：0.3~1.5m；显示屏8 英寸，1280*800 像素；视频采集200W 宽动态双目摄像头；人员靠近自动唤醒，唤醒距离为1-3米范围内可调节；内置补光灯，适应光线不足的环境，支持补光灯亮度调节；支持IE设置参数配置、添加管理名单、设备升级、用户权限管理等；工作电压：DC12V±5%，具备稳压、短路及过载保护措施；安装方式：壁挂；支持LED灯指示和声音提示，指示门禁的各种状态，包括：开锁、闭锁、刷卡门禁通过、刷卡门禁拒绝、开门超时报警、非法强行侵入、非法尝试报警等。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 68 | 6900.00 | 469200.00 | 硬件 |
| 5 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:非网管型交换机，8个百兆RJ45电口；不低于IP30；自然冷却,无风扇；工作温度：-10 - 60℃；相对湿度：5～95%无凝露 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 34 |  |  | 甲供，硬件 |
| 6 | 就地控制器 | 1.名称:就地控制器 2.规格:设备主要技术参数如下：（1）可与目前长沙市轨道交通6号线门禁系统兼容；（2）可接受实时同步时钟信号，时钟误差为秒级；（3）可提供 4‐8 个继电器输出，可工作在脉冲触发、连续触发、常开、常闭等多种控制方式；（4）可提供 8‐16 个无源输入点，具有 4 态输入检测（正常、报警、线路短路、线路开路），输入点可工作在瞬时报警、延时报警、输入状态保持延时 3 种状态；（5）电源范围为 170～280VAC，应具有过电流和过电压保护；（6）就地控制器要求有电源开关，方便检修；（7）每个就地控制器可控制 2 个门禁点，还应冗余至少 2 个输入点和 1 个输出点，用于连接其它输入输出应用；（8）内部电源在交流和直流侧都应具有短路保护措施，防止交流电源和负载短路造成设备损坏。接线应采用螺丝紧固端子，确保接线牢固可靠；（9）就地控制器离门信号传输距离应不小于100m，主控制器与就地控制器之间通信传输距离应不小于1200m；（10）在每个就地控制器上加一个总线隔离模块（或采取其他措施），防止出现回路某处门禁点短路，引起整个回路的瘫痪的情况发生；（11）保证每个门的读卡量至少30000张，并可以扩充至60000张；（12）事件缓存器：至少可以记录5000条。3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 68 | 3600.00 | 244800.00 | 硬件 |
| 7 | 光电转换器 | 1.名称:光电转换器 2.规格:设备主要技术参数如下：1、光电转换器能提供10/100BaseT（X）和100BaseFX（SC/ST接头）之间的光电转换；2、工作温度：支持0℃～60℃；3、外壳防护等级不小于IP30；4、自配交直流电源转换接头。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 34 | 2000.00 | 68000.00 | 硬件 |
| 12.6 智能钥匙柜主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能钥匙柜 | 1.名称:智能钥匙柜 2.规格:设备主要技术参数如下：1、单个匙柜管理钥匙数量不少于80个；2、智能钥匙扣内置独有的智能芯片能对所保管的钥匙具有记忆功能；3、安全电门锁: 只有授权用户才能打开，另备后备应急机械门锁；4、内置带灯液晶显示屏可供夜间使用, 另备有字母及数字按钮，以做输入数据之用；5、每根钥匙均被磁力锁锁上, 只有授权用户才能取出；6、提供RS232接口或RS485接口或以太网接口, 可供连接打印机/指纹辨识或计算机或交换机；7、箱体内外均可接驳数据线；支持通过TCP/IP可以远程管理和控制钥匙管理系统8、交还钥匙时, 可随意放回任何空位置, 不会影响系统对钥匙的识别，以做到重要钥匙不用固定位置存放, 安全性更高；9、提供警示: 当钥匙逾期未还, 锁匙被强行取出, 门未关妥, 错误输入或插入无效钥匙时, 系统会发出警报，对于某些特定的警报内容，用户可以自行选择开启或关闭；10、系统具备紧急情况处理方式，分为正常使用以及设备故障的应急办法，以保证在紧急情况下可以提取所有的钥匙； 11、系统自动记录所有的操作信息，主机可储存不少于8000个记录，支持数据自动上传。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 2 | 48000.00 | 96000.00 | 硬件且包含管理软件 |
| 5 | 光电转换器 | 1.名称:光电转换器 2.规格:设备主要技术参数如下：1、光电转换器能提供10/100BaseT（X）和100BaseFX（SC/ST接头）之间的光电转换；2、工作温度：支持0℃～60℃；3、外壳防护等级不小于IP30；4、自配交直流电源转换接头。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 硬件 |
| 12.7 智慧公寓管理系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 |  | 台 | 2 |  |  | 设备甲供，硬件 |
| 2 | 公寓管理显示大屏 | 1.名称:公寓管理显示大屏 2.技术要求：设备主要技术不低于以下要求：尺寸42—50寸；分辨率：不低于1920*1080；四核2G+32G；接口：支持HDMI 1.4以上。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 8 | 2759.26 | 22074.08 | 硬件 |
| 3 | 智能开关控制器 | 1.名称:智能开关控制器 2.技术要求：支持网络标准 IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b；最高传输速率≥450Mbps；天线类型内置天线；状态指示灯，一盏智能信号灯；工作电压DC5V ，工作电流：120ma。具备远程语音唤醒功能。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 130 | 1900.00 | 247000.00 | 硬件 |
| 4 | 智能电子门锁 | 1.名称:智能电子门锁 2.技术要求：读写方式：非接触式；读卡距离：0-4厘米；读写时间：<0.1秒 ；工作温度：-25-- +65°C；开门时间：按动把手开门一次有效，若不开门6秒内自动上锁；开锁记录：门锁内可储存最新的800条；授权方式：软件管理下传白名单，白名单人数不超过10人；通讯方式：无线通讯；电源使用4节5号电池，应包含在出厂配置中。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 130 | 1000.00 | 130000.00 | 硬件 |
| 5 | WIFI 路由器 | 1.名称:WiFi路由器 2.技术要求：采用企业级无线路由器；支持网络标准 IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.3，IEEE802.3u；网络协议 TCP/IP协议；最高传输速率 ≥300Mbps；2.4GHz传输速率 ≥300Mbps；5GHz传输速率 ≥867Mbps；网络接口 1个10/100M RJ45 WAN端口。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 32 | 400.00 | 12800.00 | 硬件 |
| 6 | WIFI 中继器 | 1.名称:WiFi中继器 2.技术要求：支持网络标准 IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b；最高传输速率≥450Mbps；天线类型外置天线；状态指示灯。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 64 | 100.00 | 6400.00 | 硬件 |
| 7 | KVM 视频发射器 | 1.名称:KVM视频发射器 2.技术要求：支持协议：包括但不限于HDMI 1.4; HDCP 1.2；HDMI接口带宽：总带宽≥10.2Gbps；视频接口：HDMI-A 接口；标准RJ45接口；电源：DC5V 2A；最大功耗 3W；工作温度：-5℃ ~ +70℃；工作湿度：5% ~ 90%。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | 硬件 |
| 8 | KVM 视频接收器 | 1.名称:KVM视频接收器 2.技术要求：支持协议：包括但不限于HDMI 1.4; HDCP 1.2；HDMI接口带宽：总带宽≥10.2Gbps；视频接口：HDMI-A 接口；标准RJ45接口；电源：DC5V 2A；最大功耗 3W；工作温度：-5℃ ~ +70℃；工作湿度：5% ~ 90%。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 8 | 300.00 | 2400.00 | 硬件 |
| 9 | 梯控装置 | 1.名称:梯控装置 2.技术要求：设备主要技术不低于以下要求：1、可读取长沙穗城轨道交通有限公司员工卡；2、可输出电梯控制信号，控制电梯上行停到指定楼层开门；3、采用全读取方式，即对卡的物理编码和逻辑编码均可以识别，具备防止NFC复制功能；4、装置应是成熟可靠的，可适应24小时不间断运行；5、读写时间≤300ms；读写距离0~100mm；工作电压≤DC12V±5%，应有一定的稳压、短路及过载保护措施；6、应具有较强的防电磁能力，其他电子设备的常规使用应不会对梯控装置造成影响，其电磁兼容性应符合相关标准的要求；7、外壳具有防水、防潮能力，空气湿度在99%下不影响读写的正常使用；8、梯控装置应便于安装、操作和维护；9、应具有反向电压保护功能。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 硬件 |
| 10 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格:12口千兆小型企业级交换机，标准RJ45接口，即插即用，无风扇设计。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 7800.00 | 15600.00 | 硬件 |
| 11 | 汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.规格:6口非网管型交换机，标准RJ45接口；防护等级：不低于IP30；散热方式：自然冷却,无风扇；工作温度：-10 - 60℃；相对湿度：5～95%无凝露。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 4 | 3761.72 | 15046.88 | 硬件 |
| 12 | PDU | 1.名称:PDU 2.规格:工业级，10联单回路，额定电流10A，额定电压250Vac，最大功率2500W。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 400.00 | 800.00 | 硬件 |
| 17 | WIFI 读卡器 | 1.名称:WiFi读卡器 2.技术要求：支持网络标准：支持IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b；最高传输速率：≥450Mbps；天线类型：继电信号：一路，电源：DC12V。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 8 | 500.00 | 4000.00 | 硬件 |
| 18 | 壁挂式机箱 | 1.名称:壁挂式机箱 2.规格:建议规格350X600X450mm 3.安装方式:壁装 4.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 5.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 2 | 1512.78 | 3025.56 | 硬件 |
| 12.8 智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1 智能运维平台主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 便携式维护终端 | 1.名称:便携式维护终端 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 9 | 17701.26 | 159311.34 | 硬件 |
| 12.8.4 电扶梯智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电扶梯数据采集 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集箱 | 1.名称:数据采集箱 2.规格:含边缘网关、交换机、电能表、安装底座及至各传感器线缆 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 80 | 20000.00 | 1600000.00 | 硬件 |
| 2 | 单轴压电式传感器 | 1.名称:单轴压电式传感器 2.规格:含安装底座 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 600 | 1100.00 | 660000.00 | 硬件 |
| 3 | 红外温度传感器 | 1.名称:红外温度传感器 2.规格:含安装底座 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 160 | 2200.00 | 352000.00 | 硬件 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 10 | 5800.00 | 58000.00 | 硬件 |
| 12.8.6 供电智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端通信处理机 | 1.名称:前端通信处理机 2.规格:含机箱、PDU 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 36 | 15000.00 | 540000.00 | 含机箱、PDU，硬件。 |
| 2 | 工业交换机 | 1.名称:工业交换机 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 36 | 2500.00 | 90000.00 | 硬件 |
| 12.9 维修作业管理系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓝牙信标 | 1.名称:蓝牙信标 2.规格:蓝牙广播，发射蓝牙信号，配合蓝牙工牌使用，覆盖范围在0.5米至10米范围内可调；工作温度 -10~50℃，工作寿命不小于4年。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 6400 | 100.00 | 640000.00 | 硬件 |
| 2 | 蓝牙工牌 | 1.名称:蓝牙工牌 2.规格:防护等级:IP65及以上；可充电；可链接 WiFi/以太网；LED 电源、连接服务器状态指示；工作温度 -10~50℃；工作湿度 5%~95%RH，无冷凝。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 1300 | 200.00 | 260000.00 | 硬件 |
| 3 | 基站 | 1.名称:基站 2.规格:供电方式 DC 5V/1A, POE供电；网络连接 WiFi/以太网；接口 1个10/100M RJ45，1个USB；LED 电源、连接服务器状态指示；工作温度 -10~50℃；工作湿度 5%~95%RH，无冷凝 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 150 | 1400.00 | 210000.00 | 含充电套装及网关，硬件。 |
| 4 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:非网管型交换机，端口：不小于6个百兆RJ45电口；防护等级：不低于IP30；散热方式：自然冷却,无风扇工作温度：-10 - 60℃；相对湿度：5～95%无凝露。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 150 | 1300.00 | 195000.00 | 硬件 |
| 12.10 云平台主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.1.1 生产网云资源主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 既有大数据平台存储设备扩容 | 1.名称:既有大数据平台存储设备扩容 2.技术要求：既有二控大数据平台数据扩容，需在原有存储设备上增加磁盘空间，20T。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 43778.19 | 43778.19 | 硬件 |
| 2 | 业务应用服务器 | 1.名称:业务应用服务器 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 148551.80 | 297103.60 | 硬件 |
| 3 | 集中存储 | 1.名称:集中存储 2.技术要求：至少配置SSD：4块3.84TBSASSSD，SAS：8块2.4TB10KRPMSAS，NL-SAS：7块8TB7.2KRPMNL_SAS。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 504000.00 | 504000.00 | 硬件 |
| 4 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格:云资源业务接入与运维安全区设备接入，以及二控数据中心互联。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 171677.01 | 343354.02 | 硬件 |
| 5 | 业务交换机 | 1.名称:业务交换机 2.规格:1、交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥1600Mpps；2、固定1/10G SFP+端口≥48，固定40G QSFP+端口≥6，千兆带外管理 ≥1；USB口≥1 用于管理和存储文件； 3、支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立控制平面，非堆叠等多虚一技术实现；4、支持SDN，支持VXLAN；5、配置2电源模块，2风扇模块，48个万兆多模光模块，2个40G多模光模块，1条40G虚拟化线缆带光模块。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 42378.49 | 84756.98 | 硬件 |
| 6 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 24051.90 | 48103.80 | 硬件 |
| 10 | 其他配件 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 2 | 10245.84 | 20491.68 | 硬件 |
| 10.2 | 10KVAUPS 电池 | 1.名称:10KVAUPS电池 2.规格:10KW容量配置，后备时间1小时。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 26867.66 | 26867.66 | 硬件 |
| 10.3 | 配电柜 |  | 套 | 1 |  |  | 甲供 硬件 |
| 10.4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 9674.66 | 9674.66 | 硬件 |
| 12.10.1.2 GBIM管理网云资源主要设备（含集成实施服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云业务服务器 | 1.名称:云业务服务器 2.技术要求：1.基本规格：2U机架式，含上架导轨；2.处理器：配置2颗Intel Xeon Gold 6530（2.1GHz/32C/160MB）及以上规格处理器；3.内存：配置24*64GB 4800MHz DDR5内存，配置≥32个DDR5内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；4.硬盘：配置2块960GB SSD硬盘，1块3.84T NVMe SSD硬盘；5.阵列卡：配置1块2G缓存高性能八通道RAID卡，支持raid0/1/5/50/6/60等主流磁盘阵列模式；6.网络：配置1块4端口千兆电口网卡，配置1块双端口万兆以太网卡（满配万兆多模光模块）；7.HBA卡：配置1块双口16G HBA卡（满配16G多模光模块）或以上规格；8.管理：配置1个1Gb独立的远程管理控制端口（含永久授权）；配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作；9.电源：至少包含两个电源模块；10.服务：2年原厂或原厂授权质保服务。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 8 | 98400.00 | 787200.00 | 硬件 |
| 2 | 光纤接入交换机 | 1.名称:光纤接入交换机 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 2 | 24426.15 | 48852.30 | 硬件 |
| 3 | GPU 服务器 | 1.名称:GPU服务器 2.技术要求：1.cpu：不少于4颗处理器，单颗主频不少于2.6GHZ，核心数不小于48核；2.内存：不小于512GBDDR4内存；3.硬盘：2*960GB SSD，2*7.68TB NVMe SSD或以上规格；4.阵列卡：配置1块1G缓存高性能八通道RAID卡，支持raid0/1/5/50/6/60等主流磁盘阵列模式；5.GPU：需配备支持推理与视觉的专业显卡，单卡显存≥40GB，总显存≥512GB，总并发≥24，FP32单精度算力≥32 TFLOPS，INT8算力>190 TOPS；6.网络：千兆端口≥4，万兆端口≥2，及相应光模块；7.管理：配置1个1Gb独立的远程管理控制端口（含永久授权）：支持虚拟KVM功能,括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作；8.电源：至少包含两个电源模块；9.服务：2年原厂或原厂授权质保服务。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 1 | 2083292.25 | 2083292.25 | 硬件 |
| 4 | 云管理服务器 | 1.名称：云管理服务器 2.技术要求：1.基本规格：2U机架式，含上架导轨；2.处理器：配置2颗Intel Xeon 4514Y（2.0GHz/16C/30MB）及以上规格处理器；3.内存：配置256GB 5600MHz DDR5内存，配置≥32个DDR5内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；4.硬盘：配置2块960GB SSD硬盘，配置4块4TB 7.2K RPM SATA数据盘；5.阵列卡：配置1块2G缓存高性能八通道RAID卡，支持raid0/1/5/6；6.网络：配置1块4端口千兆电口网卡，配置≥2块双端口万兆以太网卡（满配万兆多模光模块）；7.HBA卡：配置1块双口16G HBA卡（满配16G多模光模块）；8.管理：配置1个1Gb独立的远程管理控制端口（含永久授权）；配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 3 | 78000.00 | 234000.00 | 硬件含对应软件。 |
| 5 | 云管理交换机 | 1.名称:云管理交换机 2.规格:1、交换容量432Gbps，包转发率166Mpps；2、48个千兆电接口，支持4个万兆光端口；3、三层功能：支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2， ECMP，ICMP、策略路由， VRF ;4、可靠性：实现跨设备间的链路聚合；5、配置4个万兆多模光模块。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 3 | 5810.13 | 17430.39 | 硬件 |
| 6 | 存储资源区 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 光纤交换机 | 1.名称:光纤交换机 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 156000.00 | 312000.00 | 硬件 |
| 6.2 | 集中存储 | 1.名称:集中存储 2.技术要求：1.机型：标准机架式设备，盘控一体，含上架导轨；2.控制器：标配≥2个控制器，可扩展到≥16控，标配BBU+Flash，双热插拔电源；3.系统缓存：双控配置≥512GB高速缓存（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存）；4.主机接口：每控≥3个I/O接口槽，配置8个千兆电和8个16Gb主机接口；5.硬盘：支持SSD、SAS、NL_SAS硬盘，至少配置48块2.4TB 10K RPM SAS硬盘，实际可利用存储容量≥80T，单磁盘≥8T；支持硬盘混插，数据在线迁移功能。6.功能授权：配置自动精简、快照、克隆、卷备份、卷镜像、QoS等功能授权；支持存储虚拟化、SSD缓存加速等功能扩展；7.配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存。8.支持图形化界面管理，支持硬盘混插，支持硬盘之间动态迁移数据。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 688155.80 | 688155.80 | 硬件 |
| 6.3 | 备份一体机 | 1.名称:备份一体机 2.技术要求：1.至少需支持32 Gbps FC端口；2.备份存储容量≥60T，含全功能、全容量备份许可；3.支持对操作系统的在线完全及增量备份，支持原机及异机进行恢复；4.支持对SQLServer、Oracle、MySQL、达梦等主流应用进行在线备份保护；5.支持VMWare、Hyper-V、KVM、RHEV等主流虚拟化平台备份，支持Openstcak、H3C等主流云平台备份；6.支持数据压缩与去重功能；7.支持图形化界面管理；8.支持存储扩容，并预留扩容磁盘位（同规格磁盘情况下至少可扩容当前容量的50%）。9.配置≥2 颗英特尔至强处理器，单颗处理器≥2.1GHz，核 心数≥12；10.配置≥64GB 内存，配置≥12 块 8TB SATA 7.2K 硬盘；配置 11 块 240G SSD 独立系统盘；12.配置 1 块 1G 缓存 SAS RAID 卡，支持 RAID0、1、5、6；13.配置千兆电网络接口≥2 个，万兆光纤网络接口≥2 个（含多模光模块），配置冗余铂金电源。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 350000.00 | 350000.00 | 硬件 |
| 7 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 2 | 171466.61 | 342933.22 | 硬件 |
| 8 | 信息安全 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.技术要求：网络层吞吐量20G，并发连接≥700万，每秒新建连接数25万；标准≤2U机箱，冗余电源；板载8个千兆电口，8个千兆光口，6个万兆光口，2个扩展插槽，1个Console口，；含三年硬件维保服务。默认含32个IPsec VPN标配并发隧道数，最大可支持并发隧道数10000个；默认含32个SSL VPN标配并发用户数，最大可支持并发用户数2000个；支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能。应包含3年安全组合升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 2 | 40207.72 | 80415.44 | 硬件 |
| 8.6 | 日志审计 | 1.名称:日志审计 2.技术要求：应包含资产管理、日志采集、日志归一化、日志存储、日志查询、实时分析、关联分析、关联告警、统计报表功能。支持日志压缩存储、日志分类功能。1000个日志源永久授权，包含3年软件升级维护服务。支持多维度日志分析：网络安全分析、会话及NAT溯源分析、流量分析等。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 1 | 36120.59 | 36120.59 | 硬件 |
| 8.7 | 势态感知 | 1.名称:态势感知 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 1 | 88733.98 | 88733.98 | 硬件 |
| 8.8 | 探针 | 1.名称:探针 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 1 | 45334.58 | 45334.58 | 硬件 |
| 9 | 集成实施服务 |  | 批 | 1 |  |  | 已包含在其他项目价格内 |
| 11 | 柜体 | 1.名称:柜体 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 6 | 4387.61 | 26325.66 | 硬件 |
| 12 | 25KVAUPS 电池 | 1.名称:25KVAUPS电池 2.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 23824.22 | 23824.22 | 硬件 |
| 13 | 配电柜 |  | 套 | 1 |  |  | 硬件，甲供 |
| 合 价 |  |  |  |  |  | 18339640.76 |  |

注：

1.以上费用包含但不限于设计联络、系统设计、软硬件开发与制造、运输、保险、供货、二次搬运、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容以及利润、税金、项目管理等全部费用。

2.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。

3.控制价公示表序号对应用户需求书设备清单表编号。

| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）设备集成采购项目控制价公示表-系统软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 控制价 含税单价 | 控制价 含税合价 | 备注 |
| 12.1 防洪防汛系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车站水淹评估应用 | 1.名称:车站水淹评估应用 2.技术要求：评估构建车站水浸风险智能算法模型，实现以下功能：车站地下空间渗水风险评估、车站水泵故障监测评估等。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 544000.00 | 544000.00 | 软件 |
| 2 | 车站防汛四张图电子化 | 1.名称:车站防汛四张图电子化 2.技术要求：防汛作战图、车站相邻区间排水图、车站排水图、车站街区图的电子化。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 544000.00 | 544000.00 | 软件 |
| 3 | 预案联动处置 | 1.名称:预案联动处置 2.技术要求：系统自动监测到车站汛情预警信息时，在管控平台提示车站用户启动防洪防汛预案进行处置，同时提示线路OCC协同应急处置调度。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 326400.00 | 326400.00 | 软件 |
| 4 | 水位异常告警 | 1.名称:水位异常告警 2.技术要求：系统根据车站出入口水位“一级应急响应预警”、“二级应急响应预警”、“三级应急响应预警”标准设置告警阈值，当出入口电子水尺反馈的水位数据达到不同阈值时，应实现弹窗提醒现场处置人员。现场处置人员可根据不同级别告警信息调用对应车站出入口视频进行研判，同时系统应提供不同告警级别对应的应急预案，提供应急处置决策的辅助信息。三个级别的告警分别对应的不同处置预案内容在设计联络阶段明确。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 326400.00 | 326400.00 | 软件 |
| 7 | BAS系统接入新增点位并上传改造 | 1.名称:BAS系统接入新增点位并上传改造 2.规格:BAS系统接入新增点位并上传改造与现有系统（功能）的互联互通 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 个 | 102 | 196.08 | 20000.00 | 软件 |
| 12.2 视频分析系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车站视频智能分析应用 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频智能分析应用软件 | 1.名称:视频智能分析应用软件 2.技术要求：长沙市轨道交通6号线在建设期全线34车站实现客流热力密度、电梯（扶梯）异常监测等视频分析功能，在部分站点实现入侵监测、可疑物监测、客流统计、人员逗留监测、人员打架剧烈运动监测等视频分析等。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 227800.00 | 227800.00 | 软件 |
| 1.2 | 隔栏递物监测算法软件 | 1.名称:隔栏递物监测算法软件 2.技术要求：在全线34个车站的出闸端位置对人员传递物品的行为进行监测。当有人员在监测区域有传物行为时，需及时向车站工作人员进行告警并提示及时处理事件。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 1185000.00 | 1185000.00 | 软件 |
| 1.3 | 扶梯人员摔倒监测算法软件 | 1.名称:扶梯人员摔倒监测算法软件 2.技术要求：在运营时段内，通过接入扶梯上方或两侧的高清摄像头，以确保能够全面覆盖扶梯区域，捕捉到人员的行为。基于智能视频分析算法对扶梯上人员的姿态、关键点（如头部、四肢等）以及关键点之间的相对位置关系进行判别人员是否摔倒，当监测人员摔倒时，系统应将报警信息推送至管控平台，管控平台应同步生成监测预警消息并弹窗提示，预警消息包括监测时间、事发所在位置、对应视频画面及画面截图等内容。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 580000.00 | 580000.00 | 软件 |
| 1.4 | 安检人员值岗监测算法软件 （玩手机、打瞌睡） | 1.名称:安检人员值岗监测算法软件 2.技术要求：通过视频分析技术，对地铁安检人员的值岗状态进行实时监控，一旦发现安检人员值岗时玩手机等不规范行为，立即通过告警终端进行报警。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 410000.00 | 410000.00 | 软件 |
| 1.5 | 智能开关站检测算法软件 （扶梯、电梯有人检测） | 1.名称:智能开关站检测算法软件（扶梯、电梯有人检测） 2.技术要求：围绕运营工作效率提升，在全线34个车站新增智能开关站相关AI智能分析辅助场景检测，辅助提升工作效率。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 300000.00 | 300000.00 | 软件 |
| 1.6 | 智能巡站检测算法软件 （9 类检测算法） | 1.名称:智能巡站检测算法软件（9类检测算法） 2.技术要求：通过智慧地铁管控平台对接，同步巡站线路视频，当每次巡站应用联动任务触发视频分析任务，实现9种智能监测算法（包括但不限于以下算法逻辑，具体算法种类在设计联络阶段确定）：消火栓门/消防器门状态检测、地面大量积水、信息显示屏是否黑屏检测、风亭漫水、人员摔倒、烟火检测、轮椅检测等。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 软件 |
| 6 | 管控平台智慧化应用升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 早间智能开站AI化升级 | 1.名称:早间智能开站AI化升级 2.技术要求：系统调用电扶梯有人检测算法，对车站每个扶梯的上、下视频点位进行精准视频抓取与深度分析，快速且准确地检测扶梯上是否存在人员，为开站安全提供保障。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 240000.00 | 240000.00 | 软件 |
| 6.2 | 晚间智能关站AI化升级 | 1.名称:晚间智能关站AI化升级 2.技术要求：同时调用电扶梯有人检测算法和直梯有人检测算法，分别对扶梯和直梯内是否有人进行检测，确保关站时站内无滞留人员。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 240000.00 | 240000.00 | 软件 |
| 6.3 | 智能巡检应用AI化升级 | 1.名称:智能巡检应用AI化升级 2.技术要求：启动智能巡检的同时，视频分析同步开启，对多种异常行为/情况进行实时检查。系数自动生成预警信息等。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 240000.00 | 240000.00 | 软件 |
| 6.4 | 智能开关站/巡检日报功能 | 1.名称:智能开关站/巡检日报功能 2.技术要求：基于管控平台现有的开站报告、关站报告、巡检报告，系统自动生成每日智能开关站/巡检日报。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 90000.00 | 90000.00 | 软件 |
| 7 | 既有视频监控配合的对接、调整 | 1.名称:既有视频监控配合的对接、调整 2.技术要求：与既有视频监控配合的对接、调整。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 软件 |
| 12.3 FAS与ACS系统联动主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合监控平台软件改造 | 1.名称:综合监控平台软件改造 2.技术要求：在全线增加门禁与FAS系统气灭装置手、自动信号联动校验，在全线约600间气灭房间内设置语音播报装置，及时提醒人员按规定操作。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 584800.00 | 584800.00 | 软件 |
| 12.5 人脸门禁系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央门禁平台接口改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 中央门禁平台接口改造 | 1.名称:中央门禁平台接口改造 2.技术要求：部署一套中心级人脸门禁系统应用（即人脸门禁中央级服务器云化），与既有线路门禁平台信息互通，同时部署可视对讲应用实现视频对讲。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 153600.00 | 153600.00 | 软件 |
| 1.2 | 综合监控系统接口改造 | 1.名称:综合监控平台软件改造 2.技术要求：实现人脸门禁系统与综合监控系统的连接。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 软件 |
| 2 | 人脸门禁平台软件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人脸平台软件定制开发 | 1.名称:人脸平台软件定制开发 2.技术要求：人脸平台软件定制开发。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 202300.00 | 202300.00 | 软件 |
| 2.2 | 软件现场部署和调试 | 1.名称:软件现场部署和调试 2.技术要求：软件现场部署和调试。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 192000.00 | 192000.00 | 服务 |
| 12.6 智能钥匙柜主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 与门禁系统接口 | 1.名称:与门禁系统接口 2.技术要求：通过网络接口接入设备间的门禁系统交换机。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 112000.00 | 112000.00 | 软件 |
| 3 | 与管控平台接口 | 1.名称:与管控平台接口 2.技术要求：通过门禁网络与智慧地铁管控平台进行对接。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 76800.00 | 76800.00 | 软件 |
| 4 | 管控平台页面集成 | 1.名称:管控平台页面集成 2.技术要求：管控平台页面集成。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 212400.00 | 212400.00 | 软件 |
| 12.7 智慧公寓管理系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 梯控接口软件 | 1.名称:梯控接口软件 2.技术要求：梯控接口软件。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 2 | 12000.00 | 24000.00 | 软件 |
| 14 | 与GBIM 系统对接接口 | 1.名称:与GBIM系统对接接口 2.技术要求：与GBIM系统对接接口。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 2 | 12729.86 | 25459.72 | 软件 |
| 15 | 与门禁系统对接接口 | 1.名称:与门禁系统对接接口 2.技术要求：与门禁系统对接接口。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 24000.00 | 24000.00 | 软件 |
| 16 | 公寓管理系统软件 | 1.名称:公寓管理系统软件 2.技术要求：公寓管理系统软件。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 2 | 191754.41 | 383508.82 | 软件 |
| 12.8 智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1 智能运维平台主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维数据接入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 通信智能运维数据接入 | 1.名称:通信智能运维数据接入 2.技术要求：通信智能运维数据接入。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 51800.00 | 51800.00 | 软件 |
| 1.2 | 电扶梯智能运维数据接入 | 1.名称:电扶梯智能运维数据接入 2.技术要求：电扶梯智能运维数据接入。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 146600.00 | 146600.00 | 软件 |
| 1.3 | 供电智能运维数据接入 | 1.名称:供电智能运维数据接入 2.技术要求：供电智能运维数据接入。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 103700.00 | 103700.00 | 软件 |
| 1.4 | AFC 智能运维数据接入 | 1.名称:AFC智能运维数据接入 2.技术要求：AFC智能运维数据接入。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 93300.00 | 93300.00 | 软件 |
| 1.5 | 站台门智能运维数据接入 | 1.名称:站台门智能运维数据接入 2.技术要求：站台门智能运维数据接入。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 51800.00 | 51800.00 | 软件 |
| 2 | 智能分析与辅助决策 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 线路设备自动巡检 | 1.名称:线路设备自动巡检 2.技术要求：线路设备自动巡检。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 115500.00 | 115500.00 | 软件 |
| 2.2 | 线路设备状态评估 | 1.名称:线路设备状态评估 2.技术要求：线路设备状态评估。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 189200.00 | 189200.00 | 软件 |
| 2.3 | 智能统计分析 | 1.名称:智能统计分析 2.技术要求：智能统计分析。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 241000.00 | 241000.00 | 软件 |
| 2.4 | RCM维修策略调整建议 | 1.名称:RCM维修策略调整建议 2.技术要求：RCM维修策略调整建议。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 166600.00 | 166600.00 | 软件 |
| 2.5 | 设备故障追踪与故障回溯 | 1.名称:设备故障追踪与故障回溯 2.技术要求：设备故障追踪与故障回溯。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 103700.00 | 103700.00 | 软件 |
| 2.6 | 规则引擎 | 1.名称:规则引擎 2.技术要求：规则引擎。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 135500.00 | 135500.00 | 软件 |
| 3 | 通用功能 | 1.名称:通用功能 2.技术要求：包含用户管理、权限管理、系统日志、数据备份、流程管理、报表及展示、消息管理、算法库、系统资源管理、数据库管理、数据结构化处理、数据结构化处理、人机交互界面等。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 609000.00 | 609000.00 | 软件 |
| 12.8.2 通信智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机设备数据采集软件 | 1.名称:主机设备数据采集软件 2.技术要求：在通过部署自采集软件，实现对通信系统中服务器、交换机等关键设备的数据采集与智能分析功能。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 95000.00 | 95000.00 | 软件 |
| 2 | 数通设备数据采集软件 | 1.名称:数通设备数据采集软件 2.技术要求：在通过部署自采集软件，实现对通信系统中服务器、交换机等关键设备的数据采集与智能分析功能。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 95000.00 | 95000.00 | 软件 |
| 3 | 设备性能分析功能 | 1.名称:设备性能分析功能 2.技术要求：通过采集关键设备的实时状态数据，包括服务器/工作站的CPU利用率、内存使用率、网口实时网速、硬盘占用率、应用进程状态，以及交换机的端口实时速率、CPU利用率、内存使用率、板卡温度、端口丢包率和光口功率等，结合预设的阈值规则和机器学习模型对资源过载、网络瓶颈、硬件异常等现象进行预警。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 93798.58 | 93798.58 | 软件 |
| 4 | 设备可靠度评估功能 | 1.名称:设备可靠度评估功能 2.技术要求：应具备通信各子系统关键设备的可靠度评估功能，通过结合关键设备的使用年限、设备故障情况、设备性能状态等动态数据，实现对关键设备的可靠度评价方式。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 95000.00 | 95000.00 | 软件 |
| 5 | 数据统计和趋势分析算法 | 1.名称:数据统计和趋势分析算法 2.技术要求：通过多维统计与趋势分析，为运维优化提供数据支撑，提高运维的科学性。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 210000.00 | 210000.00 | 软件 |
| 12.8.3 自动售检票智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车站AFC终端设备软件升级与适配 | 1.名称:车站AFC终端设备软件升级与适配 2.技术要求：车站AFC终端设备软件升级与适配。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 软件 |
| 2 | SC设备软件升级与适配 | 1.名称:SC设备软件升级与适配 2.技术要求：SC设备软件升级与适配。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 110000.00 | 110000.00 | 软件 |
| 3 | AFC状态监测 | 1.名称:AFC状态监测 2.技术要求：AFC状态监测应可监控系统设备运行时的各项指标，包括设备监控、硬件监控、应用监控、日志监控、其他应用监控等，并将监控情况实时在监控界面更新，如有异常，实现声、光、信息通知等告警方式提醒相关人员，并建立相关故障处理知识库，出现故障通过大数据分析将相应处理方法提醒相关人员。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 105630.05 | 105630.05 | 软件 |
| 4 | AFC数据分析 | 1.名称:AFC数据分析 2.技术要求：应能提供数据分析功能，对指定时期内的统计分析出来的数据进行处理，分类，为决策分析提供依据。能保存以轮询周期为单位的原始数据保存，便于日后跟踪问题使用。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 110000.00 | 110000.00 | 软件 |
| 5 | AFC故障诊断 | 1.名称:AFC故障诊断 2.技术要求：应基于数据分析后的数据，提供设备的故障诊断功能，通过历史数据、设备故障机理等维度，过滤无效故障数据，综合定位故障设备节点原因。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 110000.00 | 110000.00 | 软件 |
| 6 | AFC故障预警 | 1.名称:AFC故障预警 2.技术要求：应具备设备性能分析后的隐患预警功能，可基于动作次数、运行时间、设备最近一次故障时间、设备使用频率等，从而分析当前各模块工作组件的故障情况和实际故障发生之间的运作曲线，从而提前给出故障预警，介入到维修当中。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 软件 |
| 12.8.4 电扶梯智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电扶梯数据采集 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预防性维护软件 | 1.名称:预防性维护软件 2.技术要求：站级调试与模型训练、实时状态监测、故障诊断、故障预测。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 500000.00 | 500000.00 | 软件 |
| 6 | 与电扶梯系统接口 | 1.名称:与电扶梯系统接口 2.技术要求：与电扶梯系统接口。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 软件 |
| 12.8.5 站台门智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车站 PSC 软件升级与适配 | 1.名称:车站PSC软件升级与适配 2.技术要求：车站PSC软件升级与适配。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 262200.00 | 262200.00 | 软件 |
| 2 | 车站 DCU 软件升级与适配 | 1.名称:车站DCU软件升级与适配 2.技术要求：车站DCU软件升级与适配。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 335600.00 | 335600.00 | 软件 |
| 3 | 站级软件调试与模型训练 | 1.名称:站级软件调试与模型训练 2.技术要求：站级软件调试与模型训练。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 445800.00 | 445800.00 | 软件 |
| 4 | 站台门可视化监测功能 | 1.名称:站台门可视化监测功能 2.技术要求：站台门可视化监测功能。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 24600.00 | 24600.00 | 软件 |
| 5 | 站台门故障诊断功能 | 1.名称:站台门故障诊断功能 2.技术要求：站台门故障诊断功能。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 78600.00 | 78600.00 | 软件 |
| 6 | 站台门故障预测功能 | 1.名称:站台门故障预测功能 2.技术要求：站台门故障预测功能。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 111000.00 | 111000.00 | 软件 |
| 12.8.6 供电智能运维主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通信接口软件 | 1.名称:通信接口软件 2.技术要求：通信接口软件。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 290000.00 | 290000.00 | 软件 |
| 4 | 供电智能运维采集软件 | 1.名称:供电智能运维采集软件 2.技术要求：供电智能运维采集软件。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 340000.00 | 340000.00 | 软件 |
| 5 | 供电智能运维监测软件 | 1.名称:供电智能运维监测软件 2.技术要求：供电智能运维监测软件。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 370000.00 | 370000.00 | 软件 |
| 6 | 供电智能运维故障诊断及智能分析算法 | 1.名称:供电智能运维故障诊断及智能分析算法 2.技术要求：供电智能运维故障诊断及智能分析算法。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 520000.00 | 520000.00 | 软件 |
| 12.9 维修作业管理系统主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统软件 | 1.名称:系统软件 2.技术要求：含人员定位算法。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 800000.00 | 800000.00 | 含人员定位算法，软件。 |
| 6 | 大模型智能运维助手 | 1.名称:大模型智能运维助手 2.技术要求：大模型智能运维助手。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 软件 |
| 12.10 云平台主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10.1.1 生产网云资源主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 云管理平台扩容授权 | 1.名称:云管理平台扩容授权 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 118998.21 | 118998.21 | 软件 |
| 8 | 计算虚拟化软件扩容授权 | 1.名称:计算虚拟化软件扩容授权 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 194593.47 | 194593.47 | 软件 |
| 9 | 数据中心统一运维管理平台扩容授权 | 1.名称:数据中心统一运维管理平台扩容授权 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 16412.97 | 16412.97 | 软件 |
| 11 | 第三方检测费 | 1.名称:第三方检测费 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 批 | 1 | 113896.74 | 113896.74 | 服务 |
| 12.10.1.2 GBIM管理网云资源主要设备（含集成实施服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 信息安全 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 堡垒机 | 1.名称:堡垒机 2.技术要求：应提供虚拟机版安装包；适配管理网云平台部署环境； 授权1000个被管资源数，授权有效期3年，提供3年系统升级更新服务。 3.其他:包括但不限于供货、安装督导、试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 35908.92 | 35908.92 | 云化部署，软件。 |
| 8.2 | 数据库审计 | 1.名称:数据库审计 2.技术要求：数据库审计设备主要技术指标要求如下：1、支持30个实例数，含永久软件使用授权和三年标准维保服务。性能指标：峰值事件处理能力30000条语句/秒，日志存储最低16亿条。推荐ECS服务器配置：CPU4核、内存16G、数据云盘2T。2、投标人应承诺所投数据库审计应满足并具备长沙穗城云资源及其承载的各应用所采用的数据库的防护和审计功能，具体采用的数据库待设计联络阶段根据各应用需求确定。若所投产品不能满足长沙穗城基于云平台的业务应用要求的，投标人应无条件进行更换。3、支持对SQL语句执行结果、时间、异常等数据库操作响应信息的审计；支持不同维度的黑白名单策略。4、提供对数据库漏洞、风险配置、弱口令等深层薄弱环节的安全检测及评估功能；提供对风险和危害访问的分析功能。5、支持灵活的事件识别及审计规则，包括但不限于操作类型、时间、IP地址、敏感数据等不同维度。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 38344.42 | 38344.42 | 云化部署，含授权，软件。 |
| 8.3 | WAF | 1.名称:WAF 2.技术要求：Web应用防火墙软件版，应支持VMware、KVM版本。软件最低配置要求8核CPU，16G内存，硬盘1TB。软件Web防护流量200Mbps，无站点限制（建议100个域名）。含永久软件使用权和3年软件特征库升级服务。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 台 | 1 | 36308.12 | 36308.12 | 云化部署，软件。 |
| 8.4 | 主机安全 | 1.名称:主机安全 2.技术要求：控制中心系统软件，不少于500点授权，应实现对天擎客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能，支持中英双语界面。 3.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 4.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 15698.96 | 15698.96 | 云化部署，软件。 |
| 9 | 集成实施服务 |  | 批 | 1 |  |  | 已包含在其他项目价格内 |
| 10 | 信息安全防护第三方技术测试 | 1.名称:信息安全防护第三方技术测试 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 套 | 1 | 88593.94 | 88593.94 | 服务 |
| 14 | 系统迁移费用 | 1.名称:系统迁移费用 2.其他:包括但不限于系统设计、软硬件开发与制造、供货、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容。 3.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。 | 批 | 1 | 566902.67 | 566902.67 | 服务 |
| 含税合价 |  |  |  |  |  | 17020055.59 |  |

注：

1.以上费用包含但不限于设计联络、系统设计、软硬件开发与制造、运输、保险、供货、二次搬运、安装/安装督导、系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收、培训、质保等工作内容以及利润、税金、项目管理等全部费用。

2.具体详见用户需求书、招标文件、设计图纸等建设单位对本项需求提供的相关技术文件。

3.控制价公示表序号对应用户需求书设备清单表编号。