目录

1. 项目概述	1

1.1 工程概述	1

1.2 项目范围	1

1.3 智慧地铁涉及既有系统目前建设情况	2

1.3.1 既有综合监控系统情况	2

1.3.2 既有FAS、ACS系统情况	3

1.3.3 既有安检系统情况	3

1.3.4 既有视频监控系统情况	3

2. 总则	4

2.1 总体要求	4

2.2 采用标准与规范	4

2.3 施工边界	6

2.4 环境气候条件	6

2.5 工作环境要求	7

2.6 地震烈度	7

2.7 强电磁干扰环境	7

2.8 用词说明	7

2.9 基本要求	7

2.10 符号说明和缩写定义	9

3. 系统通用要求	11

3.1 系统设备的基本要求	11

3.2 基本性能	11

3.3 产品要求	11

3.3.1 材料和工艺	12

3.3.2 部件的可互换性和标准化	12

3.3.3 设备监测	12

3.3.4 设备设计	12

3.3.5 设备配件	13

3.3.6 机柜（机箱）	13

3.4 供货的基本要求	13

3.5 设计原则	14

3.5.1 系统设计基本原则	14

3.5.2 各系统设置原则	15

4. 国产化要求	17

4.1 硬件设备国产化	17

4.2 软件平台国产化	17

4.3 系统集成实施国产化	17

5. 工程投标要求	18

5.1 投标响应要求	18

5.2 总体工期要求	19

5.3 关键工期安排	20

6. 备品备件及专用工具通用要求	21

7. 项目管理	22

7.1 总则	22

7.2 项目组织	22

7.3 人员要求	22

7.3.1 项目部人员	22

7.3.2 设计生产阶段人员	24

7.3.3 施工阶段人员	24

7.3.4 调试、验收、考核阶段人员	24

7.3.5 交接、质保期间人员	24

7.4 投标要求	25

7.5 投标人项目计划和进度控制	25

7.6 投标人的质量控制	26

7.7 投标人的投资控制管理	27

7.8 接口管理	27

7.9 产品设计管理	28

7.10 产品制造管理	28

7.11 工厂检验和试验管理	28

7.12 不合格品的控制	28

8. 工程管理	30

8.1 项目管理职责划分和细则	30

8.2 工程管理责任	31

8.2.1 招标人的责任	31

8.2.2 投标人的责任	31

8.3 工程施工管理	35

8.3.1 工程施工安装方案	35

8.3.2 施工场地和条件	35

8.3.3 施工准备	37

8.3.4 设备材料到货检查	37

8.3.5 设备材料现场保管和维护	37

8.3.6 安全文明施工	38

8.3.7 工程临时管理	40

8.3.8 施工人员资质规定	41

8.3.9 施工质量控制	41

9. 软件管理	43

9.1 设计规范及标准	43

9.2 软件生命周期	43

9.2.1 软件配置管理	43

9.2.2 软件设计	43

9.2.3 软件开发或软件获取	44

9.2.4 软件安装，测试及验收	46

9.2.5 软件项目功能验收	47

9.2.6 软件交付、运行和维护	47

10. 技术文件及图纸	49

10.1 一般要求	49

10.2 图纸、手册和技术文件的确认	51

10.3 产品、系统设计图	51

10.4 安装设计图、资料	52

10.5 安装验收规范书	52

10.6 试验、检验规范书及测试和测试检验报告	52

10.7 验收标准	53

10.8 竣工文件	53

10.9 安装手册	53

10.10 操作手册	54

10.11 维修手册	54

10.12 最终技术文件	55

10.13 其它	55

10.14 投标人文件	56

10.14.1 投标人管理文件	56

10.14.2 技术文件的发表和公布	60

11. 设计联络	61

11.1 设计联络	61

11.2 第一次设计联络会议	61

11.3 第二次设计联络会议	61

11.4 第三次设计联络会议	61

11.5 工作协调会议	62

11.6 投标人人员在招标人所在地的规定	62

11.7 投标人设计工作的要求	62

12. 测试、检验、验收	64

12.1 概述	64

12.2 工厂试验	64

12.2.1 型式试验	65

12.2.2 工厂测试	65

12.2.3 样机试验	65

12.2.4 接口试验	65

12.3 出厂检验	66

12.4 到货检查	66

12.5 开箱检验	66

12.6 安装验收	67

12.7 完工测试	67

12.7.1 单机测试	67

12.7.2 系统测试	67

12.7.3 144小时系统连续试验	68

12.8 大联调	68

12.9 预验收	69

12.10 试运行	69

12.11 初步验收	69

12.12 质保期	69

12.13 最终验收	70

13. 包装、发运、装卸与随箱文件	71

13.1 概述	71

13.2 包装	71

13.3 装运	71

13.4 装运标记	71

13.5 装卸	72

13.6 随箱文件	72

14. 交货	73

14.1 验交地点及收货人	73

14.2 设备的交货	73

14.3 货物的保管	73

14.4 仪器仪表交货	73

15. 技术服务及要求	74

16. 技术培训	75

16.1 培训目的	75

16.2 培训要求	75

16.3 培训计划	75

16.4 培训材料	76

16.5 培训准备	76

16.6 培训内容	76

16.6.1 系统	76

16.6.2 硬件	77

16.6.3 软件	77

16.6.4 维护	78

16.6.5 故障检测	78

16.6.6 操作和显示工作站/设备	78

16.6.7 运营管理	78

16.7 培训考核	79

16.8 培训费用	79

16.9 现场培训	79

16.10 投标要求	79

17. 系统质保期	80

17.1 系统质保期	80

17.2 质保期内服务要求	80

17.3 投标要求	80

18. 系统质量保证	82

18.1 系统质量保证措施	82

18.1.1 质量体系	82

18.1.2 质量程序文件	82

18.2 系统的可靠性要求	82

18.2.1 系统的可靠性	82

18.2.2 系统不易发生故障原则	82

18.2.3 系统运行受故障影响最小原则	82

18.2.4 迅速排除故障原则	83

18.3 系统的可维修性要求	83

18.3.1 系统的固有维修性	83

18.3.2 系统设备是否将要停产	83

18.3.3 维修的经济性	83

18.3.4 维修资源的获取方便程度	83

19. 材料与工艺技术要求	84

19.1 总则	84

19.2 电气设备	85

19.3 机柜和机箱技术要求	85

19.4 封闭槽式电缆桥架技术要求	86

19.5 电线钢管技术要求	87

19.6 金属软管技术要求	87

19.7 电缆（电线）和光缆技术要求	88

19.8 标示牌和标签	88

19.8.1 标示牌	88

19.8.2 标签	88

19.9 材料和辅助配件	89

19.10 线缆测试	89

19.11 焊接与钎焊	90

19.12 孔洞及封堵	90

19.13 工程施工及调试验收	91

19.13.1 完工检验	91

19.13.2 检查主要要求	91

19.13.3 调试验收	92

20. 偏差说明	93

项目概述

工程概述

长沙市轨道交通6号线为东西向骨干线路，线路西起梅溪湖国际新城，东至黄花机场，线路全长约48.0km，全为地下线，设车站34座，全为地下站，其中换乘站13座，与地铁1、2、3、4、5、7、8、9、11、12号线、西环城际、长株城际、磁悬浮换乘。

长沙市轨道交通6号线主方向为东西向，从西往东主要沿东方红路、桐梓坡路、湘雅路、迎宾路、人民路敷设；线路自西往东依次经过的主要大型客流集散点有：梅溪湖、湖南一师、工商大学、省肿瘤医院、湘雅附三、湘雅医院、烈士公园、湘雅附二、黄花机场等等。

长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程按照建设节点，分为建设期建设内容、运营期建设内容两大板块；长沙市轨道交通6号线运营前实施内容为建设期内容，运营后实施内容为运营期项目内容。

长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）项目招标范围主要包括长沙市轨道交通6号线全线34座车站及1座停车场、1座车辆段、1座控制中心范围内的智慧地铁系统集成和施工内容。

项目范围

本次招标范围为长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）项目内容，主要包括业务应用、云平台两大部分，支撑构建具有长沙特色的智慧地铁。其中运营期业务应用范围主要包括：

（1）在全线34个车站设置电子水尺，部署车站级防洪防汛应急处置功能模块，实现防洪应急全流程管理。

（2）对34个车站的隔栏递物等场景实时监测分析，异常时告警。

（3）调整34座车站FAS、ISCS、ACS系统控制模式，安装语音播报装置，实现FAS与门禁智能联动。

（4）在DCC、停车场、正线司机派班室等场所设置司机监测显示器，在51辆列车上安装语音播报装置进行异常时提醒。

（5）在34个车站安装人脸识别读卡器，设置人脸信息录入终端和可视化对讲终端，实现人脸门禁系统功能。

（6）在2个试点车站加装智能钥匙柜，管控重要物品。

（7）构建综合智能运维平台，部署AFC、通信、站台门、电扶梯、供电等系统智能运维应用。

（8）在34个车站和维修工区安装蓝牙信标和定位基站等设备，部署委外人员管理系统。

（9）分别在停车场、车辆段的司机公寓搭建智慧公寓管理系统，实现自动入住等功能。

（10）建设安全生产网云节点并扩容存储，建设内部管理网云平台并迁移相关系统。

智慧地铁涉及既有系统目前建设情况

既有综合监控系统情况

综合监控系统由中央级综合监控系统、车站级综合监控系统、车辆段综合监控系统和其他辅助功能子系统（例如培训管理系统、集中告警系统、软件测试平台和网管系统等）等多个部分组成。通过综合监控骨干传输网将以上各部分联接起来，形成一个有机整体。

既有综合监控系统集成了变电所综合自动化系统（PSCADA）、环境与设备监控系统（BAS）、火灾自动报警系统（FAS）、站台门（PSD）、防淹门（FG）、集中UPS（UPS）系统，同时与信号系统（SIG）、自动售检票系统（AFC）、门禁系统（ACS）、专用广播系统（ZPA）、专用视频监控系统（ZTV）、乘客信息显示系统（PIS）、通信集中告警系统（TEL/ALARM）、专用时钟系统（ZCK）、供电运行安全管理系统（WF）、扶梯系统实现互联。

智慧地铁云平台利用既有长沙市轨道交通6号线综合监控系统中央级硬件资源及机房，同时新增硬件设备，搭建智慧地铁线路云平台。智慧地铁线路云平台数据中心承载智慧地铁管控平台及智慧地铁业务软件、智慧安检系统、智能客服系统、既有中央综合监控系统资源。

智慧地铁管控平台已完成IaaS、PaaS、SaaS等服务的建设。在IaaS层提供云计算机服务器、通信设备、存储设备等硬件资源，能够按需提供的计算能力、存储能力或网络能力等IT基础设施类服务；在PaaS层已完成通用PaaS平台、大数据平台、AI平台、技术平台、业务平台等平台的建设；在SaaS层主要针对购票、检票、安检、客服、导向、运营管控等业务场景建立应用，以提升乘客服务水平和乘客出行效率。

既有FAS、ACS系统情况

长沙市轨道交通6号线在车站部署FAS系统和门禁系统，分别实现对气灭房间的火灾联动控制和进出管理；车站级综合监控系统已完成对火灾自动报警系统（FAS）、门禁系统（ACS）系统统一监控及互联互通，可通过综合监控对两者系统进行联动控制。

既有安检系统情况

长沙市轨道交通6号线安检系统每个安检点部署一套安检设备，全线34个车站共已启用安检68个，各安检点均配置有值机终端摄像头和外部环境检测摄像机，可借助这些摄像机的视频实现安检人员值机状态检测功能。

既有视频监控系统情况

长沙市轨道交通6号线既有视频监控系统，采用H.264编码格式进行存储，视频监控系统在各个车站设备室内预留一面机柜，已预留智慧地铁视频分析系统分析设备的安装空间。

长沙市轨道交通6号线在建设期全线34车站实现客流热力密度、电梯（扶梯）异常监测等视频分析功能，在部分站点实现入侵监测、可疑物监测、客流统计、人员逗留监测、人员打架剧烈运动监测等视频分析；具体算法部署站点可在设计联络阶段提供。

总则

总体要求

本文件适用于长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程运营期(以下简称“6号线智慧地铁”)的采购招标。

本项目招标确定的投标人承担项目总集成工作，对项目所辖工程的实现总负责。投标人应按照招标人的要求，提供机房改造、系统设计、软硬件开发与制造、供货、设备的安装、管线敷设；系统及设备的单体调试、系统测试、设备联调、系统调试及试运行、其他相关验收等工作。确保系统通过验收及按要求时间开通，在质量保证期内做好质保等服务。

本文件的技术要求是投标人编制技术建议书的依据，投标人应认真理解所有条款的含义，并在此基础上逐条予以答复，并提出合理可行的技术建议书。

技术建议应明确但不限于：系统构成方案、系统详细硬件配置、系统详细软件功能、系统在线联动编辑功能、系统接口规范、设备性能、各种参数、技术规格。

投标人可根据自身的特点推荐应用最新技术制造的产品，但产品必须是成熟、可靠的，在建议书中应阐述选用此产品的意义，并提供证明资料、相关测试报告及详细解释。

投标人应承担系统的安全性、可靠性、实时性、先进性、适用性、兼容性、可扩展性的全部责任。投标人应确保本系统所有接口的解决与实现。。

投标人必须承诺针对本项目开发、定义的相关协议及接口标准，其知识产权可永久无偿用于本工程，并向招标人提供与产品配套的应用软件及开放接口协议。

投标人应充分考虑长沙市轨道交通6号线运营对工程实施的影响，系统部署调试、设备安装、管线敷设等实施过程均不得影响长沙市轨道交通6号线正常运营；长沙市轨道交通6号线运营对项目实施影响而增加的项目施工费用，均包含在本项目总价内，投标人不得另行提出相关费用。

采用标准与规范

本次涉及的标准与规范如下：

《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》

《工业企业信息化集成系统规范》(GB/T26335-2010)

《 计算机信息系统 安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

《工业控制系统信息安全》（GB/T 30976.1-2014）

《工业控制系统信息安全防护指南》

《工业互联网平台通用要求》

《工业互联网平台测试验证》（AII/001-2019）

《工业互联网标识解析二级节点技术要求》（AII/00 1 2021）

《工业互联网标识解析二级节点测试规范》（T11/AII 003-2021）

《工业互联网安全总体要求》（T11/AII 003—2018）

《工业互联网导则设备智能化》（T11/AII 004—2017）

《城市轨道交通云平台构建技术规范》 (T/CAMET 11002-2020)

《城市轨道交通大数据平台技术规范》 (T/CAMET 11003-2020)

《城市轨道交通云平台网络架构技术规范》 (T/CMET11004-2020)

《城市轨道交通云平台网络安全技术规范》 (T/CAMET 11005-2020)

《城市轨道交通线网运营指挥中心系统技术规范》(T/CAMET1100-62020)

《智慧城市轨道交通信息技术架构及网络安全规范第一部分：总体需求》(T/CAMET 11001.1-2019)

《智慧城市轨道交通信息技术架构及网络安全规范第二部分:技术架构》(T/CAMET 11001.2-2019)

《智慧城市轨道交通信息技术架构及网络安全规范第三部分:网络安全》(T/CAMET 11001.3-2019)

上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才能为招标人所接受。

除非本文件中另作规定，本技术要求中均采用国际单位制（SI）度量所有产品，所有设备的设计和制造均应符合有关的ISO和IEC标准。

施工边界

投标人负责本合同范围内的所有机房装修改造、系统集成、机房设备安装、终端设备安装及其线缆线管敷设等工作。

环境气候条件

1、长沙市全年平均气温为17.2℃，最低月平均气温为4.4℃，最高月平均气温为34.5℃，极端最低气温为-18.1℃，极端最高气温为44℃。

2、长沙市年平均降水量为1361.6mm，日最大降水量为357.4mm，最低月平均降水量为32.7mm，最高月平均降水量为227.8mm。

3、长沙市大风日数风力大于8级，最多16日，最少4日，极大风速及风向：N27.9m/s，NXE27.9m/s，NW29.6m/s。

4、长沙市为多雷区，年平均雷暴日为40～80天。供货商提供的设备，其技术参数应能保证可靠地运用于这些环境条件之中，供货商应保证提供的所有设备应能在规定的存储条件下，不开箱保质存储一年。另外，要求设备应具有避免空气中灰尘侵入的措施。

5、投标人应根据长沙市的环境特点和气候条件，考虑系统设备的抗电磁干扰、防尘、防潮、防霉、防震、防辐射等性能，确保系统运行安全、可靠。

工作环境要求

投标人所提供的设备、材料必须满足以下的工作环境要求，确保在其环境下正常工作。

工作环境温度：-10℃至+60℃；日平均值不大于：+35℃

储藏环境温度：-20℃至+80℃

相对湿度：日平均值不超过95%（25℃），月平均值不超过90%（25℃），相对湿度应符合GB7251.1-2023及GB7251.2-2023标准。

地震烈度

按8度设防。

强电磁干扰环境

投标人应充分考虑长沙市轨道交通强电磁干扰环境，在方案的设计和实施过程中应充分考虑系统及其设备、电线、电缆、光纤等方面的抗干扰能力和措施，并给予明确阐述。

用词说明

本招标文件中带有“须”的条款，表示该条款为强制性要求的条款。

本招标文件中带有“应”的条款，表示该条款为严格性要求的条款，正常情况下均应遵循和满足。

本招标文件中带有“可”或“宜”的条款，表示该条款为可选性要求的条款。

本招标文件中字体为“黑体加粗部分”的条款内容，表示投标人必须着重注意且必须遵守的条款。

基本要求

投标人所提供的设备应是信誉可靠、技术先进的产品，并应提供相应的检验报告和质量认证证书。

投标人提供的系统和设备应具有较强的抗干扰能力，适合轨道交通特殊环境的要求。

招标文件中所涉及货物的品牌、型号均为参考条款，投标人可投与之同档次或更高档次的相应货物。

本招标文件仅提出智慧地铁系统的最基本的技术要求，不应理解成全部要求，投标人应对招标文件进行完善和细化，并负责向招标人移交完整的、安全的、可靠的智慧地铁系统，保证满足本招标文件的基本要求和由用户确认的最终要求，并承诺提供满足长沙市轨道交通6号线智慧地铁系统技术要求的技术性、经济性和安全性最好的，功能齐全的高质量全新产品以及相应服务。

本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

投标人与其他接口的所有技术协调工作应取得招标人的同意。如果发生争议，应由招标人裁决，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

投标人必须对所提供的智慧地铁系统方面的一切专利费用和执照费及其他所办理的手续所产生的费用承担责任，并负责保护招标人的权益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

投标人应充分考虑因设计或现场条件所引起的缺陷和限制，所做的修改、补充费用不做调整的风险。

投标人应在不增加投资的情况下满足本项目招标范围内运营方案的功能要求，各系统与智慧化接口的改造费用均应包含在本次投标报价内。

招标人保留对所购设备数量、规格、型号、种类更变的权利。投标人中标后，若非质量等方面的特殊原因，不得随意更换供货厂家。从合同签订开始直至工程竣工验收，对于不满足本工程要求的设备，招标人有权要求投标人更换，投标人不得依此提出增加费用和延长工期等任何要求。

在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，投标人不得依此提出增加费用要求。

招标人对投标人图纸设计、产品质量的审查程序不会减轻投标人对其提供的智慧地铁整体设计所承担的责任，也不会减轻其确保设计符合本招标文件要求所承担的责任。

在本工程实施阶段，招标人保留对工程范围进行局部适当的调整权利，投标人必须承诺不得提出价格调整。

投标应提供的系统软件应能满足招标人及最终用户对房间名称、车站名称等的修改，投标人必须承诺不得提出价格调整。

系统功能应满足招标人、设计院、最终用户的要求，系统软件应能根据最终用户的要求进行更改，且不得增加费用。

设备及部件数量增减，设备单价费用不能更改。并且投标人应承诺配合设计单位进行深化设计，设备生产、供货、安装/安装指导、调试、验收、移交、培训等内容均满足本招标文件要求，相关费用已含在投标总价中。

本文件中的软件、硬件等技术要求适用本文件中的所有章节，出现两者不一致时以高要求为准，尤其是硬件设备技术指标要求。

在整个项目实施过程中，因投标人自身原因引发的各类事故、事件，由投标人承担一切责任和经济损失。

投标文件中的合法文字应为中文，如有任何文件的原始资料为其它语言文字时，投标人需在原始文件后附经权威机构核准的中文翻译件。

除非另有规定外，本文件要求均采用国际单位制。

本文件的解释权属招标人。

符号说明和缩写定义

| 缩写词 | 英文解释 | 中文解释 |
| --- | --- | --- |
| AFC | Automatic Fare Collection | 自动售检票 |
| ACC | AFC Clearing Center | 清分中心系统 |
| ITP | Internet Ticket Platform | 互联网售检票平台 |
| API | Application Program Interface | 应用程序编程接口 |
| BOM | Booking Office Machine | 票房售票机 |
| ECU | Electronic Control Unit | 电子控制单元/主控单元 |
| EIC | Electronic invoice system | 电子发票系统 |
| EMC | Electro Magnetic Compatibility | 电磁兼容性 |
| ICM | Intelligent consulting machine | 智能咨询终端 |
| ICSS | Intelligent customer service system | 智能客服系统 |
| ISCS | Integrated Synthesize Control System | 综合监控系统 |
| ISM | IntelligentServiceMachine | 智能客服终端 |
| IVR | Interactive Voice Response | 互动式语音应答 |
| LAN | Local Area Network | 局域网 |
| MCBF | Mean-Cycles Between Failure | 平均无故障次数 |
| MTBF | Mean-Time Between Failure | 平均无故障时间 |
| MTBSF | Mean-Time Between Serve Failure | 运营中故障平均间隔时间 |
| MT | Mass Transit | 轨道交通 |
| MTT | Mass Transit Ticket | 轨道交通专用车票 |
| MTTR | Mean Time To Repair | 平均故障恢复维修时间 |
| OCC | Operating Control Center | 控制中心 |
| PCA | Portable Card Analyzer | 便携式验票机 |
| PIDS | Passager infomation display system | 乘客信息显示系统 |
| SAM | Secure Access Module | 安全存取模块 |
| SC | Station Computer | 车站计算机 |
| SCR | Station Control Room | 车站控制室 |
| SJT | Single Journey Ticket | 单程票 |
| SLE | Station Level Equipment | 车站现场设备 |
| TOKEN | Simplified CSC SJT | 简易非接触式IC卡单程票 |
| UPS | Uninterrupted Power Source | 不间断电源 |
| R/W | Reader/Writer | 读写器 |
| IMos | Intelligent Metro Operating System | 智慧地铁管控平台 |

系统通用要求★

系统设备的基本要求

对系统和设备的技术要求应满足下列有关规定和建议：

- 国家的有关标准

- 轨道交通行业标准

- IEC、ISO的有关标准

- IEEE有关协议

- ITU-T、ITU-R的有关建议

- 本招标文件中特别指定和制定的标准及技术要求

设备制造中，投标人应考虑整个系统设备之间的接口问题，特别是所供设备与其他系统设备之间的接口，投标人负责解决接口问题，投标人如需增加设备或需相关系统开放相关接口才能满足相关功能时，应自行列入报价清单，计入投标总价，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

所有设备都应经过检验，且应具备有效的试验报告和合格证。投标人应首先提出检验项目和遵循标准供招标人备案。

所有相同规格的设备必须具有互换性。

基本性能

系统的设备应是可靠的，系统运行模式为24小时不间断地运行；

系统的设备应是灵活的，系统扩展时应做到不影响已有设备的运行；

系统的设备应是便于安装、操作和维护的；

系统应适应长沙市轨道交通的特点，采用抗电磁干扰性强的设备和电缆，电缆还应具有防鼠、防蚁等措施。

车载设备应适应车载环境的特点，包括抗振、防火、温度、湿度等。

产品要求

材料和工艺

系统采用的材料、加工和零部件应满足招标文件中关于性能和功能特性的要求，以及关于可靠性和可维护性的要求。

系统元件应以良好的商业惯例制造加工。应特别注意下述过程的整洁和仔细：锡焊、配线、零部件铭牌、电镀、喷涂、铆接、机械化装配、电焊气焊，以及零部件的倒角和去毛刺。

设备的金属构件表面除了加工装配面和电镀表面以外，都应进行防锈和喷涂处理。在装配前，对封闭结构的内表面也应有必要喷涂或进行防锈处理。

系统的部件和材料不应被施加超出制造商规格书给定值的电压、电流、温度、应力或任何其他条件。

部件的可互换性和标准化

主要零部件应具有充分的可互换性。

投标人应对本工程中所有零部件、材料和器件的标准化负责。所有批量生产的设备、零部件和元器件均应是标准产品。

设备监测

所有设备应具有下述性能：

面板上的视觉指示，用来表明设备中包含的各主要部件的运行状态；

具有可在设备运行时进行测量的测试点；

根据需要而设的内置仪表；

微处理器控制设备有内置诊断程序；

能进行人工测试；

大型设备应具有智能接口。

设备设计

所有设备应采用模块化设计、结构合理，尽可能达到设备故障时不损坏地拆除和更换模块。

所有设备都应具有短路保护、浪涌保护，包括电源内部的保护。

投标人应负责与相关系统的接口设备设计。

设备配件

投标人应提供构成智慧地铁各系统所需的所有机柜内的电缆（线）、光缆、接地电缆（线）、连接器、端子排和配线架等配件，配件应采用知名品牌、市场占用率高的产品。所有光电缆应终接于配线架，并应配有标签标识。所有电缆（线）和光缆应采取防鼠、防蚁等防护措施。

机柜（机箱）

投标人应提供容纳和保护所供设备（如服务器、网络设备等）所需的机柜、机架和其他机箱。

钢制机柜、机架、机箱和其它支撑结构应经细致清洗和防锈处理，并可经受本招标文件所述的环境条件。

机柜和支撑结构应涂底漆并着色。机柜、机架、机箱的颜色和尺寸协调统一，并在设计联络时提交招标人确认，其他要求详见专用技术内容。

供货的基本要求

投标人须根据本工程的工程范围和工程现场条件，针对本工程的云平台和管理网云平台建设和运营模式、上层网、建筑、供电方式等总体情况，为本工程提供满足本用户需求书要求的完整的系统设备。

投标人应满足本工程分阶段安装、调试的工期要求及供货要求，统筹安排系统的设计、出图以及系统设备的供货、设备安装、调试及运行计划，并在投标文件中提供本工程工期总进度安排的工作计划，按工程里程碑节点要求按时提供系统的工程实施内容，确保在规定的时间内达到全线全系统全功能开通的目标。

投标人须满足本工程分阶段调试的工程实施而额外采购的设备及材料应包含在本次投标报价中。投标人所提供的方案应是充分考虑了工程分阶段安装、调试、开通时的系统制造、供货、安装、调试及试验的方案；且本工程安装、调试不能影响已开通线路的正常运营。

投标人须提供本工程为实现系统功能、安全防护所需的全部设备，包括全部的硬件、通用软件、专用软件、接口、线缆、防护、材料、附件等。

投标人应提供所有所供设备的测试设备，自备调试所需的调试工具。

投标人应提供所有本系统非云设备的电源系统设备（含电源、防雷箱电源屏、不间断电源、电池）。

投标人应提供所供硬件设备的安装支架、底座及安装附件，安装支架采用钢质结构。

投标人尽可能对境外供货的设备实现国产化，满足本工程国产化率的要求。

投标人应详细描述所供设备、材料及测试设备的名称、规格型号、制造商、数量、性能参数等。

投标人在投标文件中须列明构成完整的系统所需的详细设备清单及报价，设备清单需注明设备品牌及基本配置。

投标人所提供的设备须满足和适应本工程的工程现场条件，任何对工程现场条件的特殊要求和不合理的修改建议，招标人将有权予以否决。

投标人在设备采购前应提供相关的颜色建议，由招标人综合相关专业配置情况后统一考虑，招标人保留变更显示器颜色及尺寸的权利，投标人应承诺价格不发生改变。

设计原则

系统设计基本原则

本标段招标范围大、涉及层面广，必须满足一些基本设计原则才可保证其实施成功，系统的设计原则如下：

安全性

系统应具有信息安全性，有完善的硬件、软件信息安全防范措施；系统应具有完善的权限管理；系统应具有极限负荷下的雪崩数据处理能力。

可靠性

系统应通过利用如下技术降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性：采用硬件冗余配置；采用已证明具有高可靠性的元件；采用成熟可靠的技术。

实时性

必须保证系统的数据采集、处理、传输、显示、报警、执行控制命令的实时性，满足长沙市轨道交通6号线运营要求。

实用性

系统应具备完善、实用的各集成互联系统联动功能；系统应具有完善的历史数据记录、分类、查询、转储、显示、统计分析等管理功能；系统应便于组态、调试；系统应有利于制定合理的运营管理模式，提高轨道交通的运营管理水平。

可扩展性

系统应是可扩展的，能适应未来系统扩展的需要；系统应采用标准的、开放的通信协议；软件和硬件采用模块化结构，可按需灵活部署。采用面向对象技术，提高系统的可复用性。

可维护性

系统设计应包括有适当的测点及诊断措施，具有自身设备（如计算机、网络设备等）的监视管理系统；应选用统一的、优化的硬件平台，设备标准化，降低维护、维修成本。

兼容性

系统设计应满足硬件与硬件之间、硬件与软件之间、软件与软件之间的兼容性；系统设计应满足系统的向上兼容及向下兼容性；系统设计应满足所有有关电磁兼容性要求。

经济性

系统应具有较高的性价比。

工程可实施性

系统应充分考虑系统的复杂性，可分阶段调试，先调好各专业子系统，再调试系统间联动。可分站、分系统调试和开通。调试新系统/站不应影响已经开通的系统/站。

各系统设置原则

基于云平台和大数据平台构建长沙市轨道交通6号线智慧地铁系统，智慧地铁系统的功能、定位、网络架构、网络安全、功能分配及数据标准等，遵循《长沙市轨道交通智慧地铁总体规划及实施方案》的相关要求。

本次建设系统基本原则要求如下：

系统应采用模块化设计，易于扩展。

系统设备和系统构成应采用高可靠性的产品，硬、软件技术先进、成熟且完全兼容，设备和软件应采用冗余设计，保证能全天候（7x24小时）不间断地安全、可靠、稳定运行。

系统应确保数据的实时性和完整性。

系统应保证信息安全和网络安全。

被集成和互联系统应能相对独立运行，即使脱离智慧地铁管控平台系统，也不影响其系统及所监控设备的运行安全。

全线各级系统适度预留远期扩展余量。

国产化要求★

提供国产化分析，并对具体设备国产化率进行统计，最终得出系统综合国产化率。

智慧地铁相关子应用的国产化包括硬件设备的国产化，软件平台国产化及系统集成实施国产化三方面。

硬件设备国产化

智慧地铁相关子应用的主要硬件包括服务器、工作站、以太网交换机、存储设备等。

目前，国内已实施和在实施的智慧地铁采用的硬件设备中交换机、服务器等核心设备基本选用性能优良的产品品牌。

智慧地铁相关子应用的硬件设备采用国产化是发展的方向，其核心设备服务器、交换机应选用性能优良的知名品牌产品，在国内品牌满足要求时优先考虑国产品牌，其他设备优先选用国产品牌。

软件平台国产化

目前，智慧地铁（建设期）安全生产网云平台已经投入生产，本期云平台建设内容仅对建设期安全生产网云平台进行计算、存储资源扩容；本期云平台计算、存储资源需要的云管软件、安全管理软件，需在建设期云平台对应资源上进行扩容，以满足运营期云平台建设需求。

管理网云平台，进行计算、存储、网络资源建设，网管平台及信息安全相关应用，均采用国产化系统软件。

系统集成实施国产化

目前，长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）项目各应用为满足用户需求，具有高定制化特点，其集成实施方式主要为国内系统集成方式，主要是结合国内软件平台国产化发展而产生的有利于降低成本的系统集成方式。考虑到系统集成是智慧地铁实施最为关键的环节，必须保证系统的稳定性和实用性。

综上所述，本项目需保证系统国产化率不低于90%。

工程投标要求★

投标响应要求

要求投标文件章节与招标文件一致，且完全逐条响应，所有指标以数字形式提出的均按数字形式应答。

对于招标文件中要求投标人专题回答的所有问题，投标人应以专题的形式重点论述（单独成册-专题册）。

本招标文件所提的技术要求仅为基本的技术要求，不应理解为完整的技术要求，投标人应按本招标文件的技术要求和投标人的工程经验协助招标人进行完善。

投标人提供的所有硬件应该是性能可靠、技术先进、与其软件完全兼容且满足系统性能指标的产品。在项目实施过程中如发现投标人所提供的设备不满足兼容性、性能指标、稳定性、可靠性、先进性等相关要求，招标人保留对本工程所采购设备品牌、型号、规格等进行调整的权利，投标人须承诺此相关调整不引起任何费用变化。

投标人提供的设备、安装中所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等，均应符合国家的规范和标准。

投标人为本工程提供的所有设备、系统、软硬件、材料、安装工程必须以长沙市气候环境温度为环境条件确定制造标准，且在长沙市气候环境条件下的安全可靠运行。在本工程竣工交接前，如因气象条件恶劣于本文件中相关数据或者其它原因引起的本工程所有设备系统（含软硬件）无法达到相关技术要求或者造成损坏，投标人应在正式交接前负责更换和维修，由此产生的任何费用均已含在投标报价中。

本招标文件提供系统硬件和软件的选型原则、基本要求、系统配置和基本功能要求。投标人应根据要求配置系统及设备，提供实施方案的分析和依据，并提供计算过程和方法，同时要求完善系统的各项功能。

投标人提供的系统技术规格至少不低于招标文件中提出的要求，必须提供详细的技术资料，如投标人没有以书面形式对本招标文件提出异议，则意味着投标人所提供的系统完全符合本招标文件的要求，如有异议，投标人应在投标书中详细列出技术规格偏差表，并以“对文件的意见和同需求书的差异”为题在投标偏差说明的相应章节中加以详细描述。

投标人必须对系统的完整性、安全性、独立性、可靠性、稳定性、实时性、实用性、可扩展性、开放性、兼容性、可维护性、经济性、工程可实施性承担完全责任。

投标人应保证整个系统的服务质量，并按招标人规定的工程进度完成各阶段的工作，服从招标人对整个工程实施和管理的协调。

考虑到系统工期紧、集成和互联的系统接口多的特点，在工程实施至质量保证期过程中存在的不确定因素较多，可能会造成一些数据点的修改、站名更改、画面调整、设备名称和编号等系统变动，投标人应仔细分析并充分考虑此方面的风险，相关工作被认为已包含在本次投标报价中，项目实施过程中不得引起任何费用变化。

本招标文件提供的设备、材料清单仅作为招标使用，仅供投标人投标时参考，投标人应根据工程的实际需要以及投标人的工程经验进行详细核算并完善相关内容。

投标报价应将所有的工程内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合价和总价，投标人没有填写单价和合价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

总体工期要求

工程实施主要包括以下阶段：

- 设计（包括设计联络和确认）

- 制造（包括工厂试验和出厂检验）

- 包装运输（包括到货检查）

- 施工安装

- 完工测试（包括单机测试、系统测试）

- 子系统调试

- 联调调试

- 稳定性测试

- 生产云平台拓展接入测试

- 管理网云平台系统迁移测试

- 试运营

- 竣工验收

- 质保期

- 培训（包括工厂培训和现场培训）

- 完善提高

全线系统所有接口进行永久设计，无过渡方案。

全线系统车站级（含车辆段）功能和中央级功能应全部调试验收完成。

关键工期安排

根据整体工期要求节点，长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设工程（运营期）项目做如下计划：

| 阶段名称 | 完成周期 |
| --- | --- |
| 完成设计联络 | 45天 |
| 设备供货 | 90天 |
| 施工 | 180天 |
| 系统调试 | 60天 |
| 完成系统联调及试运行 | 90天 |
| 竣工验收 | 30天 |

注：项目实施工期自合同签署之日起记，完成周期自上一阶段完成之日起记。

备品备件及专用工具通用要求★

长沙市轨道交通6号线智慧地铁各系统均不考虑备品备件、专用工具。

项目管理★

总则

投标人应根据本招标文件要求提供各系统包括测试设备等的硬件设备、软件设计、制造、检验、包装、运输、仓储、施工督导、单体调试、联合调试、系统投运、人员培训、提交相关文件资料和图纸以及质保期服务等，同时完成与其它系统的软硬件接口设计、制造及调试，保证各个系统能满足用户的要求，安全可靠地运行。招标人将对投标人的工作（包括提交的设计文件等）进行审查及确认，但并不解除投标人对整个系统正确设计、制造及调试等的责任，投标人对系统的设计和制造缺陷完全负责。

投标人在投标文件中应明确计算并列出项目管理费用的明细，计入投标总价。

项目组织

本工程为智慧地铁集成招标，系统包含了智慧地铁线路云平台扩容、防洪防汛应急处置，车站智能视频分析，FAS与门禁系统智能联动，司机行为实施监测，智慧人脸门禁，智能钥匙柜，智能运维，维修作业系统，智慧公寓管理系统及所有系统的材料采购、设备安装及施工督导，结合本工程特点，对投标人本工程项目组织机构及人员有如下主要要求。项目人员设定、业绩、技术资质、工作经历要求等内容以招标文件为准。

人员要求

项目部人员

投标人履行合同期间，应在长沙设置为本工程本系统服务的专门项目机构，负责处理项目事宜。

项目组织机构应至少设置项目经理、项目技术负责人（项目总工）、专业技术负责人（至少包括智慧地铁线路云平台扩容、防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、FAS与门禁系统智能联动、列车司机行为实时监测、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统）、软件开发工程师、调试工程师、项目管理工程师等，相关人员应全职服务于本项目。从签订合同之日起至工程验收之日止，项目经理、项目技术负责人（项目总工）在长沙的时间不得少于22工作日／月。人员如需离开长沙，应提前获得招标人的同意。

项目经理、项目技术负责人（项目总工）、专业技术负责人、调试工程师必须专职服务于本项目，不允许同时在其它项目中担任任何项目工作，本项目内智慧地铁各专业技术负责人不应兼任。

本工程项目经理应至少担任过1个国内轨道交通智慧车站项目或综合监控系统集成项目的项目经理/项目负责人职务。

本工程项目技术负责人（项目总工）应至少担任过1个国内轨道交通线智慧车站项目或综合监控系统集成项目的项目总工或技术负责人职务。

智慧地铁线路云平台扩容、防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统专业技术负责人应至少担任过：城市轨道交通工程相应专业技术管理工作。

项目管理工程师应至少担任过：城市轨道交通工程相应项目管理及专业技术管理工作。

如果投标人采用第三方自主研发的系统软件，应组建专门服务于本项目的软件供货商组织机构，配备项目负责人1名，技术负责人1名，专业工程师至少5名，项目组织机构成员必须专职服务于本项目，不允许同时在其它项目中担任任何项目工作，并按照本工程的项目进度要求提供现场技术支持等服务，项目组人员必须全程参加本工程的设计联络、出厂验收、相关安装、调试等工作，以保证本工程按期实施。系统软件技术负责人必须至少有一个应用本系统软件的工程经验且担任该应用工程的技术负责人。

本工程的技术人员必须熟悉和精通用于本工程的系统设备、产品和软件，并具备指导设备安装和进行系统设备调试的能力。

合同签订后，投标人的本项目主要组成人员应与投标文件所列人员相符，若投标人确需更换有关人员，必须书面上报招标人并征得招标人同意。

如在合同执行过程中出现项目经理、项目技术负责人（项目总工）、专业技术负责人明显不称职的情况，招标人有权要求投标人更换符合要求的相应人员，投标人应无条件给予更换。

投标人应具有一套完善的工程项目管理机制和项目人员职责划分，以确保工程实施的各个阶段和各个环节能够及时、顺畅地进行。

工程实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，投标人必须按时完成所规定的相应工作。如因投标人自身原因导致计划未能按时完成，投标人应负有相应的责任。

投标人接到招标人指令后，应在2小时内到达本工程指定地点开始工作。

设计生产阶段人员

投标人应保证在设计生产阶段根据不同系统配备相应技术人员。

智慧地铁线路云平台扩容，配备不少于2名技术人员常驻长沙开展工作，在长沙时间不少于22工作日／月；

防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、FAS与门禁系统智能联动、列车司机行为实时监测、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统分别配备不少于4名技术人员常驻长沙开展工作，在长沙时间不少于22工作日／月。

施工阶段人员

投标人应保证在设备安装及施工阶段配置不少于以下技术人员：

智慧地铁线路云平台扩容，配备不少于2名技术人员常驻招标方工作地开展工作，在长沙时间不少于22工作日／月；

防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、FAS与门禁系统智能联动、列车司机行为实时监测、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统安装及督导人员根据机电安装标段划分，每标段均配备至少1组人员，每组人员不少于4人，并均能独立解决现场问题，在长沙时间不少于22工作日／月。

调试、验收、考核阶段人员

投标人应保证在系统调试、验收、考核阶段配置不少于以下技术人员：

智慧地铁线路云平台扩容，配备不少于2名技术人员（1名工程师以上）常驻招标方工作地开展工作，在长沙时间不少于22工作日／月；

防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、FAS与门禁系统智能联动、列车司机行为实时监测、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统安装及督导人员根据机电安装标段划分，每标段均配备至少1组人员，每组人员不少于4人并均能独立解决现场问题，在长沙时间不少于22工作日／月。

交接、质保期间人员

投标人应保证在系统交接、质保期阶段配置不少于以下技术人员：

智慧地铁线路云平台扩容，配备不少于1名技术人员常驻招标方工作地开展工作，在长沙时间不少于22工作日／月；

防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、FAS与门禁系统智能联动、列车司机行为实时监测、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统配备不少于1名技术人员常驻招标方工作地开展工作，每名人员均能独立解决现场问题，在长沙时间不少于22工作日／月。

投标要求

投标人应在投标文件中提供本项目的组织机构和人员组成表，并按照招标文件的格式及内容要求提供所有人员的有关资料。本项目组成人员必须按“项目人员履历表”的格式和要求填写：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 工程经验及在工程中所担任过的职务 | 现任职务 | 拟在本项目担任的职务 | 所属公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | XX专业技术负责人 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件技术负责人 |  |

投标人应在投标文件中阐述项目管理的主要机制和主要人员的职责划分，以及投标人针对本工程的特点所采取的必要的、有效的保障措施。

投标人项目计划和进度控制

投标人必须根据经招标人批准编制的总工期策划，于合同签订30天之内，提出投标人总体控制进度计划，报招标人审批，并根据最终审批的项目进度计划和招标人的要求严格执行，按期（月、季、年）提交各项计划给招标人审查。

为与招标人配合，投标人必须在合同签订15天之内，明确专门人员负责本合同项下设备和服务的进度管理，其人员资历应事先报招标人审查和招标人批准。

招标人对投标人的进度进行检查、监督和全过程控制，招标人按确认的进度，分阶段付款(具体付款方式见合同商务部分)。

投标人月度进度如有任何延迟、提前或可以预见到任何延迟、提前，必须及早书面通知招标人；同时提交新的月度计划表，并经招标人审核同意后执行。

投标人如需变更进度计划，必须至少提前30天向招标人提出书面申请。

招标人变更供货时间，在原定供货计划前30天通知投标人。

投标人的质量控制

投标人必须按ISO9001:2000标准的要求，建立运行质量保证体系，保持有效的第三方认证证书，并接受招标人的监督和审核。

投标人必须在合同签订后的30天以内，针对合同制定出相应的质量计划，报招标人审批，该计划必须考虑但不限于以下内容：

确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量；

- 确保设计、生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性；

- 必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备；

- 确定所有测量能力，包括超出现有水平但在足够时限内能开发的测量能力；

- 确定在产品形成适当阶段的合适的验证；

- 对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接收标准；

- 确定和准备质量记录。

对投标人所进行的质量控制，并不免除投标人对产品质量和服务质量的责任，投标人必须保证：

- 对在保证期内出现的投标人所提供设备任何一部分的缺陷或损坏（非他方造成），投标人应对之承担责任。若部分设备、材料和系统在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，从双方确认的修复完成日开始，这部分设备、材料和系统的保修期按本条款重新算起。任何情况下，保证期最短不得少于2年。

- 如果发现的故障原因属于材料质量问题，或零部件设计或生产中出现的严重缺陷或者在系统中某类部件之更换或维修次数超过3次，招标人有权要求投标人自费更换系统中的全部此类零部件，包括那些仍在维持使用的同类零部件。

- 对投标人的质量进行全过程控制，至少包括如下内容：

- 质量保证标准和内容；

- 质量体系的审核；

- 产品设计的控制；

- 协调接口；

- 文件和资料的控制；

- 生产过程控制；

- 检验和测试的控制；

- 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制；

- 质量记录和控制。

招标人拥有对设备使用的材料和部件的检验权，对不符合检验标准和合同要求的材料、部件，不符合检验标准和质量标准的成品，招标人有权采取口头警告、书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。设备的生产需经招标人的签字确认后方能进行。

投标人必须提供各种质量报告，准备接受由招标人进行的质量体系审核和产品质量的监督。

招标人对投标人质量体系的审核中，如发现投标人质量体系存在严重不符合项，招标人有权视不符合项对履行本合同的影响程度，对投标人采取书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。

投标人的投资控制管理

投标人必须接受招标人对设备投资的管理，分阶段提交投资计划，报招标人审查签字、审批。

招标人对投标人的资金拨付，必须首先通过招标人签字确认。

接口管理

投标人要有专职的接口负责人员与招标人联络、协调。

投标人必须与其接口的各系统供货商在设计联络期间互提所需基础资料，并相互确认，提交招标人。

在产品设计之前，投标人必须向招标人提交《接口方案报告》。

投标人必须按规定进行必要的接口试验，并接受招标人的审查。

投标人必须编制《接口协调会议计划》，准备好接口技术资料并组织接口协调会。

投标人对已确定接口内容的修改需经招标人的同意，并最终通过招标人的认可，方可进行。

投标人必须每月向招标人提交接口进度总结报告。

投标人必须配合招标人，完成内部和外部接口的协调。

产品设计管理

投标人的设计工作必须严格执行投标人质量体系和质量计划的相关规定，并符合招标人、设计单位提出的要求。

投标人必须接受招标人对工程设计图纸、文件的审查。经设计单位确认、招标人审核后的工程设计图纸、文件，才能用于施工。

产品制造管理

接受招标人对产品制造进行监督，根据已审批的产品设计图纸文件，按照严格的质保体系进行产品制造。

投标人必须在设计联络阶段结束后的15天内，向招标人提交本合同设备生产计划、主要工序检验规程、检验和试验计划，供审核批准。

完成本设备的接口任务，并提供技术资料，实现与外部的接口配合。

招标人根据需要保留派人参加设备监造的权力。

工厂检验和试验管理

投标人必须按照合同“文件”、质量体系和质量计划的要求，进行型式试验、进货检验和试验、生产过程检验和试验、出厂检验和试验，随时接受招标人的检查。

投标人不得以任何借口减少系统检验和试验的项目与内容，试验验收后，并不减轻或减少投标人对设备所负的责任。

不合格品的控制

投标人必须严格执行其质量管理体系中关于不合格品的有关文件和程序，以防止不合格品的使用或安装。

如果招标人在任何情况下，发现投标人有任何不合格产品未按质量管理体系中有关的文件和程序办理，招标人将视此为投标人质量体系的严重不符合项。

工程管理★

项目管理职责划分和细则

投标人应根据项目的情况成立相应的组织机构，配备固定的人员、制定项目计划并服从招标人的管理，使项目得以顺利实施。

本项目任务与参与各方的关系采用下面的表格表示。需要说明的是，项目管理是从开始到结束的全过程管理，招标人、投标人、施工安装、设计的任务和职责包括但不限于此：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工设计 | 按时提供系统设计资料。 |
| 2 | 项目计划 | 根据招标人的总工期策划要求制定项目各阶段的实施计划。 |
| 3 | 进度控制 | 根据最终审批的项目计划，对项目执行过程中的各项任务进行动态管理。在工期进度因各种原因受阻时，投标人必须及时提出解决办法。 |
| 4 | 质量控制 | 按质量体系程序文件、系统质量保证文件的要求实施，并接受招标人的监督、检查。 |
| 5 | 投资控制 | 应制定项目实施各阶段详细的投资计划；应协助招标人进行工程投资控制与管理，对控制工程成本给出合理化建议，制定有关实施措施交由招标人确认。 |
| 6 | 图纸文件 | 按照批准的文件要求，按计划提供所有文件。建立文件管理规定、要求，对提交给招标人的文件实行管理。 |
| 7 | 设计联络 | 制定设计联络计划报招标人审评审批，组织招标人、设计单位参加设计联络，做好设计联络的准备工作。 |
| 8 | 产品设计 | 根据技术规范书要求，对产品系统进项设计，并对结果负责。 |
| 9 | 产品制造 | 根据已通过审批的产品、系统设计文件，按照质量程序文件和质量保证体系进行产品制造。 |
| 10 | 系统内部接口 | 制定本系统的接口规范，并负责其正确性。进行系统内部设备间的接口管理，协调各系统设备供货商之间的关系，对接口的实施总负责。 |
| 11 | 与其他系统间的接口 | 制定本系统与其他系统的接口规范。根据审批的接口规范完成本系统设备的接口任务，并提供技术资料实现与其他系统的接口配合。负责各接口功能的实现。 |
| 12 | 工厂测试检验 | 应根据合同要求，编制测试检验规范书和测试检验计划，报招标人批准执行，并对试验结果负责。 |
| 13 | 出厂检验 | 应按批准的检验规范书的具体要求组织分包商对设备进行严格的出厂检验，并随时接受招标人的检查。 |
| 14 | 包装运输 | 按合同要求负责编制运输计划，包装，组织本标段所有设备及材料（含施工辅材）运输到达指定地点和到货检查工作(含二次搬运)。 |
| 15 | 仓储 | 应根据设备的特点提供满足仓储条件的仓储，包括本标段所有设备及材料（含施工辅材）。 |
| 16 | 开箱检查 | 制定设备开箱计划，组织开箱并负责处理开箱中出现的问题。 |
| 17 | 验收 | 制定验收计划，组织验收现场检查，组织专业人员安装，制定验收规范书，保证工程质量。 |
| 18 | 系统测试调试 | 制定测试调试规范书、按批准的调试规范书对系统进行测试、调试，保证调试结果满足规范书的要求。 |
| 19 | 综合联调 | 按联调方案实施本系统的相关内容，解决出现的接口问题。 |
| 20 | 试运行 | 配合试运行，负责处理设备运行中的有关问题。 |
| 21 | 验收 | 制定验收建议计划，配合各项验收，负责整改验收中出现的问题。 |
| 22 | 培训 | 制定培训计划，提供培训设施、资料，组织、实施培训。 |
| 23 | 质保期 | 应负责处理质保期内的任何设备、安装质量等问题。 |

工程管理责任

招标人的责任

确认投标人集成（采购）本系统设备的方案、系统调试方案、质量保证期及售后服务、技术规格建议书。

确认投标人提供的设备功能设计说明书、各类试验参数是否满足系统设计要求，并提出修改意见。

招标人有权到工厂参加各项试验项目。

招标人有权对投标人生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查。

招标人保留在招标的任何阶段对技术规格的内容进行修改的权利。

招标人在工程实施过程各阶段所进行的各项检查、验收等活动不能认为是对工程的部分或全部接受，不能免除投标人应承担的责任。

投标人的责任

投标人的责任范围

投标人应完成的工作包括本系统所有设备、测试仪器和专用工（器）具的制造/采购；工厂测试、包装、运输/保险；以及在现场的仓储、完工测试、系统调试、大联调、试运行和质量保证；以及必要的文件和培训等。

系统接口应包括本系统内部及与其他系统的接口，为完成合同要求及限定的工程，投标人应提供系统的数据、设计、零部件、材料、工具以及其它必要设施。

投标人应对系统的功能和安全负责。

投标人应与其它相关系统专业协调合作，以保证接口功能的实现。

投标人应根据本工程特点提供国产、进口设备/部件清单，并协助招标人完成工程台帐、固定资产统计、竣工资料等各种评审工作。

投标人需提供施工指导书或其它文件以进行施工指导。

投标人必须承诺针对本项目成立专职的项目组织机构、配置办公用房，项目组织机构至少包括以下部门：

（1）系统集成项目部、设备安装及施工督导项目部；

（2）项目经理办公室、工程总工程师、设备、安全质量、计划合同、财务、档案、培训等相关职能部门；

（3）系统项目部：智慧地铁线路云平台扩容系统部、防洪防汛应急处置系统部，车站智能视频分析系统部，FAS与门禁系统智能联动部、列车司机行为实时监测部，智慧人脸门禁系统部，智能钥匙柜系统部，智能运维系统部，维修作业系统系统部，智慧公寓管理系统系统部，各系统部人员不得兼任。

（4）项目部要求

投标人在合同签订后接到招标人的书面进场通知后15天之内在长沙成立项目部，项目部必须按投标文件的人员安排要求配备全部到位，并具备现场办公人员、办公设备（含电话、传真等）及交通工具等。

（5）售后服务部。

投标人在投标书中应结合本项目特点和要求，提出本项目的项目组织机构和各部门的职责，及各部门的人员配备。且应以合适的表达方式清楚展示其管理机构各部门（包括分包商）与招标人、设计间的责任关系。

人员要求

投标人应在长沙设置为本工程服务的机构，并由具有丰富项目经验的人员担任项目负责人，若该人员变动，应提前经招标人同意。同时，投标人应提供具有丰富工程经验的人员参加系统服务。

投标人应提供项目管理、质量管理。

投标人负责提供规模合适且具有一定素质和经验的安装队伍，并使之在招标人督导下工作。

严格按照合同实施

投标人应按照合同规定精心设计（在要求范围内）、实施、完成工程和修补缺陷。投标人应提供为上述设计、实施、完成和修补缺陷所需的临时性和永久性的监督管理人员、劳动力、材料、工程设备、投标人所用设备以及全部其它物品。

遵守法令和规章

投标人应在所有方面，包括递交通知和交纳一切费用方面，遵守与该工程设计、制造／采购、施工、竣工和修补缺陷有关的法令、条例和规定。

投标人应保证招标人免于承担由于违反上述规章的任何罚款和责任。但招标人应负责取得工程所必须的计划、地域或其它必要的批准。

专利权

投标人应保障招标人免于受到由于工程上使用的或有关采用的设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的索赔和诉讼，并保证招标人免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其它开支。

转让和分包

本项目禁止转包、禁止分包，否则一切责任由投标方承担。

除合同明确约定采购第三人设备或服务外，未经招标方书面同意，投标方不得转让合同中规定的任何义务。

制造及出厂验收

根据招标人审查的详细设计和功能规格书中的标准，制造、采购供货范围内设备。

执行生产验收试验，保证所有系统设备每台都是全新的和质量优良的，并有合格证。

根据招标人要求完成设备的出厂试验，检验合格并签发工厂验收合格证书后，方可发货，以保证所有设备质量。

包装、发运

根据招标人的要求对设备进行包装并按计划准时发运每批货物至招标人指定地点。

安装及调试

投标人有责任参加设备现场开箱检验。

投标人有责任制定安装计划。

投标人有责任对安装队进行安装指导，包括安装技术指导、培训、现场指挥。

投标人根据招标人提出的本工程总体工程计划，提出系统各调试开通计划供招标人审查。

按已审查计划，负责系统设备的单体调试、系统联调，包括联动现场设备以及与相关系统接口调试，并应分别通过系统设备单体测试验收、联调测试验收，使系统安全可靠运行，达到用户需求，通过系统竣工验收。

接口责任

投标人应对本工程各系统与其他相关系统的接口负责，以保证实现本合同中规定的接口功能。这些接口功能包括，但不限于：

物理和电气特性；

软件及网络协议；

系统从相关系统接收信息并做规定的处理；

系统向相关系统发送规定的信息；

投标人应与其他相关系统专业协调合作，以保证以上接口功能的实现。当接口联调出现问题而又查不出任何一方的责任时，由设计单位提出整改方案并报招标人确认，投标人应无条件服从。

文件提交

投标人应根据技术文件的要求提交相应的文件。

培训

投标人应根据培训要求完成对用户的培训任务。

与招标人共同签发各阶段的测试报告及合格证书。

随时接受招标人对投标人质保体系落实情况的检查。

投标人允许招标人派员参加投标人在系统集成过程中的工作，并提供工作和生活的方便。

投标人必须参加与本系统有接口的相关专业在以后的各个时期的各项工作，如：接口的谈判、接口技术要求、接口的设计、接口的制造、接口的出厂验收、施工及验收等，要求投标人给予承诺，同时费用由投标人自己负责。

对于设备的安装，投标人应针对设备类型及施工地点进行详细考察，并结合工程经验，提出所有设备的安装实施方案。

工程施工管理

工程施工安装方案

投标人应按工程不同阶段制定施工安装实施方案。在投标文件中应包含以下内容，但不限于此：

- 项目管理组织机构及主要人员配置表和职责表；

- 施工及安装经验（类似工程经验）；

- 主要施工用设备、机具及仪器仪表；

- 工程计划及工期安排；

- 工程实施方案（含施工平面布置图、用水、用电计划等）；

- 创优规划；

- 施工组织安排及施工方法和程序说明；

- 材料、设备供应和管理；

- 施工组织技术管理措施；

- 文明施工主要措施；

- 保证安全的主要技术措施；

- 保证工程质量的主要技术措施；

- 保证工程工期的主要技术措施。

施工场地和条件

投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对各车站、车辆段及控制中心等施工场地内的用水、用电、施工现场的安全与卫生、场地内的施工协调等负全面的管理责任。

临时用地

招标人仅提供各车站综合监控设备室现场作为临时设施的用地，工程所需的其它临时设施(如办公、住宿、仓储等)由投标人自行解决。

施工通道

投标人可将车站人行通道作为施工人员、材料、小型设备的出入口。大型设备可租用工程车运输至车站和区间。如投标人的施工设备、采购的设备和材料等需工程车运输，应在投标书中说明，并对所有通过工程车运输的物件做出详细的运输计划，报招标人协调安排。

场地管理

施工现场具备进场条件后，投标人需根据招标人的工期安排进入现场进行设备安装，进场费、施工配合费等由投标人自行负责。

投标人应具备较强的工程实施经验及能力，具备处理各类在不利条件下的施工能力，同时对于施工过程中发生的线槽、桥架、管线等由于各种因素造成的二次拆改，投标人应予以充分考虑，不应因此增加任何费用。

场地一经移交给投标人，投标人应在本工程实施全过程中对场地安全保卫、文明施工、环境卫生、污水排放等负全责，并不得干扰周围居民的正常生活。因场地管理不善而引发的一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。

在本工程完成时，投标人应将其所使用的所有临时设施及剩余材料和垃圾运走，使整个现场和工程保持清洁，并处于良好的状况，除非另有规定。

施工用水、用电

除招标文件另有规定外，招标人将在车站、控制中心、车辆段及区间工地设置指定水、电接驳点，供投标人使用。投标人负责由该接驳点至其使用地点的连接设施，但投标人对以上施工用水设施并没有独占权。投标人应配合施工用水、用电的具体安排，并确保只供本工程使用。当以上供水/电安排或工程期间的供水/电有所变动（包括水压、电压、供应等）而无法满足本工程要求时，投标人应自费解决额外的用水／用电安排。

所有接驳点的设备租用费及水电使用费等由投标人自己负责。

如投标人提供的仪器设备在保存、调试、运行等方面需要一个控制温度和湿度范围的环境，则在招标人的有关空调系统未能运行前须由投标人自费提供临时空调设施。

临时建筑、设施

临时建筑设在招标人批准的范围内，由投标人根据工程需要自行建造，并负责进行修建、维护、拆除及必要的恢复工作等全部工作。

投标人必要时应配备设备用房的临时空调，以满足安装和设备本身的要求。

临时通信

为便于施工中的联络，投标人应自费在施工现场安装临时通信工具。

进场条件

招标人将根据工程及投标人的要求，向投标人提供必要的进场条件，而投标人应主动配合招标人创造条件及完成其本身范围内的进场条件，但不得以招标人未提供充分进场条件为由而怠工或要求补偿。

现场的检查与移交

对不同系统的安装，应具备一定的前提条件。投标人应参加与设备相关的专业相关工序检查。

施工准备

投标人应充分考虑本工程的特点，包括工期要求和施工时的相互干扰等，提出切实可行的施工方法和施工组织方案；

认真作好施工图交底工作；

检查安装机具的种类、数量及功能是否满足施工要求；

检查场地是否满足进场条件；

针对本工程的特点，对各级施工人员进行有关安装工艺质量及安全等方面的培训，并经考核合格，方准参加本工程的施工；

应编制施工组织方案的实施计划，并与其他设备与建筑装修工作相协调。

设备材料到货检查

投标材料与实际到货材料不一致时，每次按到货材料的合同款的10%作为罚金，并按投标材料要求进行更换，具体条款见商务部分。

设备材料根据设备供货合同，在指定的地点进行开箱检验。开箱检验时必须要有招标人代表、投标人代表参加下才可进行。

随机文件必须包括产品清单、产品出厂合格证、主要部件及整机的监测报告、原产地证明文件等，对有消防等特殊要求的，还应附上国家指定监测部门出具的监测报告及本地主管部门出具的允许使用的证明文件。

设备材料现场保管和维护

一般规定

投标人施工范围内的所有设备、设施的维护保管应遵循这些设备的国家有关规定及设备说明书要求，引进设备还应遵守系统与外方签订的有关合同规定。因投标人原因造成材料、设备受损，一切费用和补救由投标人承担。

设备的现场保管和维护

投标人清点完到货设备后，应建立设备清单；工程完成之后，与招标人办理设备移交手续，投标人应承担移交手续完成前现场设备的保管、维护责任，对丢失、损坏的设备，移交前进行补充安装和更换，并由投标人承担相关费用。

投标人在进行任何与其他专业设备、管线有直接关系的安装、调试活动前的3天，应书面通知招标人和相关各方，以便其作好正确的维护和保管工作，因不及时通知而造成的所有直接损失由投标人无条件予以赔偿。

在安装完成，竣工验收之后，为配合试运行，投标人应留主要施工人员和技术人员配合招标人维修、保养及试运行90天。

材料的现场保管和维护

投标人的现场施工材料应存放在其临建仓库，考虑到站内空间较密集，未经招标人许可，不得在站内任何房间或区域堆放材料。

投标人应负责存放材料的防火、防盗、防潮等，且不得因存放和维护措施不当而造成材料的变形、变质。

安装完毕的管线、预埋的管线系统，投标人应予以维护，因投标人原因而造成其他系统的管线毁坏将由投标人负责复原，若因此而造成工期延误则由投标人赶工补偿。

投标人应承担移交手续完成前现场材料的保管、维护责任，对丢失、损坏的材料，移交前进行补充和更换，并由投标人承担相关费用。

安全文明施工

总则

投标人必须严格遵守国家和长沙市颁布的有关安全生产及文明施工的规定，招标人将进行不定期的检查。如政府相关部门发现投标人有违例施工或不符文明施工的情况，视问题的严重程度进行处置，甚至处罚。由此造成的一切损失由投标人自行承担。

投标人应指定安全生产及文明施工的责任人，并结合本工程的特点制定一整套安全生产和文明施工的规章制度，有关责任人和规章制度在本合同签订后90天内、进场施工前报送给招标人备案，特殊工程项目需采取特别安全防护措施，并应事先报告招标人批准，否则不能动工。

安全防护

投标人对安全防护负有全部责任。在工程最终验收之前的整个施工期内，投标人必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括投标人和非投标人的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。

投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程，在合同签订后90天内、进场施工前，必须制定一份有关安全技术组织措施的书面报告，递交招标人批准。对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，招标人有权进行干预，如发生重大安全事故，投标人必须按国家的有关法规及时通知招标人和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。投标人应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加招标人支付费用或延迟施工进度。

凡属投标人雇用的现场工作人员，投标人必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法等法律法规要求，承担其全部安全防护责任。

安全防护信号

投标人应在施工工程区内设置一切必要的安全防护信号（或标志）装置，这些信号装置包括（但不限于）：

- 道路交通标志和标线（符合GB5768规定）。

- 报警信号；

- 危险信号（或标志）。

投标人应负责维护自己和招标人在工程区内放置的所有信号（或标志）装置。

若招标人认为投标人提供的信号（或标志）系统不能有效地保证安全，投标人必须按招标人的要求补充、修改、更换该系统或标志。

安全防护规程

投标人应根据国家颁布的安全规程，编印适合于本工程使用的安全防护规程，并提交招标人审批。安全防护规程的内容应包括（但不限于）：

- 防护衣、安全帽、防护鞋袜及其他防护用品的使用；

- 升降机和起重机的使用；

- 汽车驾驶和运输机械的使用；

- 用电安全；

- 金属结构安装作业的安全；

- 机修作业的安全；

- 高空作业的安全；

- 焊接和涂漆作业的安全和防护；

- 意外事故和火灾的救护程序；

- 信号和告警知识；

- 其他有关规定。

环境保护

投标人必须遵守国家及长沙市有关环境保护的法令，投标人应采取一切合理步骤保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染、噪声，以及其他对公众人身和财产造成损害和妨碍的后果。投标人应保证在工程实施期间，现场中机动车、施工机械等的气体排放、噪声、地面排水及排污不得超过有关标准和法规的规定。

成品保护

投标人须对整个合同期间为未正式交付的设备负最终责任。投标人须在施工期间对所有已到货、已安装的设备采取保护及安保措施，防止设备被其他在场的施工单位或他人破坏。但投标人不能以设备安装后的成品保护责任为由，延迟安装工作，影响投标人其它的工作时程计划。

文明施工

投标人应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

投标人应制定文明施工管理办法，并报招标人审批，通过后方可实施。

工程临时管理

在各分项工程完成之后，招标人保留将已验收的部分委托给投标人进行临时运行的权利，或在招标人运营过程中，委托投标人利用其对系统设备的熟悉，进行巡检和对招标人运营人员的交底。在前一种情况下，投标人应按照有关的规程、规范进行临时运行，对其临管工程部分承担运行、维修、保养的全部责任，保证各项目系统的正常使用。两种情况下，均由招标人承担临时运行的易损、易耗材料、水电等费用，并保留运营管理、调度的全部权利，投标人应毫无保留地将其对设备、系统的操作、保养经验和知识传授给招标人的运营管理人员。

施工人员资质规定

安装人员的资格

投标人应在投标书里详细提供施工人员的技能、教育、培训情况，以证明他们有能力完成本系统的安装，要求技术工人应持有政府管理部门颁发的相关专业的上岗证书。

施工项目工程师

施工项目工程师必须完成了相关专业学习，要求具有5年以上同类工程施工安装经验，具有良好的本专业工程施工组织及协调能力。

施工质量控制

质量保证文件

投标人应为工程范围内的所有设备和材料的设计、制造、安装、测试、验收建立一套质量保证程序即质量保证文件。

质量控制要求

贯彻GB/T19000《质量管理体系基础和术语》，建立、健全工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

建立自检、互检制度，每个分项目或某个独立机构组织的施工，都应指定质量负责人，负责落实这项工作。

投标人应严格按照本项目的安装指南和有关文件（手册）的规定，以及有关的施工图纸进行施工。

必须有安装过程的质量记录，记录中应有检查项目、安装要求、安装划分阶段、安装人和检查人签名、招标人检查后的签名等。记录格式、数量和工程阶段的划分，应在施工组织中提出，取得招标人认可后才能使用。

凡属隐蔽工程，在覆盖前48小时，应书面通知招标人检查验收，招标人将在接到通知后的24小时到现场检查验收，认为合格即予签证，未经签证不得自行封闭，否则将承担由此引起的一切后果和损失。

应自觉接受招标人的指导，无论什么情况，当招标人怀疑设备某个部件存在缺陷或故障，要求投标人查找时，投标人不得拒绝，所发生的费用将由投标人负责。

招标人所进行的各种检查、试验和签证均不解除投标人对工程安装质量所负的全面责任。

软件管理★

设计规范及标准

如无特别说明其它软件管理要求，本合同的软件管理应至少满足以下设计规范及标准:

《软件工程术语》

《计算机软件质量保证计划规范》

《信息技术软件生存期过程》

《计算机软件产品开发文件编制指南》

《计算机软件配置管理计划规范》

软件生命周期

在投标人提供系统软件时，应经过一个完整的软件生命周期控制，包括软件的设计、开发或采购、安装、测试、验收、交付、运行及维护管理。由于软件通常是系统中的一个组成部分，软件活动必须与系统各阶段的划分配合。在软件生命周期过程中，投标人应至少实施以下的软件管理工作：

软件配置管理

投标人应对合同中提供的所有软件进行软件配置管理，以便有效地实现软件生命周期间各阶段的版本和变动控制。在软件配置管理中，投标人应准确记录所有软件的版本及变动。

投标人必须建立有效机制以确保软件配置内容的准确性。招标人可按需要审核投标人软件配置管理机制的功能及准确性。投标人须根据招标人考核结果的建议改善软件配置管理机制，以确保向招标人提供软件的良好配置管理。

软件设计

投标人在设计或采购软件前，应根据招标人用户需求定义所有系统功能、测试和维护要求。

投标人应根据系统所有的功能与非功能(如系统维护、系统可用性、系统可靠性等)的需求，定义相关的软件需求。投标人应提供相关的软件设计需求书，说明系统内采用所有软件的需求考虑。

如系统利用软件实现一些重要功能（指其故障影响到人身安全及整个系统的正常运营)，投标人应经过危机分析与风险评估以确保软件能可靠地实现其需求并在软件设计需求书说明以便招标人审核。

所有软件需求必须与相关硬件要求配合，以达到整体系统的总体功能需求。

软件开发或软件获取

当投标人定义软件需求后，投标人可按软件需求自行开发或从第三方购买现货软件。现货软件是投标人或分包商从市场采购而不需再经任何开发的软件，包括所有操作系统等不需再经任何开发的软件。

软件由第三方提供或从第三方获取

当投标人从第三方购买现货软件、非开发项目软件或固件时，应采取有效的软件获取管理。

软件获取管理是指投标人应保证所购买现货软件、非开发项目或固件时应满足下述条件：

- 投标人应证明该软件满足所有系统相关的软件需求；

- 投标人应提供软件在其它项目使用参考，以便证明软件的稳定性；

- 接口配置、相关接口开发资料等；

- 投标人应证明交付后招标人对软件拥有使用及拥有权；

- 投标人应保证软件有足够的产品支持计划。

- 投标人所提供第三方软件须为正版且已获得合法授权，须提供软件厂商出具的正版证明文件或有效授权证书复印件（加盖厂商或投标人公章）。若因软件版权问题引发纠纷，由投标人承担全部责任，招标人保留追究相关责任的权利。

投标人应在投标阶段提供以上资料供招标人审核。

如在后期的测试及验收中，发现软件未能完全满足系统相关的软件需求时，投标人应承担全部责任，对未获通过测试的软件部分修改或替换。

由投标人自行开发软件或投标人进行二次开发软件

投标人应提交软件设计说明书供招标人审核。其内容包括(但不限于)以下：

- 系统/子系统设计：说明软件系统中各个层次、模块的设计考虑；

- 程序设计：说明每程序、每模块或子程序的设计考虑，内容应包括各程序的描述、功能、性能、输入和输出、流程逻辑、接口、存储分配、限制条件等；

- 数据库设计：说明设计中的数据库所有标识、逻辑结构和物理结构。内容须包括外部设计的标识状态、使用程序、支持软件、数据库的概念、逻辑与物理结构、数据字典及安全保密设计等；

- 接口设计：说明软件系统中与其它系统的软件设计考虑，内容包括向用户提供的命令与人机接口设计和软件回答信息。接口设计亦须说明本系统同外界的所有接口，包括软件之间、与硬件之间的协调及协议。

- 如投标人对系统进行软件(二次)开发时，须遵守以下守则：

- 投标人应定期进行检查，检查编程是否符合编码和程序规则要求；投标人应提供资料供招标人审核；

- 投标人应严格执行配置管理，投标人在实施软件所有的变更前必须评估软件变更的潜在的安全后果，并提供资料供招标人审核。投标人在评估软件变更时应同时保证软件的变更与硬件配置能良好配合，实现应有的功能；

- 投标人应在编码中对程序内的参数定义加以注释；并参照文档的要求对其合理性给予解释；

- 投标人应必须删除程序中无用编码(即在任何情况都不会执行的编码)；

- 投标人应确保所有参数和变数的名称定义须一致；

- 投标人应在全局定义模块间的常用及常调参数，以便以后调试工作；

- 投标人应禁止对程序进行“自行修补”，所有软件变更都必须采用源语言；在进行测试前，应先进行编译。

人机界面的设计

人机界面是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，友好的人机界面直接影响系统本身功能的体现及运营的效率。因此，如本合同中含投标人提供的人机界面的设计时，投标人应向招标人提供一个符合人机工程学，即具标准化、高协调性、操作效率高、资料显示清晰、使用简单及容易掌握、语义一致、操作舒适、快速反应、界面色彩美观、醒目及具时代感的人机界面供使用。

投标人在设计人机界面过程中应至少能达到以下设计要求:

- 在同一人机界面中，所有的菜单选择、命令输入、数据显示和其它功能应保持风格一致性；

- 对所有可能造成损害的动作，坚持要求操作员确认系统/子系统后才执行有关指令；

- 人机界面应能对用户的决定做出及时的响应，提高对话、移动和思考的效率，最大可能的减少击键次数，缩短鼠标移动距离，减少菜单弹出层次避免使操作员产生无所适从的感觉；

- 人机界面应该提供简单的求助系统，让操作员及时获得帮助，尽量用简单的动词和动词短语提示命令；

- 合理划分并高效使用显示屏。显示画面仅显示与上下文有关的信息，利用窗口分隔不同种类的信息；

- 保证信息显示方式与数据输入方式的协调一致，尽量减少用户输入的动作，隐藏当前状态下不可选用的命令；

- 若系统需要较长的反应时间，人机界面应对操作者提供合适的提示，避免操作者误会而重发命令；

- 人机界面采用有经招标人同意的色彩设计、菜单界面设计、数据输出输入设计、帮助及出错界面设计、警报方式、显示字母符号、图标语法等显示方式的标准。

投标人设计及编制所有人机界面时，应先与招标人沟通运营操作需求，再向招标人提供以上标准及界面模板供招标人核准并按其意见进行修改，确保最终人机界面能满足招标人运营操作需求。

软件安装，测试及验收

投标人应对提供的软件进行软件测试，即按照规定步骤，对软件进行严格的检查，以证明软件已达到规定的要求，能够在现场安装、进行验收、交付招标人和连接其它接口系统使用。

投标人提供的软件功能测试包括但不限于：系统工厂验收测试及现场验收测试。投标人应在工厂验收测试及现场验收测试中对所有软件功能进行测试，并在有关验收报告记录测试结果供招标人审核。在工厂验收测试时，如部分功能测试无法在工厂或仿真环境下进行，经招标人同意下，投标人才可把该功能测试延至在现场验收测试中。投标人处理在工厂验收测试中确认的错误，经招标人确认后，才可将软件到现场安装并进行现场验收测试。

投标人应对所有进行验收测试的软件建立基线。投标人应准确地在软件配置管理中记录所有变改的软件作版本控制。

由于软件的一般功能可能须与其它系统配合才能表现出来，经招标人同意下，投标人才可将部分不能单独实现功能的软件功能需求测试项目包括在后期系统整体功能测试或与其它系统的接口测试中。除了同时测试硬件软件配合实现功能的整体系统验收外，投标人亦须对个别软件独有用户需求，例如软件系统维护性、边界测试、强度测试、软件系统保留余度等，制定软件测试验收文件，进行测试后供招标人审核。

所有安装的软件须无病毒及有合法使用许可证。所有软件的工厂验收测试及现场验收测试中，须包括软件在系统内的持久性、加载性和故障处理测试。

软件项目功能验收

投标人应对本项目提供的软件实现相应功能进行制定软件功能验收方案，对本项目各系统软件功能进行逐一严格检验，以证明软件功能满足招标文件及用户使用需求。投标人应提前向招标人提交软件项目验收报告文件，由招标人审核后确认无误后方可进行验收工作。具体验收细则可在设计联络阶段由招标人牵头组织各方共同确认。

所有软件须按招标人要求进行系统风险测评，包括但不限于：漏洞扫描、渗透测试；当无法通过系统风险测评时，投标人须无条件完成风险整改直至通过测试。

软件交付、运行和维护

所有安装在系统中的软件均属招标人所有。投标人应确定在软件安装时均用招标人名称注册或登记。在交付过程中，投标人须交付系统中所有软件（包括固件、共享及免费软件）的商业使用证书、许可证以及软件安装程序。投标人须按招标人要求更改所有系统密码及交付所有与现场安装软件版本相符的程序安装版。若投标人在软件安装交付后再更改软件、更新数据库或软件配置时，投标人应先获招标人批准后才能进行，并再交付最新的软件安装版。投标人所提供软件需为永久授权版本，不得因质保期限、维保期限等影响软件的功能实现。

投标人应在系统操作手册中包括所有软件安装与初始化方法、数据结构及设定、运行步骤、使用说明、故障处理说明及维护步骤。如软件或数据库有可扩展性要求，投标人所提供的系统操作手册中须包括相关的扩展步骤。

投标人应负责对运行和维护期间发现的功能和非功能问题进行纠正。投标人应先获招标人批准后隔离有问题的软件部件，使系统能恢复最大功能供继续运作，并同时尽快排错，以达所需的可用性要求。投标人应遵守软件配置管理要求进行所有软件修改及版本控制。投标人应在获招标人同意下，在不影响日常运行情况才可安装新的软件。

技术文件及图纸★

一般要求

投标人应在合同执行过程中设专人对项目全过程的技术文件及图纸资料等进行管理并完成相关的归档及移交工作。

（1）投标人应向招标人提供全套的技术文件，包括但不限于以下内容：

- 系统文件

- 技术建议书

- 设计联络计划文件

- 硬件设备技术文件

- 软件系统技术文件

- 产品设计的图纸、资料

- 各阶段各项测试检验规范书和测试检验报告

- 工程安装设计图、资料

- 安装验收规范书

- 安装手册

- 操作手册

- 用于维护、培训的图纸、资料、手册

- 竣工图

- 最终的技术文件

- 按照招标人规定的格式和要求提交本工程所有设备（含材料等）清单（含可修改电子文件）。

（2）所提供的技术文件，其内容必须与所提供的设备相一致，在招标人和投标人双方商定的某一时期内由于软硬件的修改而导致文件的任何修改，投标人均应提供修改更正或补充的印刷文件或光盘，数量由招标人确定，其内容应包括：

- 修改内容

- 修改理由

- 设备可受到的影响

软件每作一次修改，都应将该程序老版本及新版本的软件文件的清单、流程图及说明交于招标人，并说明原因。

（3）投标人向招标人提供的图纸、手册和技术资料应充分、广泛和详细地说明各个系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对系统的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

（4）所有文件都应表示出项目名称、投标人名称、招标人名称、日期和版本索引。图纸除应表示出标题、序号和比例，还应在图框旁留10-50mm的空白区，供招标人使用。

（5）图纸上日期中的月份应采用数字，例如2024/11/30（2024年11月30日）。版本号应为1，2，（从第一次发布开始），并注明版本变更的内容和原因。

（6）所有技术资料、图纸和手册都应字迹清楚，内容完整，采用国际单位制（SI）单位、通用图形和符号。产品在国内生产的，应使用中文；产品由国外设备商在国外生产的，应使用中文和英文。

（7）图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供新的更新文件。

（8）手册和技术资料应采用活页式。投标人应保证所有的图纸、手册和技术资料的格式与招标人的要求相一致。

（9）所有技术文件除另有规定外应提供印刷文件按一式10份（必须是原件，而不是复制件）提交。尽管如此，为了将来文件和/或图纸的复制，所有文件都应提交10套电子文件（光盘）。电子文件应用Microsoft office 2010 for windows（或以上版本）的形式提交。图形、电路图和机械图等还应提供合适软件平台，如autocad 2010 for windows （或以上版本）等。

（10）投标人的图纸应提供给有权使用图纸的招标人，而招标人只能将其用于本工程的完成、操作、维护、调整和维修。

（11）投标人在投标书中要有技术文件的建议书，包括提交技术文件清单、提交的时间。具体细节在在合同谈判中确定。

图纸、手册和技术文件的确认

（1）投标人使用和提供的图纸、手册和技术文件必须经过招标人的确认。招标人的确认并不减轻投标人的任何责任。

（2）如果图纸、手册和技术文件经过了确认，投标人未经招标人同意不按图生产，招标人有权拒绝接受产品。

（3）图纸、手册和技术文件在设计联络中确认。培训教材资料在培训实施前30天交招标人确认，除非另有规定，投标人向招标人提交5份技术文件确认，当投标人、招标人加批注重新确认时，投标人应连同批准的共提交10份给招标人。

（4）一旦招标人完成最终确认，投标人就应提供招标人10份完整的装订好的手册和10套完整的复制时使用的电子文件。

产品、系统设计图

（1）投标人应提供的产品、系统设计包括所需的图纸和技术说明、可靠性计算、与各相关设备的接口标准、协议、形式。

（2）对于所有电子设备，必须提供电路板的原理方块图、电路图、元件布置图和明细表等。资料应能满足招标人测试，查找到电路板上故障件和故障点，以相应规格的元件更换的要求。

（3）图纸应符合制造商的国家标准，经过标准化审查，审查人员必须签字。

图纸的完整性要求图纸必须包括但不限于：

- 图样目录：

- 系统原理图、电路图：

- 主要部件的尺寸和安装图；

- 元件布置图(印刷电路板)：

- 明细表；

- 汇总表等。

（5）如果一张图纸的功能己在另一张图纸中完全实现，可不再单独提供。

（6）为了使电气、电子电路图和其他图更为清晰易懂，所有信息都应出现在图上适当的地方。

（7）综合电路图应由投标人装订成册，以保证电路图及其文字说明在版式、概念和总体布局的完全一致性。综合电路图必须具有所描述的系统的完整性、综合性及各系统之间的交叉参考性。

（8）如果招标人认为图纸不能满足维修需要，招标人有权向投标人要求增加必要的图纸。

（9）电路图和元件布置图上的元件应做出标注，且两者的标注应一致；明细表上应写明元件的规格编号，使招标人能按此规格编号向投标人或从市场上采购到相同的元件。

（10）对于专门为各个系统设计、生产的产品，必须提供全部的图纸。

（11）对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书与合格证，说明书应能满足招标人的维护和采购的要求。

安装设计图、资料

投标人要向招标人提供用于安装设计的安装设计图纸、资料，必须包括：图样目录；设备的尺寸和安装图；配线系统图；设备配线图；配电和接地图；技术资料。

安装验收规范书

投标人在工程进行安装前30天要向招标人提供安装工程规范及安装要求，包括验收项目、标准、方法以及对不合格项目的修理和替换的规定。

试验、检验规范书及测试和测试检验报告

（1）测试、检验规范书应包括测试、检验阶段的试验条件、测试设备、试验方法、测试检验内容、标准和测试检验程序。具体细节在设计联络中确认。

（2）测试检验报告应包括全部测试内容、标准值、测试值、以及系统、地点、日期、测试人等，该报告应详尽到可使招标人对测试检验的真实性和准确性进行评定，并获得招标人认可。且测试检验报告须投标人、招标人的共同签认。

（3）投标人在系统每一阶段的检验验收测试完成后的14天内向招标人递交一式10份试验报告，试验报告应包括所有测试记录，该记录应详尽到可使招标人得以就其真实性及准确性进行评定。

验收标准

投标人应根据所提供的各子系统和设备的具体情况，向招标人提供相应的验收标准。原则上国家或行业已有标准的，应提供国家或行业的最新标准；对于无现成标准的系统和设备，投标人应提供相关的企业标准或对自编标准，自编标准的内容深度应符合相关规范要求，并获得招标人认可，招标人的认可不减轻投标人对系统和设备质量的责任。

竣工文件

工程竣工验收前，投标人应按照招标人要求及规定编制准确、清楚的竣工文件：

（1）竣工图：竣工图要求提供纸质件、扫描件（光盘）及AUTOCAD电子件（光盘）三种文件形式。投标人须根据施工图和工程变更实施的实际情况，提供重新绘制并晒蓝的纸质竣工图10套，提供AUTOCAD2010版本电子件竣工图（光盘）10套，提供扫描件竣工图（光盘）10套。

（2）声像档案：投标人应提供录像光盘10套（单独刻制），提供照片光盘10套（单独刻制），工程案卷及卷内目录10套（单独刻制）。

（3）其它：投标人还应提供技术文字材料竣工档案（纸质件）10套，提供电子件10套（单独刻制）。其中合格证及试验检验报告因无电子件，需扫描电子件。

安装手册

安装手册应由所需全部图纸和资料组成。应包括（但不限于）：

（1）电源、数据、控制和通信接口的配线规程；

（2）为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；

（3）安全警告或注意事项；

（4）接地及其连接规程；

（5）洁净和通风说明；

（6）测试和校准方法；

（7）气候防护、灰尘防护和其他的环境防护；

（8）正确安装设备所需要的其他规程；

（9）安装所需工具的功能及建议数量。

操作手册

操作手册是为运营操作人员在各个系统的操作和检查时提供的指导。操作手册应包括（但不限于以下内容）：

（1）系统概述；

（2）主要功能说明；

（3）操作指南；

（4）故障状态。

（5）投标人提交的说明资料要对所规定的每一种设备及其如何操作予以阐述。该手册应包括所供设备配置的一般介绍，其它的预期用途及其主要性能参数。只要涉及到人机界面，诸如控制台、工作台、表示/控制盘或记录器，该手册应一步一步地定义操作顺序，以说明如何使用这些界面。手册应包括足够的图解以对所有控制和显示设备识别和定位。

维修手册

维修手册是为系统维修人员的维护、检查、运营、修理和调整提供指导。维护手册应包括（但不限于以下内容）：

（1）维护手册应提供给熟练的技术人员，包括设备和系统的操作说明，以及预防维护和故障维修指令。

（2）操作说明应包括设备如何操作的简要介绍和方框图，配置中的主要硬件和软件程序。主要硬件和程序的操作顺序应以功能框图说明。要提供详细的逻辑和流程图，以满足故障查找分析和现场修理工作的需要。

（3）维修手册应对系统各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面做出详细的说明；对主要的故障部件的更换、调整和测试也要做出详细的说明。

（4）对于需要使用便携式测试仪工作的，还应包括其调整方面的内容。

（5）维修手册的预防维护说明应包括所有设备定期维护适用的直观检查、软件和硬件测试、诊断程序和所需调整。关于如何安装和运行测试、诊断程序，如何使用专用或通用的测试设备的说明应作为预防维护说明的一个整体部分。

（6）维修手册的故障维修说明应包括故障定位到元件级或现场修理级的指导。这些指导应包括如何快速有效地定位设备故障原因的详细说明，应说明可能的故障源、征兆、可能的原因和排除故障指令，还应说明在可能时如何使用在线测试、诊断程序和专用的测试设备。故障维修说明还应包括有关所有项目的修理、调整（校正）、替换说明，包括电路图和机电图，还应包括如何安装和运行专用的脱机诊断程序，使用工具和测试设备的说明，以及为保护人员和设备应当遵守的任何注意或警告。

（7）维修手册的部件说明应表明每一可替换的或现场可修复的模块。应在元件表或图中详细标出那些可以从市场买到的任何可修复或可替换元件。这些部件应按其工业的、一般的零件号标识，如若可能应有第二种标识方式。

（8）维护报告应由用户保存，包括维护人员在所有故障维修工作中记录的数据和资料。投标人应与招标人协作，以提供合适的格式。

最终技术文件

（1）该文件应包括所供系统的最终技术参数，应清晰地规定系统要求的硬件和软件，并取得投标人和招标人的确认。

（2）该文件应包括但不限于下列内容：

系统总说明；系统构成；功能详细描述；技术参数；特性曲线；设备布置；系统的详细电路图及其说明。

计算结果：系统MTBF计算结果；系统可用性计算结果。

其它

投标人提交的技术文件应包括设计、制造、出厂检验、运输、调试、运行、质保期、维护、开发、培训等各阶段所涉及的所有文件。同时应提交系统集成质量保证、质量控制、质量管理以及进度控制等报告，供招标人检查督促。

投标人应在合同签订时提交《文档管理制度》报招标人审批，在本合同项下的文字资料和图纸的识别、编制、审批、传递、存档，必须严格执行《文档管理制度》，并接受招标人的监督和审查。

投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任。

所有提交的文件资料需使用中文或中英文对照。附10套光盘。电子文件应采用通用的软件制作。

当招标人需要和要求有关设备资料时，投标人应及时提供。

图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供新的更新文件。

投标人文件

投标人管理文件

控制进度表

投标人应在合同生效日后30天内以图表形式提交总的工程控制进度计划，供招标人审批。工程控制进度计划应表示出工程中主要活动的开始与完成日期，内容包括但不仅限于：

- 系统设计；

- 详细设计；

- 提交图纸审批；

- 接收批准的图纸；

- 发出设备材料订单；

- 接收设备材料；

- 工厂制造；

- 工厂测试；

- 运输；

- 调试开通和试运行。

工程控制进度计划应遵照合同进度，工程控制进度中的所有活动都应按计划如期进行。投标人还应提交一份安装过程说明，说明拟采用的安装方法。

若投标人认为改变工程控制进度中的事件顺序是必要的或有利的，则应提交一份“修改建议书”给招标人审批。招标人将研究“修改建议书”，并应在收到“修改建议书”后14天内向投标人说明是否批准。在得到招标人批准的修改过的工程控制计划前，正在执行的工程中活动的顺序不应改变。

月进度报告

投标人应每月向招标人提交一式三份的月进度报告，报告应反映当前的工作状况，并与工程控制计划中预期的进度进行比较，表示出工程控制计划中各部分工作完成的百分比。

交货计划书

投标人应每月向招标人提交一式三份的项目发货计划，计划应描述投标人主要发货批次的当前状况。当招标人要求时，应更频繁地报告某些批次的情况。

图纸计划书

投标人应在合同生效日后30天内向招标人提交一式三份的图纸计划书，图纸计划书应满足系统设计、工程设计、与相关系统接口设计等工程的需要，并应列出必须提交审批的全部图纸清单。

图纸计划书应指明每张图的计划第一次提交日期、招标人代表审批时间和期望的最终批准发出日期。招标人代表审批时间按收到图纸后21天内考虑。

投标人应在合同期内每30天提交新版的图纸计划书报批，以证实以前的版本是否仍然有效。

测试计划书

在系统设计阶段，投标人应向招标人提交详细的测试计划书，内容包含但不限于测试范围、测试内容、时间安排、联调系统、可能风险/影响；这是确保产品满足技术要求和有关适用标准所必须的。设备和系统的测试进度应作为该计划书的一部分。在招标人批准测试计划书之后，招标人将通知投标人需其亲临的测试项目清单。

系统设计中应逐步提交测试过程和期望结果表，在任何情况下，招标人未批准测试过程和期望结果表时，不应进行任何测试。

测试计划书应按《测试手册》的形式装订，手册应包括有关材料、元件、线路板、设备和系统（包括硬件和软件）的所有测试和测试过程，含工厂测试。所有和安装、调试开通和可用性测试有关的测试计划应在开始测试前30天提交。《测试手册》在招标人批准后方可以使用。

测试计划书应对定义的操作步骤和期望结果加以介绍和解释。

测试报告

投标人在系统每一阶段的检验、验收测试完成后的15天内向招标人递交一式10份测试报告，测试报告应包括所有测试记录，记录应详尽，使得招标人能够对其真实性及准确性进行评定。

测试报告的格式应便于确定测试设备是否满足适用规定，报告应提前以正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容。所有试验结果均应记录在测试报告中，由制造商、投标人质量保证工程师和招标人代表（如果亲临实验的话）批准。

装运说明

投标人应提前将一式三份每次装运的装箱单提交招标人批准。

在首次发货前60天，投标人应将不同类型的材料和/或设备的包装与装箱的标准说明建议提交招标人审批。

经招标人同意的标准，则适应于每次发货，无须再提交。

质量控制计划书

在合同生效日后30天内，投标人应提供一式三份完整的质量控制计划报招标人批准。

技术文件及图纸

投标人应提交但不限于以下文件资料：

- 系统安全性、可靠性、合理性、先进性及满足用户需求等方面的分析、计算报告。

- 系统设计文件应包括控制流程图、逻辑图、数据库定义、通信协议等。

- 提交的手册应包括各类系统操作手册、软件手册、安装手册、调试手册、维护手册、开发手册等。

- 提交软件开发设计、硬件制造、出厂检验、安装、单体调试、联调、开通各阶段的调试报告、检测程序、验收证书格式等文件。

- 所有产品应提交合格证。

- 所有文件应订装完好成册。

- 所有文件应有统一的文件编号、分类，文件提交时同时应附有文件清单。

- 系统集成过程中所涉及的标准，如相关的国标、IEC标准等。

- 系统集成各阶段质量保证、质量控制、质量管理以及进度控制等报告，供招标人检查督促。

投标人应根据招标人上述要求，在投标时详细提出文件资料提交，包括提交时间的建议书。

投标人将在合同期应以中文或中英文对照文本型式交付下表技术文件资料（不限于此），同时各提供至少10份电子文件。

| 序号 | 名称 | 数量（份/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证手册 | 10 |
| 2 | 功能规格书初步设计 | 10 |
| 3 | 功能规格书最终设计 | 10 |
| 4 | 安装图和安装手册 | 10 |
| 5 | 系统构成图、网络配置文件、设备结构图、软件说明及软件清单 | 10 |
| 6 | 采用技术标准 | 10 |
| 7 | 工厂测试报告 | 10 |
| 8 | 车站系统测试报告 | 10 |
| 9 | 联调测试报告 | 10 |
| 10 | 设计联络记录 | 10 |
| 11 | 项目管理函件和各阶段来往文件 | 10 |
| 12 | 设备操作维修手册、维修计划（包括制造及外购件手册） | 10 |
| 13 | 培训资料 | 1套/人次 |
| 14 | 系统竣工验收文件和竣工图纸 | 10 |

软件文档

所有的软件文档均用中英文对照以一式三份带电子文件的方式提交。各文档应在设计周期的相应阶段完成后提交，并在文档验收后的120天内提交最终稿。

招标人为系统维护所需要的软件文档，包括但不限于下列项目：

- 软件功能需求说明书，包括外部接口需求说明书；

- 软件设计说明书；

- 用户文档（包括用户手册、培训手册）；

- 支持文档（包括操作手册等）；

- 投标人应列出交付的合同范围内的所有软件文档清单。

软件设计说明书

由设计文档和软件清单两部分组成。其中设计文档应覆盖以下方面：

系统网络拓扑结构、硬件配置、通信和软件平台；系统结构设计；系统结构图。

用户文档

用户手册应向用户提供正确的操作步骤，正常的输出信息；培训手册提供针对不同层次用户及设备所必须的计划及内容。

支持文档

操作手册提供系统运作初始化、操作和监测的详细程序及信息；应用软件编写工具。

维修文档

设备运行和维护手册，故障诊断程序及方法。

技术文件的发表和公布

没有得到招标人或招标人授权人员的书面批准前，投标人不得发表或公布任何本项目相关的资料、文件或工程技术细节。

设计联络★

设计联络

设计联络的目的是为了本工程参与各方交流设计思想，澄清技术问题。设计与投标人互提基础资料，确认系统功能和技术参数、技术方案、接口方案和各种计划，审核设备检测和出厂检验标准以及设备数量。招标人不承担任何技术责任。

设计联络会议由投标人组织并由招标人主持，参加设计联络会议所发生的所有费用（含本地、国内外及其他）各自负责。本标应在招标人总体节点计划的基础上进行设计联络工作的开展，由投标人统一协调组织，各系统根据实际需求进行设计联络，设计联络的次数原则上为三次，智慧地铁云平台扩容，系统设计联络阶段根据实际情况可进行适当调整。

第一次设计联络会议

根据总体计划，按时召开第一次设计联络会议，地点在招标方所在地，具体地点由招标人确定。

第一次设计联络会议重点讨论与各专业的接口，制定详细的接口协议、硬件设备清单、系统整体架构、软件架构。

投标人在设计联络会议前10日提交所要求的文件和资料。

第二次设计联络会议

根据总体计划，按时召开第二次设计联络会议，地点在招标方所在地，具体地点由招标人确定。

第二次设计联络会议重点讨论系统功能，制定详细的硬件功能规格书、软件功能规格书，应包含详细的各系统点表。

投标人在设计联络会议前10日提交所要求的全部文件和资料。

第三次设计联络会议

按照总体计划，按时召开第三次设计联络会议，地点在招标方所在地，具体地点由招标人确定。

第三次设计联络会议重点讨论现场实施，制定详细的现场实施计划，讨论测试大纲及验收要求，测试的依据和验收的目标。

投标人在设计联络会议前10日提交所要求的全部文件和资料。

工作协调会议

工作协调会议由投标人组织并由招标人主持，工作协调会议所发生的所有费用由投标人负责，主要包含问题协调，重要方案专题会议。

投标人人员在招标人所在地的规定

投标人人员应是对本系统以及对其他系统接口有相当经验的健康的工程技术人员，负责现场安装督导、验收、调试、大联调、试运行以及质保期内的服务。

投标人的工作范围包括但不限于：

- 系统项目管理；

- 本系统与其他系统的接口；

- 现场安装；

- 安装后的测试验收；

- 对招标人操作人员上岗前的操作、日常维护、管理的培训；

- 对安装队伍的培训。

投标人应详细解释技术文件、手册、工程图纸及设备相应的注意事项，还负责回答和解决工程中提出的技术问题。

投标人对安装队伍进行技术交底及现场示范。

投标人应履行合同所规定的职责，否则招标人有权提出增加、更换投标人人员以及延长工作期限要求，直至符合合同的要求。

投标人完成上述各项工作所需的费用含在合同总价中。

为完成上述工作，必要时投标人应无条件地加派人员，费用由投标人承担。

投标人设计工作的要求

投标人需结合本系统设备情况无条件配合设计单位进行施工图的深化设计，并在规定时间内提交相关资料及图纸。

投标人需结合本系统设备情况进行系统（设备）内部的深化设计。

投标人应按技术规格书的要求，按时完成相关深化设计并通过招标人交设计单位审查，在审查合格后方可实施。审查意见将在设计联络时提出。但招标人的认可不减轻投标人对设计的责任和对设备及材料质量的责任。

合同签订后任何一方若需对已认可的设计作变更都应以书面形式履行变更手续。未履行书面手续的变更无效。

测试、检验、验收★

概述

投标人所提供的合同项目的系统设备应是全新的、使用最新技术生产的、经试验合格的产品，所有系统设备必须通过检验和验收以证明满足合同的要求。

投标人在招标人的授权下设专人负责测试、检验、验收的全过程协调管理工作，包括但不限于试验测试、接口协调管理、出厂验收、现场管理、单体调试、接口调试、系统调试、联合调试、系统稳定性测试、预验收等工作并提供相关的进度报告、质量报告、测试大纲、测试报告、验收大纲、验收报告等。

本文件规定的测试和试验项目如下：

- 工厂试验（包括型式试验、工厂测试、样机试验、接口试验等）

- 出厂检验

- 到货检查

- 开箱检验

- 安装验收

- 完工测试（包括单机测试、系统测试、144小时系统连续试验等）

- 大联调

- 试运行

投标人负责上述各次测试和试验的实施。每项测试和试验的30天前，投标人应将试验程序、检验标准提交招标人确认，投标人负责提供上述各次测试、试验的报告。

招标人有权参加各次测试、试验并确认投标人提供的试验报告，招标人在测试、试验中的任何行为并不减轻投标人对产品质量的责任。

各次测试的详细内容和方法，应在设计联络会议上由投标人提供，招标人确认。

只有当该项测试和检验合格后，方能进入下一项测试和检验。

工厂试验

型式试验

型式试验在投标人工厂进行。试验内容必须满足合同中规定的要求，应至少包括环境试验、电源波动试验和性能试验。

成熟标准的成熟产品不要求做型式试验，但必须提供相应的型式试验报告。

所有未能通过测试的设备和系统按合同相关条款规定处理，投标人应负担由此引起的所有费用。

工厂测试

投标人应按照ISO9001的标准对所有的元器件进行例行检查，只有检查合格的元器件才能用于设备制造。招标人有权检查工厂测试报告。

样机试验

样机试验的目的是检验系统的设计是否满足合同中所述的功能。招标人有权派人员参加样机试验。

成熟标准的产品不要求做样机试验。

所有未能通过测试的设备按合同相关条款规定处理，投标人应负担由此引起的所有费用。

接口试验

投标人应从设计阶段全面考虑整个系统设备的接口问题，特别是所供设备与其他系统设备及既有设备之间的接口。

投标人应在合同签订后90天内按招标人的要求做好接口试验的全部计划和准备工作。

投标人应在接口试验前提供系统仿真测试平台。

接口试验由投标人负责，所需的全部费用含在合同总价中。

接口试验出现问题，由投标人负责，其它供货商配合进行，直到试验成功，并且结果必须得到招标人的确认，方可认为该项工作结束。

鉴于本工程在运营期实施，其它供货商已完成工程交付，当接口试验、系统联调出现问题时，投标人应对系统、设备进行调整，直到接口试验成功，相关费用均包含在本项目总价内，投标方不得另行提出相关费用。

出厂检验

设备和系统的出厂检验须有招标人到场参加。出厂检验应在投标人工厂内进行。主要包括下列内容：

- 连续通电72小时试验；

- 功能试验、性能试验；

- 模拟故障及自动诊断试验；

- 恢复供电后装置自动启动试验；

- 设备外观检查。

本测试所涉及产品的全部电气和机械性能的内容和测试方法按合同的有关规定进行。

本测试使用抽样测试，被检产品数量将按国际标准或生产厂商抽测标准进行。

在抽样检查中，若有任何一台设备不合格，则扩大抽样数量，加倍再测(不含已测数量)。如仍有一台通不过，则认为该批产品不合格。投标人应将全部产品进行工艺上的改造，然后重新进行逐个检查。

系统应满足合同规定的功能，被发现的故障应在出厂前纠正。

投标人应安排在各系统提供商总部所在地进行的出厂检验，所需费用由投标人承担。

到货检查

合同项下的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，招标人或招标人委托方和投标人人员共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：

- 满足合同对包装的要求；

- 外观良好，运输途中未受损；

- 编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

开箱检验

到货检查后，招标人和投标人应按时间表开箱进行检验。货物的密封包装仍不得拆开。

招标人应于上述到货开箱验货10天前，通知投标人验货日期，如果投标人不能按时抵达，招标人有权自行开箱，投标人应无条件确认开箱结果。

若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，各方须记录并于7天内确认。投标人因自身原因未能到场，开箱检验记录可作为招标人向投标人索赔的依据。

除非另有规定，投标人须在接到招标人索赔声明后45天内，修理、更换或补齐索赔货物，由此产生的费用应由投标人负担。

因投标人过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致工期延误，招标人有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向投标人索赔。

开箱检验结束后，各方检验人员应签署开箱检验报告和交接单。

安装验收

每台设备和系统，在工地安装后，招标人和投标人代表按确认的安装验收标准进行安装验收，各方需到场参加和见证。

安装验收须根据合同相关条款和计划的规定进行并完成。

完工测试

完工测试的目的是检验投标人所提供系统的功能是否满足合同的要求。

在本合同设备安装调试期间，如果投标人提供的设备材料有缺陷，或由于投标人技术人员的指导错误或投标人提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，投标人应立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起30天内或不迟于双方同意的指定时间。

单机测试

本测试在设备安装后进行，目的是保证设备经远距离运输和安装后不发生损坏。

所有单机设备的测试都应按合同的规定进行。

达不到测试要求的单机设备，投标人负责修理和更换，并承担所需的全部费用。

系统测试

单机测试后，各个系统全系统可开始系统测试。

系统测试要进行全部的系统功能测试，并需达到合同规定的要求。

144小时系统连续试验

系统测试合格后，所有系统各自将各自系统设备连接起来进行不间断联合功能试验。144小时连续试验应在招标人认为系统测试成功结束时开始。

在维修组织功能正常时，导致系统停止运行的系统、设备故障应被认为是系统故障。

下列现象不认为是系统故障：

- 人为引起；

- 自然灾害；

- 外部电源停电时间超过规定值；

- 其他系统导致本系统中断引起的故障。

本试验期间，不允许出现系统故障，如出现则终止试验，投标人负责及时修复和更换，然后再重新开始144小时的试验，直至144小时试验通过。投标人需承担由此引起的所有费用，并承担由于上述故障造成的延误和直接、间接损失。

如果第3次144小时试验仍通不过，则该系统设备将视为不符合同要求的系统设备。除对投标人处以合同规定的罚款外，合同双方将另行商量其善后措施。但投标人有责任迅速采取有效措施，包括更换主要设备等，由此引起的一切费用由投标人承担，并赔偿招标人在人力和时间上的损失。

大联调

在完工测试通过后，将进入智慧地铁系统大联调。

大联调是指智慧地铁系统和其他所有相关系统的联合调试。

投标人负责系统的调试及与其他系统的接口检查，以保证所需联调的每组设备通过其接口达到的系统功能满足合同要求。

大联调包括与其他系统的所有接口功能试验和综合联调试验两个阶段：

- 接口功能试验是证明本系统所有与其他系统的接口功能正确；

- 综合联调试验是证明轨道交通各相关专业的设备可以有机地结合在一起有效的工作，保证轨道交通正常的运营。

预验收

在设备安装完工进行144小时系统连续试验通过后，投标人应提前30天通知招标人申请对设备或部分设备进行预验收。

预验收按规定的要求进行，投标人配合操作。

试运行

预验收结束后，将开始试运行。在试运行开始前，各功能模块均应完全调试成功。

试运行阶段对各系统的要求与144小时试验相同。

试运行期间，投标人派人员自始至终参加，记录试运行期间设备和系统出现的各种情况。这种记录将按时间顺序和按设备分别登记，作为考核试验的原始资料，并作为竣工验收的依据。在此期间，各方还应根据出现的问题进行分析归类，判明故障的性质。

初步验收

系统通过试运行后，组织初步验收工作；投标人向招标人提供完整的试运行报告进行审核确认，招标人在试运行报告确认后45天内签署初步验收证书。

质保期

本工程各系统设备的质保期为2年，时间从本工程投标人取得招标人开具的初步验收证书之日开始计算。在系统质保期内，招标人/最终用户将对系统有关项目进行测试，检查系统运行的可靠性和稳定性。

在质保期内，投标人负责解决系统所有的技术问题，协助招标人/最终用户对本系统的运营管理和维护，直至通过系统最终验收。

在系统设备开始供货到质保期结束前，若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，投标人应及时给予免费更换，并不能因此而影响工程进度；若发现系统存在的功能缺陷，达不到要求的实际功能时，投标人应负责给予解决，并不能因此而影响工程进度，质保期内投标人处理上述问题所发生的费用由投标人负责。

在质保期内，投标人应派专人配合招标人/最终用户进行必要的测试工作，提供必要的测试工具和测试仪器，并对测试过程中发现的设备异常情况及时予以分析和排除，必要时应按双方约定的时间提交正式的书面分析报告供招标人/最终用户备案。

在质保期内，投标人应根据所供货产品的特点，对系统进行定期维护和保养，定期对所有设备进行巡检，发现问题及时解决，与维护保养相关的费用均含在投标总价中。

投标人应提供质保期内有关服务的内容、具体实施方案、质量保证措施等。

质保期期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。

系统质保期内投标人应协助招标人对系统进行管理、维护。

最终验收

质量保证期后进行最终验收。所有的标准、可靠性、记录分析报告都由双方进行检查，如招标人对整个项目无异议时，招标人应于质量保证期结束后45天内签署最终验收证书。投标人在本系统寿命期内仍有责任对相关系统发生的问题给予合作。

若招标人认为工程中出现的疏漏和错误不影响最终验收证书的签署，招标人签署最终验收证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下，投标人应采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）进行修正，直至招标人满意为止。

包装、发运、装卸与随箱文件

概述

投标人应按招标人的要求及国家有关的规定对产品的包装、发运、装卸、储存建立一定的程序，形成文件并加以实施。

包装

投标人应对产品的包装、储存和标志过程进行控制，使之达到给定的要求（包括所使用的材料）。

本合同项下由投标人提供的所有设备和材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动等保护措施，以保证货物安全无损运抵招标人指定地点。

对于大件设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩。

装运

对于单件设备，如安装配件等的采购由投标人自行负责，设备装运时应提前15天以书面形式通知招标人，并把货物的名称、数量、金额（按合同价）等资料提交招标人审查。

对于从投标人所在地装运的设备，应在装运日期15天以内以书面形式将合同号、货物名称、装箱单、数量、箱数、总毛重、总体积(立方米表示)、每箱尺寸(长x宽x高)，单价、总金额和备妥待运的日期通知招标人确认。

对于从投标人所在地装运的设备，应按站点分别装运且包装箱外应注明站点名称。

所有设备应经招标人确认后方可装运。

装运标记

从投标人所在地发出的货物，应在每一包装箱或货物的适当位置用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

- 合同号；

- 装运标志；

- 收货人；

- 目的港；

- 件数：第    件共   件；

- 站点名称；

- 毛重/净重(Kg)；

- 尺寸(长x宽x高 cm)；

- 货物名称；

- 包装箱号。

所有货物应按运输装卸的不同要求及货物本身的特性，分别标注“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”以及相应通用运输标记。

装卸

投标人应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。

随箱文件

每个包装箱的外部应附有一套装箱单，应密封在防水包装袋中，并牢固地固定在包装箱外。每个包装箱的内部同样应附有一套装箱单。

设备的其他资料，如说明书、产品合格证等不随箱装运，另外成册装订提交招标人。

注：投标人应按招标人的要求，在投标文件中提出详细的包装、发运、装卸与储存建议书。

交货

投标人应负责将货物交到招标人指定的交货地点（负责货物落地），并负责货物交到交货地点的一切费用，包括运输、装卸、清关、保险等费用。

投标人应专人协助招标人做好设备到货后的相关管理工作。

验交地点及收货人

验交地点：招标人指定地点

收货人：招标人或招标人委托的第三方

设备的交货

投标人的交货计划，根据招标人批准的施工组织方案合理安排设备、材料的供货计划，向招标人提交满足工期要求的详细的供货时间表。整个项目的完成及交货时间必须满足本工程确定的工期计划要求。

货物的保管

工程实施过程中对于设备的到货，招标人将进行必需的项目检查和检验，但不作为对供货的移交或接受。施工过程中设备无论是在仓库的保存保管还是已经在施工现场完成设备安装，施工后的成品保护等工作都应由投标人自行考虑。

本工程系统及其设备的移交应在竣工验收后进行。

仪器仪表交货

仪器仪表根据合同要求交付招标人。

技术服务及要求★

投标人应在方案优化、设计联络、技术文件、系统及设备维护、系统扩展升级、及时服务、人员培训、售后服务等方面，提供完善的技术服务。

投标人的技术服务至少包括以下几个方面∶

完成并提供智慧地铁云平台扩容、防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、FAS与门禁系统智能联动、列车司机行为实时监测、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统的优化设计，包括设计图纸、设计说明书、设计计算书、系统设备的全部技术资料等，并配合完成施工图设计。

设备的生产、检验、运输、报关、仓储、交货、安装配合、编程调试、验收、培训、维保服务等方面的质量保证体系和文件。

供货方对施工方所提供的技术培训和安装指导服务。

对智慧地铁云平台扩容、防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、FAS与门禁系统智能联动、列车司机行为实时监测、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统设备的单机编程、调试、接口调试、联网调试、全线系统联调等工作。

对系统设备运营方的技术操作培训和系统维护培训服务。

系统投入运营阶段后，维保期内对系统的维护保养服务。

系统主要设备（服务器、交换机等）应在长沙具有售后服务常驻机构并设置维护服务地点，投标时应提供地址及联系人，要求投标人提供工程实施期间及质保期内的7x24小时的设备原厂的上门保修服务。

技术培训★

培训目的

培训目的主要是培养能熟练操作和维修业务系统的操作人员和维修人员，使他们获得必要的知识和技巧，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修系统，直到全部达标为止，保证使招标人人员在工程完工后能够：

在公共交通服务的商业运营时能安全有效地操作系统设备；

在公共交通服务的商业运营中对全部工程提供安全、称职、有效的操作、修理和检查。

培训要求

培训对象为招标人的工程技术人员、运营操作人员及维护管理人员。

投标人有责任对招标人指定的人员进行维修、操作培训，并提供良好的技术培训条件，使其能胜任系统的工程设计、安装、调试、维修、软硬件故障处理及熟练掌握系统的操作运用。通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营、维护和将来升级所必需的要求。投标人负责派出经验丰富的授课人员对招标人人员进行培训，使招标人人员能全面掌握系统的操作、维护及扩展等技能。

对招标人人员的培训在招标人所在地（现场培训）进行，参加培训所发生的费用由投标人负责。

投标人负责对安装队进行现场培训，使安装队能正确安装系统设备。

投标人应提供培训所需的教学设备、仪器、资料等。

投标人应提供培训的场地（现场培训除外）。

投标人应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学，并在投标文件中提供教员的有关资质。

投标人负责所有培训资料的准备。

培训语言为中文。

投标人应在投标时详细提出技术培训的建议书。

培训计划

投标人应向招标人提供培训计划，并交由招标人确认，培训计划应包括：

- 培训的课程（包括理论课和实践课）；

- 培训的目标；

- 培训开始时间和结束时间；

- 使用的培训设施；

- 培训的材料和文件；

- 受训人员的要求；

- 培训地点；

- 授课人员的姓名及职称；

- 课程效果的评估方法。

培训材料

投标人在培训实施前4周应向招标人提交培训材料，并由招标人确认。所有培训用材料应易复制，应以Microsoft Office2010、AutoCAD 2010（或以上版本）等形式，提交纸质文件人手1份，及电子文件10份（光盘）。

培训准备

在招标人所在地进行的培训，投标人应至少提前30天通知招标人授课时所需的常用教学设施。任何特殊的工具和测试设备由投标人准备。

投标人所在地进行的培训，所有教学设施由投标人负责准备。

培训内容

为达到培训目的，投标人的培训计划建议书应针对各子系统进行培训，其培训内容应包括但不仅限于本条款中所列的内容。

投标人应安排在智慧地铁云平台扩容、防洪防汛应急处置、车站智能视频分析、FAS与门禁系统智能联动、列车司机行为实时监测、智慧人脸门禁、智能钥匙柜、智能运维、维修作业系统、智慧公寓管理系统应用软件进行的培训，所需费用由投标人承担。

系统

系统培训内容包括但不限于：

根据培训手册建立对有关设备的总体概念；

了解、掌握系统的基本概念、原理及功能；

了解、掌握系统工作电源的配置；

了解、掌握与其它相关系统的接口。

硬件

硬件培训内容包括但不限于：

系统硬件框架、组成、名称；

各硬件单元的面板显示说明及意义；

各硬件单元的连接配线；

系统及各硬件单元的供电；

系统各硬件单元的功能原理图、输入输出信号及相关技术参数；

与其它相关系统的物理和逻辑接口连接；

硬件（通用设备）更新时，软件的设置和重装。

软件

软件培训内容包括但不限于：

功能描述；

软件各功能模块之间的联系；

系统信息处理系统框图(包含与其它子系统的接口信息的采集、传递)；

系统及各硬件单元的自检周期、自检时间及自检内容、自检过程；

故障报警信息的详细说明，包括具体的含义，可能的故障源以及相应的修复措施；

软件备份、升级；

详细描述操作工作站内的软件模块及文件结构；

按照功能，详细描述各硬件单元在该项功能实现中所起的作用。

维护

维护培训内容包括但不限于：

各部件维护标准、技术参数；

维护基本操作及相关注意事项；

维护工具的使用；

提供1套标准的系统维护工具；

提供可供参考的维护模式及维护周期；

各单元模块的更换。

故障检测

故障检测培训内容包括但不限于：

各类故障识别、分析及排除；

诊断PC的使用及维护。

操作和显示工作站/设备

操作和显示工作站/设备培训内容包括但不限于：

操作使用及维护；

显示内容及意义。

运营管理

从技术角度对各子系统进行阐述，包括但不限于：

不同运行模式的操作及管理；

故障情况下的运行模式的操作及管理；

日常（一键开关站）模式下的运行操作及管理；

系统模拟的操作及管理。

培训考核

为使培训人员达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，取得进展和足够的培训，并且在培训结束时通过考试确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作，招标人将进行确认。

投标人应准备并提交1份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供招标人批准。

投标人应负责测验和考试的所有安排和费用。

培训费用

培训费用应包括但不限于以下几项：

学员的差旅费用和当地交通费用；

学员的食宿等费用；

各类培训使用投标人工具、仪表和仿真器的费用，教员以及书本费用；

投标人的服务费用。

所有培训费用均由投标人承担。

现场培训

投标人应为招标人人员进行现场培训，相关费用含在合同投标中。

投标要求

投标人应根据招标文件给出的总体工期计划要求，在投标时详细提出培训的时间、地点、培训内容及方法的建议书，并将在合同谈判时最终确定。

系统质保期★

系统质保期

本工程系统设备的质保期为2年，时间从投标人取得招标人开具的初步验收证书之日开始计算。

在质保期内，投标人继续对所有安装和提供的系统和设备负责。

在质保期内，针对投标人供货范围内的所有设备及其附属部件，若出现非人为因素或其他不可抗力导致的损坏，投标人须提供免费修理或更换服务；且修理或更换后，相关设备及部件的质保责任将延续至剩余质保期。质保期内附属部件的任何修理或更换，在该附属部件发运后120天或招标人收到后90天，无论时间先后，投标人均给予担保。

系统质保期内投标人应免费协助招标人对系统进行管理、维护。

系统软件质保期为2年（专用技术册中另有规定的除外），时间从投标人取得招标人开具的初步验收证书之日开始计算；投标人负责质保期内系统、应用、杀毒等的更新、维护；软件授权应为永久授权，质保期结束后，不得因授权问题影响系统正常运行。

在系统设备开始供货到质保期结束前，若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，投标人应免费给予更换，并不能因此而影响工程进度；若发现系统存在功能缺陷，达不到要求的实际功能时，投标人应负责给予解决，所需费用由投标人负责。

质保期内服务要求

投标人的质保期内服务体系应完全按照ISO9001质量管理体系进行管理。

投标人须在长沙设立经工商管理部门注册的专门服务部门，保证及时准确地完成质保期内的服务。售后服务部门必须设置本项目的售后服务专职管理人员1名、专职专业技术工程师至少2名、每个专业专职技术维修人员至少2名，并设置专用的24小时售后服务电话。

投标人应保证在接到招标人或运营单位需要售后服务的通知后2小时内到达现场提供服务。

投标要求

投标人应在投标书中提出质保期内有关服务的实施计划和方案，特别应包括在国家法定节日、市级（含）以上重大活动期间现场保障服务的方案和承诺。

投标人所提供的系统主要软件及硬件设备在质保期结束前，必须提供原制造商全免费保修服务及现场技术支持。投标人投标应提供与厂家签订的合同或厂家的服务承诺等相关文件。

系统质量保证★

投标人应根据本节各项要求详细提出系统的质量保证、可靠性、可维修性的说明。

系统质量保证措施

质量体系

投标人应建立和贯彻已明文规定了的质量体系，作为保证系统符合技术要求的一种手段。

在招标人要求时，投标人应向招标人提供现行、有效、成文的质量体系文件。

质量体系文件应包括：

系统设计、设计审查、设计变更、文件管理、设备采购、测试检验、验收等各阶段。

质量程序文件

投标人应对系统质量的政策、目的和保证应有明确定义并制订文件。并应保证该政策在各级组织范围内已经理解、贯彻和执行。

系统的可靠性要求

系统的可靠性

可靠性是系统在规定条件下完成规定功能的能力，按照系统产品标准提出的规定条件，准确地进行操作就是保证可靠性的前提条件。为了保证可靠性，系统必须提供准确、详细的技术资料，特别是与外界接口的条件和规定必须明确，对电源、接地、环境的要求也必须明确。此外，还要对操作人员提供彻底的培训，使用户真正了解系统的各项具体要求。可靠性主要有几项有关的原则：

系统不易发生故障原则

系统需采用可靠性高的设备，必须有严格的可靠性设计和可靠生产保证措施，对用户的操作环境要求较宽。系统的结构合理，单元结构合理，元器件均有较大的余度，生产措施现代化且质量控制非常严格。

系统运行受故障影响最小原则

系统设备会因意外或长时间使用而出现故障或失效，即使部分出现了故障，系统的控制运行也不应受到影响，或受到的影响尽可能小。所采用的产品在系统设计中必须结构合理，即故障隔离技术较好，部分故障不易扩散。此外，主要设备应有充分的冗余备份措施，即故障时系统能自动切换到备份的部件上。

迅速排除故障原则

迅速排除故障原则要求系统的故障应在尽可能短的时间内得到排除。系统要有较强的故障自诊断功能，有准确的故障指示功能，有方便的组件更换功能，最好系统允许板级带电（在线）拔插更换。

系统的可维修性要求

系统的可维修性是指可修复系统排除故障的难易程度。

为了配合高可靠性的系统要求，以下几个方面应纳入设备选型原则：

系统的固有维修性

系统的固有维修性是指系统在硬件和软件本身方面排除故障的难易程度，系统应有全面的自诊断功能，准确的故障指示功能及容易更换的模板。

系统设备是否将要停产

应避免提供将会在短期内（五年内）可能停产的设备。

维修的经济性

质保期内因人为因素或不可抗力造成的设备损坏，需购买备品、备件时，其价格不应高于本项目所签订的设备采购合同清单中提供的设备价格。此外，设备修复的价格必须区分更换整机还是更换元器件，且购买元器件价格应低于整机价格。

维修资源的获取方便程度

系统的备品、备件应该在国内容易获得，应保证货源及交款后短时间内可以得到备品、备件。

材料与工艺技术要求★

总则

所有用于本工程投标的所有材料的质量必须符合中华人民共和国国家标准（GB）、国际标准(ISO)。

所有的材料、紧固件、工具等都采用公制标定，所有的尺寸采用国际单位制表示。

所有使用的防火材料必须经过认证，符合国内有关规定，并得到招标人的批准。

投标人在进行施工时，应遵守国家和主管部门颁发的技术规范和技术要求，若这些标准、规范进行修改时，应当以最新版本为准，投标人应执行下列的标准和规范（包括但不限于）：

- 质量管理应符合ISO9001标准；

- 环境管理应符合ISO14000标准；

- 《地铁设计规范》；

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》；

- 《地下铁道工程施工质量验收标准》；

- 《数据中心设计规范》；

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》；

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。

如上述标准和规范未能达到国际和国家最新标准或有其他未涉及的，投标人应按最新标准执行，使其符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料（投标人中标后提供正本一份、副本二份)。

由投标人自行采购的设备及材料的类型、规格、数量见主要工程量表。当本招标文件技术规格书与设计图纸不一致时，原则上以本招标文件为准。

投标人自行采购的材料的厂家必须具备相应的行业资质，选购的材料必须是经过检验的合格产品，并按国家规定获得有关部门的认证。

所有电线两端的接线端子应有采用仪器统一打印的塑胶标号。

所有电缆两端的接线端子应有采用统一规格形式的硬塑电缆标牌，明确起始路径及电缆规格型号。

管道、线槽、电缆需带识别色，并用文字或字母标示，基本识别色等相关要求在设计联络阶段确定。

仪表、柜和箱的安装材料要求采用不锈钢膨胀螺栓固定。

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才能为招标人接受。

电气设备

电子组件与组件设备的设计与制造必须采用模块方式，易于故障诊断和更换每个模块的零件，同一类型的模块应可互换。每个插入式模块或板件，需以导向构件设计为基础，保证模块或板件只可插入主单元的正确位置，并确保在任何情况下无法插入其它不适当的位置。

插板件需有足够的厚度，以保证它的机械刚度可抵御因安装和维护引致损坏的风险。插板件上不允许存有跳线。插线板需按公认的标准设计和制造，包括导体厚度、宽度和间距。

在不同环境作业的设备需采用不同的标准。所有插入式模块需有明确识别，并需提供包括模块名称、零件号码、序列号和修改号码的标签。

机柜和机箱技术要求

投标人应提供容纳和保护所供设备所需的所有机柜和其他机箱。

采用进口冷轧钢板制造，冷轧钢板厚度不小于2mm，机柜、机架、盘和其他支撑结构都经细致清洗和防锈处理，静电喷塑，美观耐用不变形，应适应长沙市轨道交通的环境条件。

投标人可根据工程选用设备的情况统一考虑购置机柜和机箱，投标人应给出统一购置机柜和机箱的方案。

机柜和机箱应有良好的防尘、防潮、通风散热等能力。

机柜和机箱采用统一风格的标志、字母、符号。机柜和机箱的正面要有描述设备功能的铭牌。机柜和机箱颜色在设计联络时决定。

机柜和机箱内部配线应布局合理、整齐，在接线端口处不应露出裸露的导体。机柜和机箱的电缆、电线应采用低烟、无卤、阻燃的知名品牌产品。箱柜内的电缆芯线接线应牢固、排列整齐，并应留有适当裕度。

机柜应配备电源工作指示灯、门控照明灯、门锁、电源插座等，以方便系统维护。

机柜和机箱内的相关附件（如DC24V电源、电源开关、端子排和中间继电器等），应采用质量可靠产品。

机柜和机箱应采用不锈钢紧固件。

机柜和机箱内配置的电源开关、端子排要求有不低于20%的余量。

机柜要求采用下走线的方式（同时预留上走线条件），且机柜上、下方均应预留安装孔，保证走线架、线槽可靠固定。机柜具备足够结构强度，能承受走线架、线缆等的重量，底部固定牢靠，机柜底座高度需与防静电地板匹配，且满足抗震加固要求。

机柜和机箱的其他要求详见专用技术部分的内容。

封闭槽式电缆桥架技术要求

线槽材质采用优质冷轧钢板，钢板厚度1.5mm以上(视桥架宽度定)，其中防静电地板下热镀锌金属地槽钢板厚度需2mm以上。热镀锌防腐处理（镀锌厚度大于65μm），镀锌层表面应均匀，平整光亮，无起皱、气泡等缺陷。线槽的钢板厚度及防腐镀锌层厚度应符合《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS 31-2017（中国工程建设协会标准）的要求。

线槽两侧边应平行并垂直底边，断面形状应端正、无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷；桥架槽内外应光滑、平整、无损伤电缆的凸起和尖角。

投标人应配套提供线槽安装所需的吊杆、支吊架、抗震支吊架、托臂等附件，吊杆直径应大于12mm，支吊架、托臂所用钢材宽度应大于50mm，厚度应大于5mm；所有附件均热镀锌防腐处理（镀锌厚度大于54μm），膨胀螺栓应不小于M10。

投标人应根据《建筑机电工程抗震设计规范》、《建筑与市政工程抗震通用规范》、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》、《18R417-2装配式管道支吊架（含抗震支吊架）》等要求，在线槽、管线自行设置支架处提供抗震支吊架等相关抗震、防晃措施。应对所有抗震节点编制节点编号或识别代码，并提供相对应的抗震力学计算书和相应的抗震系统的测试报告，并通过质监站验收。

线槽及其附件除热镀锌外，还应外喷涂防火涂料；防火涂料应有国家消防主管部门认可的质检合格报告，质量优质；防火涂料喷涂质量与厚度应满足消防规范和消防主管部门的要求。线槽的防火涂层符合《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020（中国工程建设标准化协会标准）以及《钢结构防火涂料》（GB14907-2018）的要求，使其整体耐火极限不低于1.5小时。

线槽及其附件的紧固件采用同种材料。具有质量监督检验部门的检验报告。

电线钢管技术要求

电线钢管采用优质冷轧带钢材料，壁厚大于等于2mm，壁厚应均匀，热镀锌防腐处理（镀锌厚度大于60μm），镀锌层表面应均匀，平整光亮，无起皱、气泡等缺陷。

电线钢管两端内外倒角圆滑无毛刺，内壁光滑、平整、无损伤电缆的凸起和尖角。

满足国家标准GB/T 20041.1-2015电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求。

具有国家电工产品认证委员会颁发的型式认可证书。

具有质量监督检验部门的检验报告。

电线钢管配件接头、弯头、接线盒等附件的内外表面均应热镀锌防腐处理（镀锌厚度大于60μm）。

电线钢管及其附件除热镀锌外，还应外喷涂防火涂料，管材在进场前应刷好防火涂料，按照成品到货；防火涂料应有国家消防主管部门认可的质检合格报告，质量优质；防火涂料喷涂质量与厚度应满足消防规范和消防主管部门的要求。

电线钢管及其附件的紧固件采用同种材料，电线钢管的连接不允许采用焊接方式，须采用螺纹式连接。

电线钢管的防火涂层符合《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020（中国工程建设标准化协会标准）以及《钢结构防火涂料》（GB14907-2018）的要求。

金属软管技术要求

金属软管的选用应满足国家相关标准。

采用优质钢材料，管内外倒角圆滑无毛刺，内壁光滑、平整、无损伤电缆的凸起和尖角，管内外接口处没有裂纹及擦毛。

管内外表面镀锌（镀锌厚度60μm以上），镀锌层表面应完整，平整光滑，无脱锌、黑斑等缺陷；管外喷涂质量优质防火涂料，喷涂质量与厚度应满足消防规范和消防主管部门的要求。

按规范规定的自然弯曲直径作靠模，将软管紧贴靠模双向弯曲6次，软管应不脱扣或开裂。

管节距之间应灵活并有撑力弹性，不允许有阻塞和严重的拉力弹性。

具有质量检测部门的检验报告。

电缆（电线）和光缆技术要求

所有电缆（线）应采用低烟、无卤、阻燃、耐火型产品，光缆应采用低烟、无卤、阻燃型产品；车辆段等室外敷设的电缆采用低烟、无卤、阻燃型、耐火型、铠装产品。电缆（线）、光缆阻燃性能满足《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666中阻燃A类。同时要求所有光缆、电缆燃烧性能不低于《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247 B1(d0,t0,a2)；上述光电缆均应具有国家权威机构的检验报告或型式试验报告。

所有施工材料中所需的光电缆的采购、相关配套材料（如：尾纤、光纤熔接盒、光纤配线架、绝缘节等）以及成端上架、测试、检测费用均由投标人负责考虑，并包含在投标价总价中，且最终解释权归招标人所有。

标示牌和标签

标示牌

投标人需提供一个经招标人批准的名称和等级的金属标牌，并贴在设备的每一主要部件上。

标签

所有机柜、面板、组件和配件上都需有描述性的标签。

所有新设备应显示品牌、样式、类型、版本和系列号。当设备安装在最终位置时，应提供包含上述内容的标签，标签适合采用无障碍、易于接近显示内容的形式。

标签应采用批准的材料，适合现场的条件，用铆钉或相似的扣件牢固固定。字体和字母的尺寸需经招标人审批。

所有设备架应显示它们所容纳的设备各部分的功能的名称，以便于识别设备的各个部分，并与现有标签方式保持一致。

所有标签和标记需为永久性的，使用中文和英文，并须得到招标人的批准。

标签术语应采用在详细设计阶段招标人建议的标准术语。

电力警告标识需符合国内有关规定。在无明确规定的情况下，需采用白色背景上书红字，并有图解符号，所有此类标识需提交招标人审批。

材料和辅助配件

螺丝、弹簧和枢轴在仪器和继电器中需避免使用铁质和钢质的螺丝、弹簧及枢轴。

在使用钢质螺丝时，需镀锌、铬或镉；因公差限度要求而不适用电镀时，需采用防腐钢材。弹簧需采用不生锈的材料（如磷青铜或镍黄铜）。

枢轴或其它零件必须使用含铁材料时，需采用已批准的防腐材料。

螺栓、双头螺栓、螺母和垫圈螺栓、双头螺栓、螺母、垫圈和销子需根据确定的用途，使用镀锌钢、不锈钢或高度抗拉的铜合金制造，并需特别注意防腐蚀要求。

所有螺纹需机械加工成公制尺寸的标准型式。在符合被认可的标准条件下，滚柱螺纹尺寸为M10是可接受的。所有螺母和螺栓头下边需有垫圈。螺栓和双头螺栓需超过螺母外表面至少一个螺距。除非另有说明，否则不得超出螺母外表面四个螺距。所有连接部件必须设置已批准的锁闭装置。所有部件的设计需在其完全安装在系统内时，在维护、检查和修理过程中，所有螺栓头和螺母均可易于使用普通开口扳手或梅花双头扳手松开。

抗震支吊架、抱箍扁钢、管卡、角钢支架、横担扁钢等金属辅材需镀锌处理，并需特别注意防腐蚀要求。

线缆固线器主要在云平台设备室、车站控制室、车站通信设备室等综合线槽处，用于整理和固定线缆，使线缆均匀散热，使线缆整齐有序。

线缆测试

所有新线缆须根据有关规范的要求测试，记录测试结果须呈交招标人审批。

需使用1000V高阻表测量每个线缆芯线对线缆内所有其它线缆芯线、对线缆外皮、和对地的绝缘电阻。绝缘电阻须满足相应规范要求。

每根线缆芯线和外皮须分别测试。

投标人须更换不符合技术要求的所有线缆。

焊接与钎焊

产品若有焊接，其所有的结构焊接应符合DIN8563或EN25817的要求。现场焊接只容许用于小件钢结构、维修和轻微的改动。

焊工的资格要求：焊工只能从事其已取得焊接资格的焊种；焊工必须按DIN 8561/DIN EN 287 的规定进行资格鉴定；焊工的资格鉴定测试记录应保存备查；

焊接质量对所有的结构件焊缝要求全焊透。无衬垫，单面焊的全焊透焊缝必须进行合格试验。

检查所有的结构件焊缝需作100%的目视检查。对所有的首批产品焊件进行超声波检查、着色和/或磁粉探伤检查。对其他所有焊缝，应提出随机抽样检查的方案；至少要对焊缝总长1%的焊缝作无损探伤检查和试验。

所有质量保证措施应纳入文件，包括：检查要求；焊工资格证书；焊修工艺。

焊条和焊丝应按用途购买相应型号的产品；用于特殊用途的焊材的技术规范应提交招标人审查。

不锈钢的焊接应满足DIN8563的要求。应精确控制焊接参数，例如：电流、时间、焊条规格、(坡口或接头)形状及触点压力，以使焊缝均匀一致。焊缝不应产生晶间应力腐蚀裂纹。在狭小场地进行焊接，需使用排烟设备。需使用电焊遮光罩，以降低伤害公众的危险。

孔洞及封堵

孔洞包括一次结构孔洞、二次隔墙孔洞两种，一次结构孔洞原则上由土建施工单位负责预留，二次隔墙孔洞根据建筑专业设计要求先砌墙至2.4m高度，待设备专业管线敷设完成后再砌墙至结构顶。

投标人应具备在最不利条件下开展工作的能力，完成孔洞的开洞工作，且不延误工期，因此发生的费用由投标人自行承担。

在完成本工程设备及各部件、材料等安装、敷设工作后，本工程投标人须按照消防等相关规范要求完成本工程所有孔洞的封堵工作。

- 土建和设备孔洞封堵原则：本项目相关穿墙管孔、孔洞等封堵由投标人负责完成，封堵材料需满足消防验收部门要求。

- 因施工需要，本工程投标人自行开洞，但应经招标人同意，并按照消防等相关规范要求完成孔洞的封堵工作。

- 防火封堵材料的封堵耐火极限不低于3小时，其使用年限应与电线电缆的使用年限一致（应≥20年），并提供GB/T50082-2024第三章或国际权威部门出具的长效认证。

- 投标人应保证所提交的合同产品为全新的，以优质材料制造、以成熟生产工艺生产的合格产品。

- 投标人应保证所提交的合同产品为按照现行国家安全行业标准判定合格的产品，产品判断标准包括但不限于：《防火封堵材料》GB 23864-2023，防火膨胀密封件（GB16807）测试标准。

- 投标人应保证所提交的合同产品是通过国家认可检测部门进行型式试验的合格产品，并具有有效的相关报告。

- 为了防止火灾中烟气、毒气的危害，投标人应保证所提交的合同产品为环保无卤无毒、不燃无烟的产品，并提供GB/T8627和GB/T20285或国际权威部门的认证。

- 能适应轨道交通高潮湿、振动强烈、局部风大和有电迷流腐蚀的特色环境条件。

工程施工及调试验收

完工检验

在完成安装后，投标人在招标人现场代表等参与下，按照本章中标准完成所有安装设备、电缆、电线等的检查和测试。

检查主要要求

设备外观检查：（现场检查，据图核对）

机架、机柜等外设漆层完好，清洁整齐，各种设备安装位置正确，固定及接地可靠。

机架（柜）内部插盘检查（现场据图核对）插盘整齐完好，安装位置正确，固定牢固。

机房检查（现场观察），施工过程保持造成墙面、地面、吊顶整洁无破损，施工后进行机房恢复，无施工遗留物。

机房内设备整齐，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘接地符合要求，电缆桥架安装牢固位置正确。

电缆施工质量及指标按有关标志逐项检查测试。

调试验收

投标人除负责设备安装外，还应负责系统调试、联调等工作，并在调试、联调过程对其他系统的要求作必要的配合，及时解决调试、联调中出现的问题，以保证调试、联调成功。

偏差说明

要求投标书章节与招标文件一致，且完全逐条响应，所有指标以数字形式提出的均按数字形式回标。投标书分册应与招标书完全一致。

投标人必须对招标文件要求逐条响应，并按要求填写偏差表。对完全响应的条目在下表“响应”列中标注“O”。对有偏离的条目在下表“响应”列中标注“×”，并填写相关偏差说明。

| 序号 | 内容 | 响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |