目录

1. 防洪防汛应急处置	1

1.1 建设期实现情况	1

1.2 系统方案	1

1.3 系统功能	1

1.3.1 站外出入口水位监测告警模块	1

1.3.2 车站水淹评估	2

1.3.3 车站防汛四张图电子化	2

1.3.4 防汛联动处置	7

1.4 系统接口	10

1.5 软件后台要求	11

1.5.1 软件性能	11

1.5.2 系统接口能力	11

1.5.3 系统管理能力	12

2. 车站视频智能分析系统	13

2.1 建设期已完成内容	13

2.2 运营期建设内容	13

2.3 基本功能要求	13

2.4 车站智能视频分析算法功能需求	14

2.4.1 隔栏递物	14

2.4.2 安检人员考核	15

2.4.3 扶梯人员摔倒监测	15

2.4.4 扶梯有人检测	15

2.4.5 直梯有人检测	15

2.4.6 车站巡检检测场景	16

2.5 车站智能视频分析系统构成	16

2.5.1 视频分析设备	17

2.5.2 警务终端设备	18

2.5.3 防火墙	18

2.5.4 摄像机	18

2.6 管控平台视频智能分析系统功能	22

2.6.1 功能概述​	22

2.6.2 核心功能模块	22

2.7 系统方案	23

2.7.1 设备连接​	23

2.7.2 告警信息传输​	24

2.7.3 算法运行机制​	24

2.8 与智慧地铁管控平台接口	24

2.9 系统配电及接地	25

3. FAS系统与门禁系统智能联动	26

3.1 系统方案	26

3.1.1 模式调整方案	26

3.1.2 语音播报装置的实施方案	26

3.1.3 调整范围	26

3.2 系统接口	26

4. 列车司机行为实时监测	28

4.1 系统构成	28

4.2 系统功能	28

4.2.1 视频监测功能	28

4.2.2 语音告警功能	28

4.3 系统方案	28

4.3.1 网络方案	28

4.3.2 配电方案	28

5. 智慧人脸门禁系统	30

5.1 系统方案	30

5.1.1 中心系统方案	30

5.1.2 车站系统方案	30

5.2 系统构成	31

5.2.1 中央级系统构成	31

5.2.2 车站级系统构成	32

5.2.3 车辆段系统构成	32

5.2.4 就地级系统构成	32

5.3 系统功能	32

5.3.1 中央级系统功能	32

5.3.2 车站级系统功能	33

5.4 系统主要技术要求	33

5.4.1 统一管理	33

5.4.2 模块化应用	34

5.4.3 配套管理支持	34

5.5 系统电源、接地	35

5.6 与既有系统的接口	35

5.6.1 与ACS系统的接口	35

5.6.2 与ISCS系统的接口	36

6. 智能钥匙柜	37

6.1 系统方案	37

6.2 系统构成及功能	37

6.2.1 智能控制终端	37

6.2.2 智能钥匙扣	37

6.2.3 管理软件	37

6.3 系统接口	38

6.4 系统电源、接地	38

7. 智能运维	40

7.1 功能需求	40

7.2 智能运维平台功能	40

7.2.1 数据接入功能	40

7.2.2 智能分析与辅助决策	42

7.2.3 通用功能	43

7.2.4 人机交互界面	48

7.2.5 数据接口	49

7.3 通信智能运维	49

7.3.1 系统功能	49

7.3.2 系统接口	55

7.4 AFC智能运维	55

7.4.1 系统功能	55

7.4.2 系统接口	60

7.5 电扶梯智能运维	61

7.5.1 系统功能	61

7.5.2 系统接口	66

7.6 站台门智能运维	67

7.6.1 系统架构与数据采集	67

7.6.2 系统功能	68

7.6.3 系统接口	73

7.7 供电智能运维	74

7.7.1 系统方案	74

7.7.2 系统功能	76

7.7.3 系统接口	83

8. 智慧公寓管理系统	85

8.1 系统概述	85

8.2 工程范围	85

8.3 系统构成	85

8.4 系统方案	85

8.5 系统功能	86

8.5.1 功能概述	86

8.5.2 数据导入	86

8.5.3 电梯梯控	87

8.5.4 智能分房	87

8.5.5 信息管理	87

8.5.6 节能控制	87

8.5.7 终端设备功能	87

8.6 系统电源、接地	87

9. 维修作业管理系统	89

9.1 系统构成	89

9.2 系统方案	89

9.2.1 设备部署方案	89

9.2.2 系统工作流程	90

9.3 系统功能	90

9.3.1 维修人员管理设备管理	90

9.3.2 巡检、检修管理	90

9.3.3 工作记录查询	90

9.3.4 智能预警	91

9.3.5 大模型智能运维助手	91

9.4 与OA系统接口	91

9.5 系统电源、接地	92

10. 云平台扩容	93

10.1 生产网云平台扩容方案	93

10.1.1 扩容需求	93

10.1.2 整体部署方案	94

10.1.3 计算资源扩容	94

10.1.4 存储资源扩容	95

10.1.5 网络资源扩容（衔接方案）	97

10.1.6 安全资源扩容	101

10.1.7 云管资源	102

10.1.8 供电与接地	102

10.2 GBIM管理网云内应用迁移方案	102

10.2.1 迁移目标	103

10.2.2 管理网业务对云平台的资源需求	103

10.2.3 资源设计	103

10.2.4 管理网云平台建设内容	104

10.2.5 迁移实施	109

10.2.6 供电与接地	111

10.3 电源、接地	111

11. 系统硬件配置要求	112

11.1 防洪防汛应急处置系统硬件参数要求	112

11.1.1 电子水尺	112

11.1.2 AI点位模块	112

11.2 视频分析系统设备配置要求	112

11.2.1 视频智能分析设备	112

11.2.2 警务电脑终端	113

11.2.3 防火墙设备	113

11.2.4 PDU	114

11.3 FAS与门禁系统联动硬件设备配置要求	114

11.4 司机行为分析系统硬件配置要求	114

11.4.1 语音告警装置	114

11.4.2 交换机	114

11.4.3 PDU	114

11.5 人脸门禁系统硬件设备性能要求	114

11.5.1 人脸读卡器性能要求	114

11.5.2 人脸门禁面板接入交换机	115

11.5.3 就地控制器	115

11.5.4 光电转换器	116

11.6 智能钥匙柜硬件设备性能要求	116

11.7 智能运维主要硬件设备技术要求	117

11.7.1 电扶梯智能运维	117

11.7.2 供电智能运维	118

11.8 智慧公寓管理系统硬件设备技术要求	118

11.8.1 管理工作站	118

11.8.2 公寓管理显示大屏	118

11.8.3 智能开关控制器	119

11.8.4 智能电子门锁	119

11.8.5 WiFi路由器	119

11.8.6 WiFi中继器	119

11.8.7 WiFi读卡器	119

11.8.8 KVM视频发射器/接收器	119

11.8.9 梯控装置	120

11.8.10 核心交换机	120

11.8.11 汇聚交换机	120

11.8.12 PDU	120

11.9 维修作业管理系统设备技术要求	120

11.9.1 蓝牙信标	120

11.9.2 蓝牙工牌	121

11.9.3 基站	121

11.9.4 交换机	121

11.10 云平台主要设备性能要求	121

11.10.1 核心交换机	122

11.10.2 业务交换机	122

11.10.3 云业务服务器	122

11.10.4 GPU服务器	123

11.10.5 光纤存储交换机	124

11.10.6 光纤接入交换机	124

11.10.7 云管服务器	124

11.10.8 云管理交换机	125

11.10.9 集中存储	125

11.10.10 备份一体机	126

11.10.11 UPS蓄电池	127

11.10.12 信息安全设备技术要求	128

12. 主要设备、材料清单	134

12.1 防洪防汛系统主要设备材料清单	134

12.1.1 主要设备表	134

12.1.2 主要材料表	135

12.2 视频分析系统主要设备材料表	135

12.2.1 主要设备表	135

12.2.2 主要材料表	135

12.3 FAS与ACS系统联动主要设备材料表	136

12.3.1 主要设备表	136

12.3.2 主要材料	136

12.4 列车司机行为分析系统主要设备材料表	136

12.4.1 主要设备表	136

12.4.2 主要材料表	136

12.5 人脸门禁系统设备清单	136

12.5.1 主要设备清单	136

12.5.2 主要材料清单	137

12.6 智能钥匙柜主要设备材料清单	137

12.6.1 主要设备表	137

12.6.2 主要材料表	138

12.7 智慧公寓管理系统主要设备材料清表	138

12.7.1 主要设备表	138

12.7.2 主要材料表	138

12.8 智能运维主要设备材料表	139

12.8.1 智能运维平台供货清单	139

12.8.2 通信智能运维主要设备清单	139

12.8.3 自动售检票智能运维主要设备表	140

12.8.4 电扶梯智能运维主要设备材料表	140

12.8.5 站台门智能运维主要设备表	140

12.8.6 供电智能运维主要设备材料表	141

12.9 维修作业管理系统主要设备材料表	141

12.9.1 主要设备表	141

12.9.2 主要材料表	141

12.10 云平台主要设备材料表	143

12.10.1 主要设备表	143

12.10.2 主要材料表	144

防洪防汛应急处置★

建设期实现情况

长沙市轨道交通6号线智慧地铁建设期针对线路防洪防淹实现线路防汛监测一张图功能，初步实现了从线路层面出发监测各车站、区间段、防淹门，基于车站水泵、区间水泵、防淹门状态等设备信息智能分析车站的防汛状态；基于水泵既有水位告警数据的线路全局防汛监测应用则依据水泵的水位状态信息，根据其低水位、超高水位等状态对所属车站、OCC环调进行监测预警消息的推送。投标人应充分了解建设期内已实现的防洪防汛内容，制定与建设期已实现的防洪防汛应用的融合方案，实现应用信息的互联互通。

系统方案

在全线34个车站，每站选取1-3个雨水易倒灌通道（含风亭）或低洼出入口设置电子水尺，全线共设置102个电子水尺，具体布点位置分布在设计联络阶段明确，接入就近的既有BAS系统模块箱，相关数据经综合监控系统网络物理链路与智慧地铁管理平台进行通信；对站外出入口水位进行监测，并以自动告警的方式给到车站智慧地铁管控平台应用终端，支持自动上报应急事件，进入防汛应急联动处置。

针对防洪防汛应急场景，基于智慧地铁管控平台进一步拓展防洪防汛应急处置功能，在车站提供站外出入口水位监测告警、车站水淹评估、车站防汛作战四张图数字化应用及预案联动处置功能；如支持联动车站出入口视频监控、防汛设备运行状态监测、电子水尺联动车控室平台告警等联动处置功能，提高车站监测及应急处置能力。

系统功能

系统功能应包括站外出入口水位监测告警模块、车站水淹评估、车站防汛四张图电子化、预案联动处置应用。

站外出入口水位监测告警模块

通过每站选取1-3个雨水易倒灌通道（含风亭）或低洼出入口设置电子水尺，通过采集到的设备数据（地理位置、水位数据、告警数据等信息）判断出入口水位是否达到告警级别，以及达到何种告警级别（一级告警、二级告警），智能分析识别状态并结合人工复判。

车站水淹评估

车站水淹评估构建车站水浸风险智能算法模型，实现以下功能：

车站地下空间渗水风险评估

基于实时获取的车站及区间废水泵排水流量，对车站及区间结构渗漏水风险进行实时监测评估。实时监测可设置分钟级流量监测周期和小时级流量监测周期，告警等级应分可分为4级：紧急告警、严重告警、预警、风险提示，可根据流量持续值或流量瞬时值超过阈值为触发条件，具体阈值可在设计联络阶段明确。

车站水泵故障监测评估

实现对本车站的所有水泵进行故障监测，结合水泵的设备基础参数、位置数据、运行状态数据等信息实现对“集水坑沉积物变多”、“水泵或管网堵塞”的预测评估。运行状态数据包括：水位下降速率、水泵单次运行时长、水泵启停频率，结合水泵基础参数进行综合评估；监测评估的预测准确率不低于90%  漏报率不超过30%。

车站防汛四张图电子化

防汛四张图主要功能

防汛作战图

车站防汛作战图显示当前车站出入口、风亭口、应急疏散通道、直梯口等出地面口部数量；并标注冷却塔、集水井、排污泵等防汛相关设备。

车站相邻区间排水图

展示当前车站区间防汛的概况信息，包含区间压力井数量、区间水泵（组）数量、区间摄像机数量（若有）、疏散路线、水泵、摄像头、防淹门、排水管等信息。

车站排水图

车站排水图主要呈现车站卫星地图，显示污水井、检查井、DN300mm排水管、DN400mm排水管、压力消能井和市政井等信息。

车站街区图

车站街区图主要呈现车站周边情况，如林地、周边建筑、道路等信息；同时呈现集水井、风亭口部、车站出入口等地面设施信息。

车站防汛作战图功能

在车站智慧地铁管控平台提供车站防汛概况示意图，主要实现以下功能：

支持用户查询显示车站防汛概况

车站防汛概况电子图显示当前车站包括出地面口部总数、出入口数、应急疏散通道数、风亭数量、直梯口数量；冷却塔数量、集水井数量、排污泵数量、车站淹水记录、口部积水记录以及本车站是否为线路防洪重点关注车站。

车站水位视频巡检系统可联动视频监控查看车站汛情实况，并标记各个出入口的状态。

显示车站防汛作战GIS图层信息

在车站防汛作战底图的基础上，可标记车站用户标记集水井、口部、最大风险口、水位传感器、疏散路线以及自己绘制的图形等图层，形成一张用于车站作战分析和指挥的图。同时支持点击图标展示出对应的信息面板：

1）口部信息面板：

包含口部名称、风险级别、地面高程、口部离地高度、实际高程、口部挡板高度、防洪挡板数量、沙包数量、防洪薄膜数量、吸水膨胀袋数量、救生衣数量、部署兵力数量、雨量计数量、水位报警装置数量和备注信息。

2）集水井信息面板：

包含集水井名称、容积和备注信息。

3）水位传感器的状态：

包括水位正常、异常和危险，图例分别对应绿色、黄色和红色。

一键展示汛情图层信息

可筛选展示示意图汛情图层信息；可控制的图层包括口部信息面板、集水井信息面板、水位传感器图层和车站应急疏散路线，车站用户能够更加便捷地查阅口部、集水井、水位传感器和应急疏散路线信息。

车站汛情一键上报

车站用户发现汛情时，系统应支持在防汛作战界面进行车站汛情一键上报。

车站防汛作战图编辑

在防汛作战页面，可自定义编辑车站防汛作战图，可编辑的范围应包括：

车站防汛作战GIS图层信息：

支持用户新建和编辑口部、集水井、水位传感器和应急疏散路线，查看口部、水位传感器和应急疏散路线目录等操作。

编辑车站防汛概况：

对车站防汛的概况信息进行编辑修改，同时支持将车站标记“本站为线路防洪关注点”。

更新车站防汛作战底图：

应支持用户从本地上传当前车站的防汛作战底图。

口部类型上图标注：

应支持用户从口部目录通过拖拉拽的方式在作战图上标记。

水位传感器上图标注：

应支持用户从水位传感器目录通过拖拉拽的方式在作战图上标记。

车站应急疏散路线编辑：

应支持用户在作战图上绘制疏散路线段并进行保存，有助于后续在进行防汛态势推演的时候，根据拆解的路线进行相关计算分析。

新增车站口部：

通过使用GIS工具，应支持用户新增车站口部图例并编辑、保存口部信息。

新建集水井：

通过使用GIS工具，应支持用户新建集水井并编辑集水井信息和标注图上位置。

底图编辑：

应支持用户通过使用圆、矩形、箭头线段、普通线段、文本和橡皮擦等元素对底图进行编辑，通过拾色器变换作图工具颜色。

车站相邻区间排水图功能

面向车站用户，智慧地铁管控平台提供车站相邻区间排水示意图功能。

支持查询显示区间防汛概况

展示当前车站区间防汛的概况信息，方便用户总览当前区间防汛条件。示意图应包括以下信息：

1）支持查询显示区间汛情措施：应支持根据区间泵房的异常状态，展示对应或全部的应对措施，为车站用户应急指挥决策提供辅助决策信息。

2）车站汛情一键上报：车站用户若在区间发现汛情，系统应支持其在区间排水图界面进行车站汛情一键上报，并联动调度直拨电话，自动播放汛情通报语音。

显示区间排水图图层信息

在区间排水图底图的基础上，应支持车站用户添加疏散路线、水泵、摄像头、防淹门、排水管等图层信息，形成一张用于作战分析和指挥的图。同时支持用户查看对应的参数或信息面板。

水泵根据实际位置在区间排水图上进行显示，且系统应支持用户查看对应水泵的有效容积、潜污原型号、功率、排水速率、水位状态等信息。

如防淹门附近有集水井，则可以关联防淹门对应的摄像头监控画面（如有），并且可以标记该位置水位状态。

对于各图层信息，系统应支持用户筛选展示，以便快捷地查阅信息。

车站区间排水图编辑功能

应支持车站用户在区间排水页面自定义编辑车站区间排水图，可编辑的范围应包括：

编辑区间防汛概况：

系统应支持用户对区间防汛的概况信息进行编辑修改，支持将区间标记“本区间为线路防洪关注点”。区间防汛概况编辑内容包括区间水泵（组）数量、区间摄像机数量（若有）等信息。

上传区间排水图底图：

系统应支持车站用户从本地上传区间排水图的底图。

区间泵房的集水井水位传感器上图：

应支持用户从区间泵房的集水井水位传感器目录通过拖拉拽的方式在排水图上标记。

查询展示应急疏散路线：

基于系统自动描绘的轨道路线作为疏散路线，在目录中显示应急疏散路线。

区间摄像机上图：

应支持用户从区间摄像机（若有）目录通过拖拉拽的方式在排水图上标记。

防淹门上图：

应支持用户从防淹门目录通过拖拉拽的方式在排水图上标记。

车站排水图功能

显示车站卫星地图GIS图层信息

系统应支持用户查看车站卫星地图，卫星地图还应显示污水井、检查井、DN300mm排水管、DN400mm排水管、压力消能井和市政井等信息。

编辑车站卫星图GIS图层信息

系统应支持用户对污水井、检查井、DN300mm排水管、DN400mm排水管、压力消能井、市政井进行编辑，也可以通过拾色器变换作图工具颜色。

车站街区图功能

面向车站用户，系统提供车站街区示意图功能。

显示车站街区地图GIS图层信息

系统应支持展示当前车站街景的概况信息，方便用户了解车站周边情况。显示信息包含集水井、风亭口部、车站出入口等。允许用户查看任一风亭口部的详细信息，包括风亭口部名称、口部离地高度和实际高程等。

首次进入车站街区图时，系统应展示样例信息，帮助用户理解功能用途。街区示意图还应支持查询显示河流地图窗口和描述信息：车站用户可以查看当前车站周围的河流底图以及跟河流相关的信息，有助于评估河流对车站防汛的影响。河流相关信息包括河流的方位和与车站的距离。

车站街区编辑

系统应支持车站用户对车站街区示意图进行编辑。

新建风亭口部：

系统应支持用户在街区图上创建风亭口部，编辑其信息及图上位置。

GIS图层编辑工具：

系统应支持用户使用圆、矩形、箭头线段、普通线段、文本和橡皮擦对街区图进行编辑。通过拾色器变换作图工具颜色。

编辑河流地图窗口：

系统应支持用户编辑或删除车站附近河流地图信息，同时支持新增河流地图窗口（最多三个），方便用户随时调整河流信息。

防汛联动处置

系统自动监测到车站汛情预警信息时，在管控平台提示车站用户启动防洪防汛预案进行处置，同时提示线路OCC协同应急处置调度。

车站防汛联动处置

系统应支持车站人员针对车站汛情场景进行应急处置。

应急处置模块

处置过程信息记录：

车站系统应提供车站防汛处置功能，基于后台配置的防汛专题处置预案的电子化内容，为用户提供对应的操作指引：

一级处置，启动三级应急响应预警，水位达到出入口一级踏步，提醒运维人员到岗，现场确认汛情，清查防汛物资位置并核实防汛装置状态；

二级处置，启动三级应急响应预警，水位到达出入口二级踏步，提醒运维人员调配防汛沙袋至对应出入口，并测试防汛装置；

三级处置，启动三级应急响应，水位到达出入口三级踏步，在出入口设置防洪挡板（半边）与沙袋构筑防线，提醒乘客进入车站，疏导站内乘客。

四级处置，启动二级应急响应，在出入口设置防洪挡板（全部）与沙袋构筑防线，关闭入口卷帘。

五级处置，启动一级应急响应，在出入口通道内构筑第二道防线，关闭通道人防门，封堵缝隙，牺牲出入口的机电设备。关闭整个车站，组织列车越站运行。

具体分级标准与对应策略在设计联络阶段，结合既有运营管理办法，协商确认。

应急响应记录信息化：

支持用户在管控平台中记录各响应单位到达时间，为应急处置报告提供数据支撑。

可记录的救援类型包括110、120、119、维修维修人员、专业救援力量、中心站领导、综合维修部领导、安全技术部领导、公司级领导等。

信息通报：

系统能够根据每个不同防汛场景，提示车站管理人员、OCC将通报信息发送至对应分组人员。分组人员名单提前录入编制。同时系统还应记录本次汛情应急处置车站所有的信息通报记录。

现场防汛态势感知：

应支持通过CCTV联动查看车站汛情现场视频，当站外出入口水位监测出现告警信息，在告警弹窗中同时打开对应出入口CCTV实时画面。

应急物资台账：

基于防汛专题预案内容，应为车站用户提供防汛预案处置所需的应急物资电子台账。

水位超警戒线自动告警：

系统根据车站出入口水位“一级应急响应预警”、“二级应急响应预警”、“三级应急响应预警”标准设置告警阈值，当出入口电子水尺反馈的水位数据达到不同阈值时，应实现弹窗提醒现场处置人员。现场处置人员可根据不同级别告警信息调用对应车站出入口视频进行研判，同时系统应提供不同告警级别对应的应急预案，提供应急处置决策的辅助信息。三个级别的告警分别对应的不同处置预案内容在设计联络阶段明确。

车站防汛监测模块

车站防汛实时监测功能模块实时监测本车站出入口水位情况，可随时调取车站出入口视频画面进行确认。

车站处置报告模板

系统提供预设报告模板，用户以填空方式完成应急处置报告，具备下载导出功能。

应急示意图

当车站处置人员决策启动其他应急处置时，系统应能够提供相关示意图（如启动车站疏散，提供本车站对应的疏散示意图）。

线路防汛联动处置

系统应支持OCC调度针对线路汛情场景进行应急处置。

应急处置模块

处置过程信息记录

面向OCC调度，系统应提供车站防汛线路级处置功能界面，基于后台配置的防汛专题处置预案的电子化内容，为用户提供对应的操作指引，同时系统还需要支持用户记录各要点的完成时间。

现场视频感知

应支持通过CCTV联动调阅发生汛情的车站现场视频画面。

防汛应急物资调配

OCC具备直接查看各车站防汛物资电子台账的功能，以此为依据提出物资调配指令。

水位超警戒线自动告警

当事发车站触发下一处置阶段时，系统应能提醒OCC管理人员，提供不同告警级别对应的应急预案指引。

信息通报通讯录

系统应提供防汛应急处置过程中对应的分组人员联系方式。

线路处置报告

系统根据各车站系统提交的处置报告，应自动汇总生成处置报告初稿，由OCC修改后完成，具备用户查看及下载功能。

应急示意图

当OCC环调决策启动其他应急处置时，系统应能够提供相关示意图（如启动区间疏散，提供本对应的疏散示意图）。

专题一：站外出入口水位监测告警及应急预案联动处置功能内容应以模式表形式实现，投标人应对模式表功能和实现方式及其措施在投标文件中给予详细描述，并在设计联络阶段将具体方案交由招标人确认，满足招标人需求。

系统接口

防汛系统终端设备接入既有BAS系统，并借用ISCS网络物理链路，将数据上传至智慧地铁管控平台，实现相关功能。

电子水尺与BAS、智慧地铁管控平台接口划分示意图：

接口分界：BAS系统模块箱。

接口类型：硬线接口，AI模拟量信号。

接口方责任：防洪防汛系统负责设备安装及管线敷设，并在BAS模块箱内安装AI模块；BAS系统负责将相关数据转至ISCS网络。

本系统在既有ISCS和BAS系统上进行功能开发，投标人应充分考虑对既有系统运行影响，在实施中制定相应措施，以便将系统调试对长沙市轨道交通6号线一期工程的正常运营产生的影响降到最小。涉及到对一期工程的改造费用包含在总价中。

软件后台要求

软件性能

防洪防汛应急处置业务应用部署在智慧地铁管控平台，软件性能沿用既有管控平台系统性能。

系统接口能力

防洪防汛应急处置业务应用部署在智慧地铁管控平台，接口能力沿用既有管控平台系统性能。

系统管理能力

防洪防汛应急处置业务应用部署在智慧地铁管控平台，系统管理能力沿用既有管控平台系统性能。

投标人应承诺保证功能拓展时，系统在线增加任何硬件、软件等，对系统没有任何影响。应能在线修改数据、创建画面。

车站视频智能分析系统★

建设期已完成内容

长沙市轨道交通6号线在建设期全线34车站实现客流热力密度、电梯（扶梯）异常监测等视频分析功能，在部分站点实现入侵监测、可疑物监测、客流统计、人员逗留监测、人员打架剧烈运动监测等视频分析；具体算法部署站点可在设计联络阶段提供。

运营期建设内容

结合车站运营的安全需求，本期拟对车站视频分析应用进行提升。

为进一步防范不法人员逃避安检，通过隔栏递物的方式将危险物品带入地铁站内，造成安全事件，以及对安检人员疏忽而导致的安全隐患，提升整体安全性；本期在全线34个车站出站闸机处新增隔栏递物、在全线34个车站91个安检点进行安检人员值岗状态监测视频分析场景。

围绕运营安全需求，在全线34个车站进行扶梯人员摔倒监测，提高工作人员的响应速度，从而迅速进行救援，减少乘客受伤风险。

围绕运营工作效率提升，在全线34个车站新增智能开关站、车站巡检相关AI智能分析辅助场景检测，辅助提升工作效率。

基本功能要求

应支持H.264、H.265格式高清视频图像分析，对指定区域设置的摄像机（无摄像机覆盖区域增设摄像机）采集的图像进行智能分析，报警时支持在工作站上弹出告警信息，并对报警数据进行存储，数据存储时长设计联络确定。

智能视频分析功能应易于启动和停止，布防和撤防的操作简便，并支持根据时间设定进行布防和撤防操作。应支持单路视频的多层防区设置和多个目标实时跟踪分析。告警产生的同时，视频内容分析进程不受报警触发的影响而中断。

为保证视频分析功能实现的灵活性，进行视频分析功能的摄像机要求能根据使用需要灵活选择配置，即支持通过管理系统人机界面灵活调整任意一路摄像机进行视频分析。

为更高效的利用算力资源及覆盖更广的车站分析场景区域，应支持可基于时间、任务触发等设置轮巡视频分析策略，如正常时段算力围绕车站重点区域的运行监测各算法任务，早间、晚间开关站时可自动释放部分算力分析辅助开关站的相关场景分析，当执行完后自动释放任务回归原有状态分析。可通过配置日常巡检线路前端分组，按巡检周期通过智慧管控平台联动开展巡检任务。

系统应提供对已生成的调度任务进行灵活监控级管理，支持监控算法运行状态，包括算法运行状态、调度任务是否有异常。支持查看任务下算法运行情况，包括算法名称、监控时段、视频类型、运行状态等信息。

应支持视频分析任务基本信息配置、算法配置等功能，支持配置任务名称、关联设备、场所以及算力地址等信息，支持对算法通用参数、特定参数、核验配置进行修改，任务创建后，算法对任务下的设备视频进行告警。

具备对智能开关站场景应用进行多重校验功能，如扶梯检测是否有人，针对同一区域，可通过不同的前端摄像机的检测结果进行业务规则校验复核，同时具备分析的结果进行大模型复核检测进行校验。

在车辆段设置2至3套工作站，实现对所有视频分析异常结果的回放和查看；系统应具备特殊事件记录功能，对视频分析异常事件前后视频进行存储；具体安装位置在设计联络阶段确定。

车站智能视频分析算法功能需求

隔栏递物

在全线34个车站的出闸端位置对人员传递物品的行为进行监测。当有人员在监测区域有传物行为时，需及时向车站工作人员进行告警并提示及时处理事件。

运营时段内，隔栏递物监测应用应针对出闸机两侧边缘区域（即车站付费区与非付费区段）进行实时监测，当监测到存在两个人员在监测区域内进行递物（含行李箱、包裹、背包、纸箱等）时，系统应将报警信息并推送至管控平台，管控平台应同步生成监测预警消息并弹窗提示，预警消息包括监测时间、事发所在位置、对应视频画面及画面截图等内容。

通过视频分析实现对各站的出闸端位置存在单人将物体通过非付费区传递至付费区进行实时监测，当监测到此类行为进行实时预警提醒车控室人员、警务室人员、安检人员进行第一时间处理。隔栏递物准确率需达到95%以上，有效防范安全隐患事件发生。

安检人员考核

值岗玩手机监视

通过视频分析技术，对地铁安检人员的值岗状态进行实时监控，一旦发现安检人员值岗时玩手机不规范行为，立即通过告警终端进行报警。

在运营时段内，通过接入覆盖安检区域的高清摄像头，基于视频分析算法对安检人员值岗玩手机等不规范行为进行实时视频分析监控和预警。当检测到安检人员值岗玩手机行为时，系统自动生成监测预警消息，预警消息包括监测时间、事发所在位置、对应视频画面及画面截图等内容。

值岗打瞌睡监视

在运营时段内，接入覆盖安检区域的高清摄像头，当检测到安检人员出现打瞌睡等不规范行为时，系统自动生成监测预警消息，预警消息包括监测时间、事发所在位置、对应视频画面及画面截图等内容。

扶梯人员摔倒监测

在运营时段内，通过接入扶梯上方或两侧的高清摄像头，以确保能够全面覆盖扶梯区域，捕捉到人员的行为。基于智能视频分析算法对扶梯上人员的姿态、关键点（如头部、四肢等）以及关键点之间的相对位置关系进行判别人员是否摔倒，当监测人员摔倒时，系统应将报警信息推送至管控平台，管控平台应同步生成监测预警消息并弹窗提示，预警消息包括监测时间、事发所在位置、对应视频画面及画面截图等内容。

扶梯有人检测

当晚间关站、早间开站，通过智慧地铁管控平台的应用联动任务触发视频分析任务，通过智能分析实时检测出入口上下行扶梯、站厅站台上下行扶梯、换乘区域上下行扶梯是否有人，当监测到扶梯有人时触发报警，并将检测结果推送至智慧地铁管控平台，并在界面中提示用户。

直梯有人检测

当晚间关站，通过智慧地铁管控平台的应用联动任务触发视频分析任务，通过智能分析实时检测直梯内是否有人，当监测到直梯有人时触发报警，并将检测结果推送至智慧地铁管控平台，并在界面中提示用户。

车站巡检检测场景

智慧地铁管控平台已经实现按照指定的视频巡检路线，完成对车站的视频巡检，实现自动化巡检功能。支持路径规划、一键巡检、巡检设置。

结合车站运营对本功能智慧化的需求，对智能巡检功能进行升级改造，本期结合视频分析能力，提升车站运营过程中运营检查的智能化程度。

通过智慧地铁管控平台对接，同步巡站线路视频，当每次巡站应用联动任务触发视频分析任务，实现9种智能监测算法（包括但不限于以下算法逻辑，具体算法种类在设计联络阶段确定）：

- 消火栓门/消防器门状态检测

- 地面大量积水

- 信息显示屏是否黑屏检测

- 风亭漫水

- 人员摔倒

- 烟火检测

- 轮椅检测

在启动智能巡检功能后，视频分析同时启动，并对各种异常行为/情况进行检查，如有异常生成监测预警消息，预警消息包括监测时间、事发所在位置、对应画面截图等内容，并实时推送至智慧地铁管控平台。

车站智能视频分析系统构成

车站智能视频分析系统由部署于车站通信设备室的视频分析设备、防火墙，部署于公安值班室的显示终端组成。

视频分析设备

在全线各车站分别部署一套视频分析设备部署于车站的通信设备室，通过车站CCTV汇聚交换机接入到现有的长沙市轨道交通6号线CCTV系统。投标人应确保所投视频分析设备可接入既有CCTV系统，为满足系统兼容性而进行的调整，相关费用均包含在本项目总价内，投标方不得另行提出相关费用。

视频分析资源需求

隔栏递物监视区域覆盖出闸机两侧边界位置，不含已摆设铁马栏杆隔离区域，每个站均按2个摄像机，每个摄像头视频分别运行双侧递物检测跟单侧递物检测2个业务场景监测，每站考虑配置4-5路视频分析资源，全线34个车站分析资源不超过164路。

安检人员值岗状态监测按每个车站2路摄像头，每个摄像头视频同时运行值班人员打瞌睡、玩手机共2个业务场景监测分析，每站考虑配置4路视频分析资源，全线34个车站的所有安检区，视频分析资源不超过140路。

扶梯人员摔倒检测，按照各车站扶梯对应的监测摄像头，每个摄像头对应1个扶梯人员摔倒检测业务场景占用1路视频分析资源。全线34个车站，并按照大站40路（14个站）、中站26路（9个站）、小站26路（11个站）来配置视频分析资源。

专题二：投标人应充分了解建设期视频分析内容，采用分时复用等技术，与运营期视频分析设备进行统筹，投标人应在投标文件中详细描述对既有视频分析设备的利用方案，并在设计联络阶段将具体方案交由招标人确认。

视频分析设备配置

视频分析设备部署于各车站通信设备室CCTV机柜内，接入既有CCTV系统，通过既有CCTV系统网络，获取前端摄像机图像数据。

警务终端设备

在各车站公安警务室（具体设置位置设计联络阶段协商确定）新增终端，通过在车站直接访问车站视频分析设备界面实现告警信息调看与提醒。

各车站控制室，利用既有管控平台终端实现告警信息调看与提醒。

防火墙

各车站安检终端，在控制中心新增防火墙实现综合监控网络与安检网络联通，实现各车站的安检执机处终端可接收管控平台推送的报警信息，如当存在隔栏递物事件时，基于权限对应车站安检终端可显示告警信息。投标人应制定完善的系统接入及应急处置方案，确保新增接口不影响既有系统运行，并落实监管主题，保证系统兼容性和完整性。

摄像机

以下统计为初步统计，投标人应基于自身视频分析算法对前端设备调用方案进行优化，并在投标文件中详细描述，同时满足本项目视频分析功能需求；最终优化方案应在设计联络阶段提交业主确认。

扶梯区域视频分析统计

扶梯人员摔倒检测范围覆盖出入口扶梯、站厅至站台扶梯检测区域，各站扶梯摄像机头数量如下：

| 站名 | 等级 | 特征 | 扶梯摄像头总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湘雅医院 | 1 | 医院 | 22 |
| 窑岭湘雅二医院 | 1 | 医院 | 32 |
| 白鸽咀 | 1 | 医院、商业 | 32 |
| 长丰 | 1 | 客流 | 20 |
| 涧塘 | 1 | 客流 | 18 |
| 长庆 | 1 | 商业 | 20 |
| 和馨园 | 2 | 客流 | 22 |
| 龙华 | 2 | 客流 | 32 |
| 黄花机场T1T2 | 1 | 交通枢纽 | 32 |
| 农科院农大 | 2 | 大学 | 22 |
| 烈士公园南 | 1 | 公园 | 22 |
| 朝阳村 | 1 | 换乘 | 22 |
| 湖南工商大学 | 2 | 大学 | 22 |
| 湘雅三医院 | 2 | 医院 | 20 |
| 文昌阁 | 1 | 换乘 | 38 |
| 麓谷公园 | 2 | 客流 | 26 |
| 隆平水稻博物馆 | 2 | 客流 | 36 |
| 芙蓉区政府 | 1 | 换乘 | 42 |
| 麓谷体育公园 | 2 | 客流 | 22 |
| 六沟垅 | 1 | 换乘 | 45 |
| 一师范西校区 | 2 | 大学 | 14 |
| 迎宾路口 | 1 | 换乘 | 20 |
| 东湖 | 3 |  | 26 |
| 人民东路 | 1 | 换乘 | 32 |
| 花桥 | 3 |  | 26 |
| 韶光 | 3 |  | 24 |
| 木马塅 | 3 |  | 22 |
| 大路村 | 3 |  | 22 |
| 檀木桥 | 3 |  | 26 |
| 象鼻窝 | 3 |  | 22 |
| 龙峰 | 3 |  | 22 |
| 中塘 | 3 |  | 18 |
| 曹家坪 | 3 |  | 20 |
| 谢家桥 | 3 |  | 10 |

智能开关站场景视频分析统计

智能开关站场景的智能视频分析应用，检测区域主要实现早间开站、晚间关站期间扶梯有人检测、扶梯有物检测、直梯有人检测，每个摄像头对应1路分析视频资源，各站分析摄像机数量如下：

| 站点 | 扶梯摄像机 | 直梯摄像机 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01谢家桥站 | 10 | 2 | 18 |
| 02象鼻窝站 | 22 | 4 | 34 |
| 03中塘站 | 18 | 2 | 26 |
| 04一师范西校区站 | 14 | 3 | 23 |
| 05长庆站 | 20 | 3 | 31 |
| 06和馨园站 | 22 | 2 | 32 |
| 07长丰站 | 20 | 3 | 31 |
| 08麓谷体育公园站 | 22 | 2 | 32 |
| 09麓谷公园站 | 26 | 3 | 39 |
| 10涧塘站 | 18 | 3 | 29 |
| 11湖南工商大学站 | 22 | 3 | 33 |
| 12白鸽咀站 | 32 | 3 | 45 |
| 13湘雅三医院站 | 20 | 3 | 31 |
| 14六沟垅站 | 45 | 3 | 60 |
| 15文昌阁站 | 38 | 3 | 53 |
| 16湘雅医院站 | 22 | 2 | 32 |
| 17烈士公园南站 | 22 | 2 | 32 |
| 18迎宾路口站 | 20 | 2 | 30 |
| 19窑岭湘雅二医院站 | 32 | 3 | 45 |
| 20朝阳村站 | 22 | 2 | 32 |
| 21芙蓉区政府站 | 42 | 5 | 59 |
| 22人民东路站 | 32 | 2 | 44 |
| 23花桥站 | 26 | 3 | 37 |
| 24隆平水稻博物馆站 | 36 | 2 | 49 |
| 25农科院农大站 | 22 | 3 | 35 |
| 26东湖站 | 26 | 2 | 36 |
| 27韶光站 | 24 | 3 | 35 |
| 28龙华站 | 32 | 2 | 44 |
| 29檀木桥站 | 26 | 2 | 36 |
| 30曹家坪站 | 20 | 2 | 30 |
| 31龙峰站 | 22 | 3 | 33 |
| 32大路村站 | 22 | 3 | 33 |
| 33木马塅站 | 22 | 3 | 33 |
| 34黄花机场TIT2站 | 32 | 8 | 50 |

车站巡检场景视频分析统计

车站巡检场景智能视频分析应用，主要实现消火栓门/消防器的门状态检测、地面积水、信息显示屏是否黑屏检测、风亭漫水等场景检测。系统采用视频分析算力复用轮巡机制，同时为确保轮巡切换时视频取流的延迟，保证检测实时性，每次巡检同时启用巡检线路上相邻5个（重点站）/3个（普通站）摄像头作为一组，分组进行实时视频分析，每个摄像头同时进行9个业务场景检测算法的分析任务，共需实时检测算力资源为45路（重点站）/27路（普通站）。各车站已配置巡检路线的摄像头数量如下：

| 站名 | 等级 | 特征 | 站务巡检摄像头总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湘雅医院 | 1 | 医院 | 23 |
| 窑岭湘雅二医院 | 1 | 医院 | 26 |
| 白鸽咀 | 1 | 医院、商业 | 23 |
| 长丰 | 1 | 客流 | 26 |
| 涧塘 | 1 | 客流 | 22 |
| 长庆 | 1 | 商业 | 23 |
| 和馨园 | 2 | 客流 | 6 |
| 龙华 | 2 | 客流 | 18 |
| 黄花机场T1T2 | 1 | 交通枢纽 | 29 |
| 农科院农大 | 2 | 大学 | 26 |
| 烈士公园南 | 1 | 公园 | 27 |
| 朝阳村 | 1 | 换乘 | 27 |
| 湖南工商大学 | 2 | 大学 | 28 |
| 湘雅三医院 | 1 | 医院 | 29 |
| 文昌阁 | 1 | 换乘 | 32 |
| 麓谷公园 | 2 | 客流 | 22 |
| 隆平水稻博物馆 | 2 | 客流 | 25 |
| 芙蓉区政府 | 1 | 换乘 | 26 |
| 麓谷体育公园 | 2 | 客流 | 24 |
| 六沟垅 | 1 | 换乘 | 22 |
| 一师范西校区 | 2 | 大学 | 23 |
| 迎宾路口 | 1 | 换乘 | 28 |
| 东湖 | 3 |  | 11 |
| 人民东路 | 1 | 换乘 | 23 |
| 花桥 | 3 |  | 23 |
| 韶光 | 3 |  | 28 |
| 木马塅 | 3 |  | 22 |
| 大路村 | 3 |  | 26 |
| 檀木桥 | 3 |  | 16 |
| 象鼻窝 | 3 |  | 23 |
| 龙峰 | 3 |  | 26 |
| 中塘 | 2 |  | 22 |
| 曹家坪 | 3 |  | 27 |
| 谢家桥 | 3 |  | 18 |

综上，按照固定算法任务及分时轮巡机制。

14个大站，每个车站新增视频智能分析设备算力资源实际应不小于110路视频智能分析任务，考虑运营过程的变化，预留10%算力，共计不小于120路，且视频智能分析设备具备灵活的业务分析轮巡机制。

20个普通站每个车站视频智能分析设备实际应不小于80路视频智能分析任务，考虑运营过程的变化，预留5%算力，共计不小于90路，且视频智能分析设备具备灵活的业务分析轮巡机制。

管控平台视频智能分析系统功能

功能概述​

围绕智慧地铁车站运营需求，对早间开站、晚间关站以及智能巡检功能进行AI化升级改造。通过引入视频分析轮询功能、异常行为分析与告警功能，提升车站运营各环节的智能化程度，强化运营安全性与规范性。本功能基于既有综合监控系统和建设期管控平台实现，相关接口及授权费用包含在投标总价中，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

专题三：结合既有综合监控系统及一键开关站等功能，投标人应开展AI升级改造方案研究，详细阐述升级改造方案，保证系统兼容性、稳定性及功能实现。

核心功能模块

基本功能

在早间开站和晚间关站操作前，系统自动启动视频分析轮询检查，依据检查结果判断车站是否满足开关站条件。检查过程中，系统实时向智慧地铁管控平台传递记录或告警信息，并在界面进行醒目提示。

用户可进行消除告警操作，同时录入详细处置文本及上传相关图片记录。当视频分析检测到告警后，值班员可自主选择是否继续执行其他的开关站操作；若其他设备已先行执行，在消除告警后，仍可对该警告设备继续完成开关站操作，确保操作灵活性与执行效率。​

早间智能开站AI化升级​

视频分析轮询功能：系统调用电扶梯有人检测算法，对车站每个扶梯的上、下视频点位进行精准视频抓取与深度分析，快速且准确地检测扶梯上是否存在人员，为开站安全提供保障。

报告升级：开站报告新增视频分析轮询执行的关键信息，包括开始时间、结束时间、执行数量、异常数量、执行明细以及消警记录，便于后续追溯与分析。​

晚间智能关站AI化升级​

同时调用电扶梯有人检测算法和直梯有人检测算法，分别对扶梯和直梯内是否有人进行检测，确保关站时站内无滞留人员。​

报告升级：与早间开站报告类似，晚间关站报告同样增加视频分析轮询的全面执行信息，便于复盘与总结。​

智能巡检应用AI化升级​

视频分析功能：启动智能巡检的同时，视频分析同步开启，对多种异常行为/情况进行实时检查。一旦发现异常，系统自动生成包含监测时间、事发位置、对应视频画面及截图等详细内容的预警消息。在巡检过程中，告警信息仅记录在列表中，不中断巡检任务，保障巡检效率。巡检完成后，结果中包含完整告警记录，车站人员处置后可进行消警处理，并补充填写处置文本记录和上传相关图片。​

告警功能：涵盖消火栓门/消防器门状态检查、地面积水检查、值岗人员行为检查（玩手机、打瞌睡、离岗）、信息显示屏黑屏检查、风亭漫水检查、人员摔倒检测、烟火检测以及轮椅检测等多维度检查，全方位保障车站运营安全。

报告升级：智能巡检报告新增视频分析轮询执行的各类信息，实现巡检工作的完整记录与追溯。​

智能开关站/巡检日报功能​

基于管控平台现有的开站报告、关站报告、巡检报告，系统自动生成每日智能开关站/巡检日报。用户可对日报内容进行编辑、保存和导出操作，形成每日智能任务执行的完整业务闭环，便于管理与数据分析。

系统方案

设备连接​

车站视频智能分析设备通过既有车站CCTV汇聚交换机，与前端多种监控摄像机相连，包括扶梯区域监视摄像机、隔栏递物区域监视摄像机、安检区域场景监视摄像机、一键开关站关联的监视摄像机以及车站巡检关联的监视摄像机，实现对多个关键区域的全面监控与分析。

车站智慧地铁管控平台通过新增防火墙实现与安检网络联通，实现向各车站的安检执机处的终端实时推送智慧地铁管控平台告警提醒。

警务室终端接入通信设备CCTV系统接入交换机，实现告警信息的获取和展示。

告警信息传输​

分析后的隔栏递物行为、扶梯人员摔倒、安检员值岗状态、一键开关站、车站巡检等相关告警信息，经车站CCTV汇聚交换机与综合监控主备交换机通信，上传至车站管控平台，车站管控平台进一步将告警信息上传至控制中心综合监控机房的智慧地铁管控云平台。同时，车站警务室终端、车控室终端以及各车站安检执机处终端，可接收管控平台推送的报警信息，确保各岗位人员及时获取信息，实现业务应用和处置闭环。​

算法运行机制​

采用固定加轮巡执行机制，最大程度利用每个车站的算力，覆盖更多车站区域。根据车站类型，划分为14个重点站和20个普通站（中小站）。

固定运行算法场景包括隔栏递物、值班人员异常行为（打瞌睡、玩手机、离岗）、扶梯人员摔倒。

轮巡运行算法场景主要涵盖智能开关站、车站巡检场景算法，实现精准、高效的视频智能分析。

分析后的实时告警信息通过车站CCTV汇聚交换机连通综合监控主备交换机，将扶梯人员摔倒、隔栏递物、安检值岗状态、一键开关站、车站巡检告警信息上传至车站智慧地铁管控平台。

与智慧地铁管控平台接口

本期新增的智能分析设备部署于车站的通信机房，利用既有一期与管控平台的接口，通过通信-综合监控-管控平台，实现新增视频智能分析设备的预警上传至智慧地铁管控平台，一期的智慧地铁管控平台部署于车站的综合监控机房，两系统间通过通信机房的交换机与综合监控机房的交换机通过软件协议完成智能分析系统产生的预警上报至智慧地铁管控平台。

在车站设置智能分析系统和智慧地铁管控平台的接口（利用既有一期接口），接口划分如图所示。

车站智能分析系统与智慧地铁管控平台接口划分示意图

a、接口分界：车站：软件协议，无物理接口；

b、接口类型：通信接口：100/1000M以太网TCP/IP，RJ45。

c、软件协议：接口通讯协议支持标准的、通用的、开放的、软件解码的协议，与既有保持一致，既采用HTTP+JSON协议。

d、接口数量：车站两路独立的以太网接口。

系统配电及接地

视频分析系统新增摄像机从既有CCTV系统配电箱取电，视频分析设备接入既有CCTV系统服务器机柜内PDU，利用既有配电回路；视频分析设备接地线缆接入既有CCTV系统服务器机柜接地端子排。

FAS系统与门禁系统智能联动★

系统方案

模式调整方案

按长沙市轨道交通6号线运营操作手册规定要求，维修人员进入房间打开房门前，应把FAS气灭装置自动挡调至手动，维修人员离开房间关上房门后，应把FAS气灭装置手动挡调至自动。在实际操作中，常出现由于疏漏等导致未按规定操作的情况。本项目在全线增加门禁与FAS系统气灭装置手、自动信号联动校验，在全线约600间气灭房间内设置语音播报装置，及时提醒人员按规定操作。

FAS系统通过与综合监控系统间的接口可将气灭装置的手动自动信号上传至综合监控，综合监控系统通过与ACS系统的接口进行门禁模式控制。

当综合监控系统检测到FAS气灭装置提供自动信号时，ACS系统默认设置为常闭模式（刷卡不开门）；当综合监控系统检测到FAS气灭装置提供手动信号时，设置ACS系统的模式为正常模式（根据门禁授权信息，刷卡开门）。当运营人员出门时，按动出门按钮，语音播报装置进行语音播报，提醒运营人员进行FAS气灭装置手自动状态调整。

投标人应制定合理的系统调整及接入方案，保证与既有系统兼容，同时制定详细的系统模式调整方案，以便降低对长沙市轨道交通6号线运营影响。

语音播报装置的实施方案

语音播报装置与对应房间门禁系统出门按钮进行连接，通过出门按钮的信号触发语音播报装置。

调整范围

在长沙市轨道交通6号线全线34座车站及车辆段等设置气灭系统的建筑体，进行FAS、ISCS、ACS系统间控制模式调整，在全线各气灭房间安装语音播报装置。

系统接口

利用既有综合监控与FAS、综合监控与ACS接口，进行接口内容调整，物理接口无需改动。语音播报装置作为门禁终端设备，接入门禁系统。

列车司机行为实时监测★

系统构成

列车司机行为实时监测系统在既有司机行为分析系统基础上进行功能拓展。其硬件组成包括：分别部署于DCC、停车场司机派班室的共6个视频监测终端，分别部署于正线四个司机派班室的共16个视频监测终端，以及列车两端驾驶室内的语音告警装置。这些设备协同工作，实现对司机行为的全面监测与异常提醒。

系统功能

视频监测功能

DCC、停车场、正线司机派班室的视频监测终端可获取司机行为监视画面，以4画面形式实时显示司机行为监测视频，同时在监视画面显示对应列车信息。各终端的4个视频监测画面支持按5秒或10秒的轮巡时间配置，且每个监测画面能选择不同摄像头进行分组轮巡，依设定轮巡时间自动切换监测视频，实现全方位、灵活的司机行为监控。

语音告警功能

在列车两端驾驶室内增设语音告警装置，该装置与司机异常行为分析仪的告警信号输出联动。当分析仪检测到司机异常行为时，自动触发语音装置进行语音提醒，及时告知司机纠正行为，提升行车安全保障。

系统方案

网络方案

DCC和停车场司机派班室内的视频检测终端通过光纤接入到DCC和停车场通信机房的汇聚交换机。正线4个司机派班室视频检测终端通过光纤接入到车站通信机房的CCTV汇聚交换机，构建稳定、高效的网络传输通道，确保视频数据的实时传输。

专题四：投标人需提供列车司机标识方案，提供司机与列车的对应的关系进行图形化显示方案，方便管理人员及时确认异常行为所在车辆位置。

配电方案

DCC和停车场司机派班室视频检测终端接入到DCC和停车场的供电室已预留配电盘；正线4个司机派班室视频检测终端接入到车站通信机房CCTV已预留空开的配电盘，保障各终端设备的电力供应稳定可靠。

智慧人脸门禁系统★

系统方案

中心系统方案

在二控安全生产网云平台上部署一套中心级人脸门禁系统应用（即人脸门禁中央级服务器云化），与既有线路门禁平台信息互通，同时部署可视对讲应用实现视频对讲。投标人应了解既有云平台系统方案，所提供人脸门禁系统应用应满足既有云平台云化部署要求；为满足云化部署而进行应用调整，相关费用均包含在本项目总价内，投标方不得另行提出相关费用。

在门禁授权室工作站安装人脸平台授权服务，配置人脸录入终端用于全线批量人脸信息录入。

车站系统方案

在既有车站门禁机柜空余位置，安装一台人脸交换机，用于车站人脸门禁机联网。远离车控室端人脸门禁面板，因距离较远，需要增加光电传感器。

在车站两端公共区至设备区的2个通道门处，各新增一台就地控制器，用于接入新增的人脸门禁面板，人脸面板接入新增的就地控制器。人脸门禁面板在前端识别后，发送人员信息至就地控制器，就地控制器判断权限后，执行开门操作。

通过新建与公务电话系统接口，利用车控室可视对讲终端，实现与人脸读卡器进行可视对讲，以实现远程开门。

可视化对讲系统图

系统构成

智慧人脸门禁系统由中央级、车站级、就地级三部分组成。

中央级系统构成

在中央设置人脸信息录入终端（控制中心授权终端），在既有门禁管理工作站部署人脸管理软件，实现全线人脸门禁的录入、登记与管理。同时，在长沙市轨道交通6号线既有中央门禁机柜内部署人脸门禁管理服务器，运行人脸门禁管理平台软件，用于线路人脸信息管理及接入门禁系统网络。

车站级系统构成

在线路中心站设人脸信息录入终端（授权终端），在中心站门禁工作站部署人脸管理软件，完成中心站人脸门禁相关管理操作。车站部署交换机用于人脸门禁终端组网，对距离较远的非车控室端人脸门禁面板，通过增加光电转换器实现联网。

中心站及其管辖的车站范围如下：

| 中心站 | 管辖车站 | 管辖车站数 |
| --- | --- | --- |
| 谢家桥站 | 和馨园、长庆、一师范西校区、中塘、象鼻窝、谢家桥‌‌ | 6 |
| 白鸽咀站 | 白鸽咀(省肿瘤医院)、湖南工商大学、涧塘、麓谷公园、麓谷体育公园、长丰 | 6 |
| 文昌阁站 | 烈士公园南(湖南博物院)、湘雅医院、文昌阁、六沟垅、湘雅三医院 | 5 |
| 迎宾路口站 | 人民东路、芙蓉区政府、朝阳村、窑岭湘雅二医院、迎宾路口 | 5 |
| 韶光站 | 龙华、韶光、东湖(隆平芯谷)、农科院农大、隆平水稻博物馆、花桥 | 6 |
| 机场站 | 黄花机场T1T2、木马塅、大路村、龙峰、曹家坪、檀木桥 | 6 |

车辆段系统构成

车辆段部署一台门禁授权工作站用于“三保”人员的人脸的录入。

就地级系统构成

在车控室近端、远端通道门增设门禁人脸识别读卡器，人脸门禁面板集成可视对讲功能，利用既有全线34座车站车控室公务电话系统配备的可视化对讲操作终端，与临时人员视频通话。

系统功能

中央级系统功能

人脸识别应用软件实现对人脸识别终端设备的设备管理、人员管理、人脸应用、系统配置的统一管理及配置。通过部署人脸识别应用软件，完成人脸登记、授权，记录的统一管理，完善项目门禁管理系统的应用管理，实现脸部数据作为人员门禁通行凭证的功能。

人脸识别应用软件应能实现人脸与员工卡信息的绑定，将人脸数据作为身份识别的依据之一，实现各种业务场景的应用要求，可以极大方便人员的日常使用，提高通道管理的效率。

授权及数据采集：中心部署人脸信息录入终端采集人脸、卡号信息，人脸门禁服务器管理线路人脸信息，可导出录入报表并按关键信息筛查人员，支持人脸数据同步及重复性校验功能。​员工管理：支持excel、图片（含仅导入图片和导入图片并创建人员信息两种方式）批量导入员工信息，统一管理员工基本信息与基础门禁授权记录。

授权人员管理：系统操作人员可进行授权人员的新增、修改、删除操作；实现人员跨中心站互联互通。

数据同步：人员信息录入后，可通过管理软件将信息下发至人脸门禁面板或从设备移除。支持中心授权终端、中心站授权终端等授权信息同步，并且支持操作日志记录及导出。

车站级系统功能

门禁管理功能

在车站近端、远端公共区至设备区通道门处增加门禁人脸识别读卡器，实现人脸、刷卡等多种验证开门，设备联网协同工作。

车控室通道门可视对讲

访客按下呼叫按钮，车控室值班人员接听后，通过视频和语音判断是否允许进入，确认后操作开门按钮，人员进入后挂断对讲。

中心站授权功能

中心站授权功能与5.3.1节功能相同，员工管理范围为本站中心站范围内员工信息，同时中心站授权数据需与中心数据同步，支持授权操作日志记录及导出。

系统主要技术要求

人脸识别管理平台技术要求：

统一管理

人脸管理平台具备不少于50万张人脸的数据的管理，用户可以针对不同的站点或区域，对系统内的各个人脸面板进行不同的授权管理。需要实现将人脸统一化的管理、授权及应用，终端设备可以识别用户的人脸，从而方便了用户。

人脸平台实现人脸应用的统一、集中化的管理，使得各局部系统和终端自动将收集到的信息统一起来，供系统查询、汇总、统计、管理和决策。实现跨部门、跨地区管理，数据全局共享。

模块化应用

应用环境网络出现网络延迟或网络中断，系统前后端设备应具备独立的数据存储和运行能力，当后端平台关闭或故障时，不会影响前端设备的运行；当网络恢复后，前后端设备应自动进行数据同步。

配套管理支持

系统应具有配套的人脸管理系统，可以完成人脸录入、更新、修改、导出、授权、删除等功能。此外人脸的更新不仅仅在中心进行，也应具备通过前端布置的人脸录入终端进行更新和登记的功能。

设备管理

支持创建设备分组，以分组的方式管理各类人脸识别设备；

支持人脸面板的新增、修改、删除管理；

支持人脸面板的管理：实时查看设备的状态（在线/离线），设备人脸库容量使用情况，已使用人脸容量及总容量。

员工信息维护

员工管理：支持员工信息及照片的新增、修改、删除管理；支持多任务批量上传员工信息及照片；设备软硬件信息。

人脸更新：支持员工人脸自助更新；支持员工上传多张人脸照片。

黑名单管理：支持黑名单人员的证件信息的新增、修改、删除管理；支持多任务批量上传黑名单信息。

系统电源、接地

人脸读卡器采用12VDC电源，在就地控制器安装专用电源模块，专用电源模块接入既有门禁系统配电回路；就地控制器接地端子接入动照设置的接地端子箱内接地端子，实现设备接地。

与既有系统的接口

与ACS系统的接口

人脸门禁系统平台应具备与线路门禁授权平台的接口，须满足线路授权平台提出数据通信接口、数据内容及格式等要求，实现既有门禁平台对人脸信息的兼容。

车站人脸面板与就地控制器对接，通行人员刷脸后，人脸面板进行刷脸人员的判别，将人员编码发送至就地控制器，就地控制器对比权限后，释放门锁。

人脸门禁系统与既有门禁系统接口划分示意图

a、接口分界：控制中心：门禁机柜配线架；车站：就地控制器接线端子。

b、接口类型：中央通信接口：100/1000M以太网TCP/IP，RJ45。车站接口：8芯屏蔽线，其中信号6根。

c、软件协议：控制中心：接口通讯协议支持标准的、通用的、开放的、软件解码的协议，推荐采用ModBusTCP/IP协议；车站人脸读卡器：读卡器与就地控制器专用接口，推荐韦根协议。

d、接口数量：中心单路独立的以太网接口，车站单路读卡器与就地控制器接口。

与ISCS系统的接口

人脸门禁系统与综合监控系统无直接接口，各个车站的门禁系统在增加人脸读卡器和就地控制器后，需要更新原有车站门禁系统与综合监控的接口点表，综合监控系统按照更新后的接口点表，修改既有综合监控系统数据库和人机界面。投标人应制定合理的系统调整及接入方案，保证与既有系统兼容，同时制定详细的系统模式调整方案，以便降低对长沙市轨道交通6号线运营影响。

智能钥匙柜★

系统方案

在黄花机场T1T2站（大站）、湖南工商大学站（标准站）的车控室部署智能钥匙柜，每个钥匙柜按80个钥匙格进行配置，对钥匙等重要物品进行集中保管，拟安装于行值台下方，替换原钥匙与物品柜，具体安装位置将在设计联络阶段确定。

系统构成及功能

智能控制终端

采用中文液晶显示，应直观呈现钥匙名称、工作状态等信息；配备防水触摸键盘，操作便捷。具备刷卡、密码等多种身份识别方式，支持单认证、多认证自由组合定义。设有安全锁，仅授权用户刷门禁系统卡方可开启，同时配备后备应急机械门锁。钥匙均配备电子锁，只有授权用户持门禁系统卡才能取出，且提供数据接口，便于与门禁系统、计算机连接。​

智能钥匙扣

内置感应智能芯片，对保管钥匙具有记忆功能，同时具备防替换、防盗取特性。提供多种颜色匙扣，方便区分识别，且智能钥匙栓可重复使用，降低使用成本。

管理软件

钥匙管理软件可无缝嵌入智慧管控平台，满足中央级、车站级软件功能需求。中央级能够自动采集、查询、统计、保存门禁系统人员及卡信息数据库数据，支持人员信息批量编辑、授权与管理，具备完善的权限保护机制，还拥有外部数据库导入功能，可导入门禁系统员工卡人员资料信息。车站级数据变更后，信息自动上传至中央级更新，并统一下发至各车站级同步更新；支持按钥匙、用户、事故、警示或日期查看钥匙柜使用统计报表，为管理决策提供数据支持。智能钥匙柜与门禁系统深度打通，依托门禁系统实现对使用人员的授权及权限精细化管理。其核心功能包括：​

- 支持对钥匙及使用人员信息的全面保存与管理，实现刷卡便捷取还钥匙；​

- 可针对单个物品灵活设定使用人员的可用时间段与使用时长；超时未还提醒，可设置归还时间，超时自动提醒，避免钥匙遗落。

- 具备错还报警、强开报警功能，当钥匙柜遭遇强行开启时，立即触发警铃警示；​

- 通过颜色在面板或内壁清晰区分站厅/台/A/B端、气灭房间和普通房间；​

- 设有紧急解锁功能，保障特殊情况下的应急使用；​

- 严格区分授权，杜绝跨专业借取钥匙，如供电工班人员无法借取信号设备房钥匙；​

- 支持钥匙编组，依据设备房专业属性对钥匙串进行分类管理。​

系统接口

车站智能钥匙柜部署在车控室内。在车站通过网线与设备间的门禁交换机、本地工作站接入。

与门禁系统接口：通过网络接口接入设备间的门禁系统交换机。

与智慧地铁管控平台接口：通过门禁网络与智慧地铁管控平台进行对接。

a、接口类型：通信接口：网口。

b、软件协议：接口通讯协议支持标准的、通用的、开放的、软件解码的协议。

系统电源、接地

系统电源（就近从车控室行值台下方壁插取电），具体方案待设计联络时根据车控室现场情况评估。

系统电源、接地要求如下：供电电压：AC220V，50~60Hz设备功率：250W。

接地要求：必须建立可靠的接地系统。接地电阻应不大于4欧姆，以保证良好的接地效果。

智能运维★

功能需求

本期建设范围包含综合智能运维平台、通信智能运维、自动扶梯智能运维、站台门智能运维、AFC智能运维、供电智能运维系统；平台及各专业智能运维系统统一部署在智慧地铁管控平台，所需的应用部署资源有智慧地铁管控平台提供。

智能运维需实现的功能包括不限于增加对既有监测点位、对重要故障的智能分析与诊断、对各系统关键设备健康状态的分析、对故障隐患的识别及预警，以及通过数字信息化系统实现对人员、计划、工单的智能管理与联动，实现全面的运维智能化功能，提升用户的运维效率与质量。

投标人应在充分了解长沙市轨道交通6号线既有工程机电专业、通信专业、站台门专业、电扶梯专业、AFC专业等设备建设及使用情况前提下，结合各个专业的运维现状和痛点，通过与既有各专业系统建立数据接口或增加硬件采集设备，搭建一套面向机电、通信、AFC等专业的综合智能运维平台。平台需结合长沙市轨道交通6号线既有各专业维保特点，构建符合运维一线作业流程的数字信息化系统。通过智能运维平台的建设，对现有的运维效率、维保模式等运行提升，使智能运维系统成为支撑长沙市轨道交通6号线智慧地铁运营的重要组成部分。在云平台软、硬件及云管平台确定的前提下，投标人所采用的系统软件平台必须具备适配云平台的条件。

智能运维平台功能

综合智能运维平台功能包含智能运维数据采集接入、智能分析与辅助决策、平台通用功能三大核心模块，各模块需协同运作形成完整的智能运维闭环，最终实现提升设备可靠性、降低运维成本和优化运营效率的目标。

数据接入功能

智能运维平台应构建兼容性强、可扩展的数据采集体系，能够实时准确地对接各类异构数据源，包括传感器网络、监控系统及日志系统等，同时要求数据采集工作以实际运维需求为导向，根据设备特性和重要性制定差异化采集策略，采集数据类型需涵盖以下七大类。

1、设备状态类数据：应提供设备的物理参数和运行状态指标，如温度、电压、电流、功率、电阻、运行时间等。这些数据主要通过安装在设备上的各类传感器采集，包括温度传感器、电流互感器、电压传感器等。

2、设备性能类数据：性能数据用于评估设备的工作效率和运行质量，应提供各类性能指标、工作效率、能耗等关键参数。这类数据能够反映设备的长期运行趋势，是进行性能优化和预防性维护的重要依据。性能数据通常通过设备自带的仪表盘、子系统监控软件或专门的性能探针来采集。

3、设备故障类数据：应提供设备的故障告警信息、错误代码、维修记录等。此类数据具有突发性和高优先级的特性，需建立快速响应机制。故障数据应来源于设备的故障诊断系统、监测子系统以及人工填报的维修工单。此数据与设备状态数据关联分析，从而准确判断故障原因和影响范围。

4、用户行为类数据：用户行为数据应提供设备的使用情况和人机交互状况，包括用户的访问行为、点击行为、浏览历史等操作记录。此数据主要通过网络监控系统、用户行为分析工具以及设备日志来采集，此数据经过脱敏处理，在保护用户隐私的前提下进行分析利用。

5、网络交换类数据：网络数据应提供设备间的通信状况和网络质量，包括网络交换机的收发数据量、帧格式、错误率等关键指标。此数据应通过专业的网络监测工具、网络分析仪以及SNMP协议等方式采集。此数据采集后应实时分析，及时发现和解决网络拥塞、通信中断等问题。

6、安全事件类数据：安全数据应提供安全事件的类型、发生时间、详情等安全日志信息。此数据具有极高的敏感性，需要严格的安全保护措施。安全数据应来源于防火墙、入侵检测系统(IDS)、安全信息与事件管理系统(SIEM)等安全设备。在所有专业系统中应具备监测暴力破解、异常端口扫描等安全威胁，并提供实时响应机制。安全数据的采集和分析需要遵循最小权限原则，确保数据不被滥用。

7、设备运行环境类数据：环境数据应提供设备所处的外部环境状况，包括机房等设备运行环境的温度、湿度、空气质量等参数。此数据主要通过部署在设备周边的环境监测设备采集，如温湿度传感器、气体检测仪、水浸传感器等，对于保障设备的稳定运行具有重要作用。

- 为确保数据采集的质量和效率，智能运维平台需要建立统一的数据采集标准，包括：

- 数据采集频率应根据设备重要性分级设置，关键设备采用秒级采集，非关键设备可采用分钟级采集；

- 数据精度应满足各专业的标准要求，关键参数误差率控制在1%以内；

- 数据传输应采用加密通道，确保数据安全；

- 数据存储应建立分层策略，原始数据保留1年以上，聚合数据保留3年以上；

- 数据采集系统应具备弹性扩展能力，能够适应未来新增设备的接入需求。

通过构建全面的数据采集体系，智能运维平台应获取设备运行的全维度数据，为智能分析和决策支持提供基础信息来源。数据采集系统应具备自诊断功能，能够及时发现和修复采集链路故障，确保数据的连续性和完整性。同时，系统应支持灵活的数据过滤和预处理功能，在数据源头就进行初步的质量检查和处理，减轻数据分析系统的负担。

智能分析与辅助决策

智能分析与辅助决策模块作为综合智能运维平台的核心功能组件，应构建了一套完整的智能化运维决策支持体系，应基于线路侧各专业系统上传的实时运行数据、历史报警记录以及设备状态统计信息，结合平台内置的智能运维算法，提供从基础监测到高级决策支持的全方位功能覆盖，为本项目智能运维平台提供了强有力的智能化支撑。

线路设备自动巡检

平台应通过对各接入专业的设备状态点位进行梳理，结合现场检修作业点表与工艺卡内容，对系统中的关键设备、关键点位进行自动在线巡检。并且支持用户对巡检范围、巡检频率的灵活配置，以及对电子检修工艺卡的自动填写和巡检报告的一键导出。

线路设备状态评估

通过在线获取或离线导入的方式，对设备生命周期内的运行数据、报警履历、关键设备更换记录维修履历等进行统计与分析，结合设备可靠度评估算法，实现对设备当前状态智能评估；并基于评估结果给出设备剩余服役时长建议、是否进入中大修、是否需更换等建议。

智能统计分析

基于对各专业设备各类数据的收集与存储，结合大模型运维助手的智能问答算法，可实现针对用户不同需求场景的多元多维度智能统计分析，包括不限于故障报警类、健康评估类、运行趋势类统计分析等。如用户可直接请求进行全线故障频率过高的设备进行统计、某一专业半年内各站发生的一级报警情况统计等。通过智能统计分析功能，用户可根据自身需求获取某一特定场景的数据统计分享结果，可更全面、直观的掌控线路运行状态。

维修策略调整建议

智能运维系统通过对设备的故障强度、关键指标阈值范围等数据进行计算与分析，可计算出各专业设备的健康度情况。平台根据工区、车站、检修批次等对特定范围内的设备健康情况进行综合分析，给出其长周期检修(半年检/年检)的调整策略。通过此功能，使维修模式逐步从故障/计划修向状态修转变。

设备故障追踪与故障回溯

平台应支持对线路设备的特殊故障情况进行跟踪与回溯。如某一故障短时间内无法处置，需进行挂起操作；或设备经常发生自恢复报警，设备运行状态不稳定，需进行重点观察操作等。通过故障追踪功能，方便用户能够更好的对特殊情况的设备进行管理，以免发生故障漏修、设备隐患排查不及时等问题。

规则引擎

规则引擎包含两部分内容。一方面通过平台的规则引擎模块，需对各专业智能运维系统的关键指标、阈值、报警等级等参数进行灵活在线调整；另一方面需支持维护人员根据设备报警级联关系、单个设备的特征工况、现场故障处置经验等，对系统预制的报警及工单触发逻辑进行干预，以进一步提升系统的可用性。

通用功能

用户管理

应提供用户登录的强口令认证机制，即用户每次登陆必须输入用户名和密码，验证通过后才能进入系统进行操作。应仅能对合法的用户或用户组提供信息访问。

系统应支持用户自行修改密码。

系统应支持设置口令策略，设置口令的长度、复杂程度、口令更改期限等。

系统应提供唯一的用户/用户组管理界面，能记录用户/用户组属性，能够对应层次结构（如上下级）功能。

系统应支持通过用户/用户组管理界面查询每个用户/用户组拥有的所有权限，能够反映一对一或一对多的权限关系。

要求针对同一个账号应在同一时间只能有一个登录连接有效，即相同的账号在登录系统后，要将前一个相同账号的用户登出，或弹出提示。

权限管理

系统应提供自主流程管理功能，为系统管理员提供公司架构调整等自主调整的相关功能。

系统应支持针对设定的权限提供可细化至独立的功能，支持自由组合成不同的权限组（或角色）。权限授予的最小单位应是组或角色。

系统应为系统管理员提供系统权限进行划分和组合，授予相关业务管理员进行具体的权限分配工作。（该需求可根据实际情况调整内容）

权限管理功能模块所有插入、删除、修改的操作在提交前都需要有提示确认的步骤。

权限管理应基于对应权限分配规则体现权限划分的优先级原则。

系统日志

应记录系统使用人员的操作、登陆日志等信息，为管理员提供查看系统操作轨迹。系统日志要求保留180天。

数据备份

应提供实时数据备份功能，保留期限不低于180天，且具备定期转储功能。

流程管理

系统应提供流程引擎以实现业务流程的自定义支持。

报表及展示

系统应提供多种报表的展示方式，支持中式复杂报表、图文混合报表，支持动态报表、数据钻取，报表多途径分发等功能。

系统应提供多种统计图的展示方式，支持柱形图、条形图、面积图、折线图、饼图、圆环图、散点图、气泡图、股价图、曲线图、线图、棱锥图等形式。

系统应实现表格、图表数据提取和汇总的效果。

消息管理

消息管理功能应提供以下功能：

1）消息的发送与接收：应支持用户发送消息给其他用户或群组，并接收来自其他用户或群组的消息。

2）消息存储与检索：应支持对用户消息进行存储，以便用户可以随时检索和查看历史消息。

3）消息通知与提醒：当有新的消息到达时，系统应提供各种方式（如弹窗、声音提示、震动等）通知用户。同时，对于未读消息，系统应进行标记并提醒用户去查看这些消息，以便及时与他人进行沟通。

4）权限管理：系统应提供消息的权限管理。支持系统管理员设置各个用户对特定的消息的查看或删除，及设置消息的可见范围等。

算法仓库

算法仓库是指存储算法代码和算法模型的仓库。算法仓库应包含模型服务配置、在线推理等模块：

模型服务配置模块应支持对将要进行部署服务化的模型进行版本管理，支持查看模型基本信息和一键部署功能；

在线推理模块应支持将模型服务发布成可供第三方系统直接调用的API，降低算法模型落地企业的门槛，使部署后的模型能更好地为企业业务系统服务。

此外，算法仓库应支持为不同场景下的AI应用提供多厂家、多版本、多场景的AI算法统一集成管理服务，有效解决因算法碎片化导致的管理复杂度高以及建设维护成本高等问题。

系统资源管理

系统资源管理功能通过一系列技术和方法，对计算机系统或组织内的资源进行规划、分配、监控和控制，以实现资源的有效配置和利用，从而提高系统的运行效率。具体功能包括：

资源规划：支持根据业务需求，制定资源规划方案，确定资源配置的策略。

资源分配和调度：支持根据需求和优先级，自动或手动进行资源的分配和调度，确保资源的高效利用。如在操作系统中，处理机管理需要确定处理机调度策略并进行分配；主存管理涉及主存映射、主存分配和存储保护等功能；设备管理需支持为I/O系统建立结构，提供逻辑和方便的设备给用户。

资源监控和实时更新：系统应提供实时监控和更新资源使用情况的、及时更新资源状态和可用性的功能。这有助于管理者了解资源的实时状态，以便做出及时的调整和优化。

协作和共享：系统应支持多用户协作和资源共享，方便员工间的合作和资源互相借用，提高效率。

数据分析和报告：系统应提供数据分析和报告功能，使管理者能够了解资源使用情况、瓶颈和趋势，以做出更好的决策。通过数据驱动决策，管理者可以优化资源规划和分配策略，提高资源利用效率。

数据库管理

数据库管理系统应提供一系列功能，包含数据定义、数据操纵、数据库安全性、数据库完整性、并发控制、数据备份与恢复、性能优化、数据库复制和同步、数据扩展等，用于创建、维护、查询和保护数据库。确保数据的完整性、安全性、可恢复性和高性能。

数据结构化处理

数据结构化处理功能主要指的是在不同的系统、软件或应用程序之间进行数据交换和传输的能力。数据接口功能主要包含：

数据传输：数据接口需支持数据的传输，确保数据可以从一个系统或软件正确地传输到另一个系统或软件。这是实现数据共享和协作的基础。

数据共享：支持不同的系统或软件通过数据接口实现共享数据，数据互通。有助于提升数据的利用率，促进各系统之间的协同工作。

数据格式转换：数据接口应支持处理不同数据格式之间的转换，以确保数据在传输过程中的兼容性和准确性。

数据校验：在数据传输过程中，数据接口应提供执行数据校验功能，以确保数据的完整性和准确性。有助于防止因数据传输错误而导致的数据损坏或丢失。

安全控制：数据接口应提供安全控制功能，如数据加密、访问权限控制等，以保护数据的安全性和隐私性。

扩展性：数据接口的设计应考虑未来扩展需求，以便能够支持新的数据类型、传输协议或系统。

数据决策体系

数据决策体系应通过数据收集与整合、数据处理与分析、可视化展示等功能，进行决策支持、风险管理、优化运维效率，可展示故障维修、计划维修等业务关键数据，安全、施工等关键数据。通过收集、处理、分析和展示数据，为决策提供全面支持。

电源系统监测

智能运维系统应按照车站提供AFC、通信、站台门、供电的电源系统监测界面，既有AFC等系统可提供的数据及电源监测系统具体功能、界面设计在设计联络确认。系统应实现以下主要功能：

系统应通过接口获取电源系统的各类参数，包括电源模块的工作状态、空气开关开闭状态、模块灯位显示状态、蓄电池组的工作情况等，涵盖电源系统的最小可维护单元。通过将参数数据与现场电源机柜和蓄电池机柜的实物进行高度还原的可视化设计，系统能够生成一个直观、易操作的可视化看板。看板不仅能够实时显示电源系统的运行状态，还能够提供详细的故障诊断信息，帮助维护人员快速定位和解决问题。

在蓄电池的监测方面，智能运维系统实现了对各系统电池组电流、剩余容量，单节电池的温度、电压、内阻等关键参数的全面监测。确保蓄电池的正常运行，提前预警潜在的故障风险，避免因电池问题导致的系统瘫痪。

人机交互界面

用户界面设计

系统应具备良好的用户友好性，较高的个性化和图形化水平，并能通过系统的配置开发实现。系统应实现图形化的工作界面。用户可使用图形化的方式进行系统操作，如搜索设备等。系统界面设计应符合招标人的用户界面使用习惯。

交互方式设计

根据实际情况，应提供交互方式设计方案，在设计联络阶段确定。系统应具备多渠道交互方式，包括PC端、看板大屏等；系统应具备文本、图片等交互方式。

数据呈现设计

系统应根据实际情况提供数据呈现设计方案，在设计联络阶段确定。数据展现：应支持表格、柱形图、条形图、面积图、折线图、饼图、圆环图来展示数据；

时间段展现：应支持选择时间段来展示数据；

多维度展现：应支持选择一个或者多个维度展示数据；

多图形展现：应支持选择一个图形和多个图形转化为展示报表，报表应支持数据穿透，对数据进行横向和纵向的对比分析。

页面风格切换要求

页面风格切换要求满足个性化体验、适应不同场景、灵活性等要求。

个性化体验：支持用户根据实际需求选择不同的风格或主题。

适应不同场景：支持提供不同的风格或主题，以适用于不同的使用场景，如深色主题、浅色主题等。且应支持调整界面亮度或颜色方案。

灵活性：需设计并提供多种风格或主题供用户选择，包括不同的颜色、字体、图标、布局等。

应用界面设计

根据本工程实际情况提供基于PC端的全系统及各系统独自运行的交互界面，并在设计联络阶段共同商榷决定。

智慧运维综合平台应通过可视化平台以大屏的方式展示线路整体的运维情况，显示信息包括但不限于以下内容：

➢月度故障变化趋势：应支持按天统计线路下各专业设备的故障次数，并通过可视化的图表展示本月设备故障次数汇总。

➢设备故障分析：应支持按月的方式统计线路下各专业设备的故障次数汇总，并统计故障的同比，环比值。

➢线路设备运行概况：应支持实时展示当前线路下设备的运行情况，包括监控设备总数，运行设备总数，正常设备总数和故障设备总数。

数据接口

智能运维平台部署在中心云平台上，通过云平台的数据通道与各专业智能运维系统接入设备建立接口，详细的接口内容与协议等信息在各专业接口介绍章节中体现。

通信智能运维

系统功能

数据采集

通信智能运维通过部署自采集软件，实现对通信系统中服务器、交换机等关键设备的数据采集与智能分析功能。数据采集点位包含不限于以下内容：

传输系统

应可实现各系统网管服务器、工作站的CPU利用率、内存使用情况、网口实时网速、应用进程及占用CPU、内存资源、硬盘使用情况等参数，系统收到信息后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化和劣化趋势进行预警或告警。

无线系统

应可实现系统调度服务器、录音服务器、二开网管服务器、工作站的CPU利用率、内存使用情况、网口实时网速、应用进程及占用CPU、内存资源、硬盘使用情况等参数，系统收到信息后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化和劣化趋势进行预警或告警。

应可实现系统组网交换机的CPU、内存、板卡温度、端口状态、端口流量、端口光功率等数据参数，系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

乘客信息系统

应可实现系统中心服务器、接口服务器、存储服务器、车站服务器、播放控制器、工作站的CPU利用率、内存使用情况、网口实时网速、应用进程及占用CPU、内存资源、硬盘使用情况等参数，系统收到信息后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化和劣化趋势进行预警或告警。

应可实现系统组网交换机的CPU、内存、板卡温度、端口状态、端口流量、端口光功率等数据参数，系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

视频监控系统

应可实现系统视频管理服务器、视频冗余服务器、流媒体服务器、车载转码网关服务器、存储服务器、工作站的CPU利用率、内存使用情况、网口实时网速、应用进程及占用CPU、内存资源、硬盘使用情况等参数，系统收到信息后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化和劣化趋势进行预警或告警。

应可实现系统组网交换机的CPU、内存、板卡温度、端口状态、端口流量、端口光功率等数据参数，系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

广播系统

应可实现系统服务器、工作站的CPU利用率、内存使用情况、网口实时网速、应用进程及占用CPU、内存资源、硬盘使用情况等参数，系统收到信息后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化和劣化趋势进行预警或告警。

应可实现系统组网交换机的CPU、内存、板卡温度、端口状态、端口流量、端口光功率等数据参数，系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

专用电话系统（含集中录音）

应可实现系统网管服务器、录音服务器、录音仪、工作站的CPU利用率、内存使用情况、网口实时网速、应用进程及占用CPU、内存资源、硬盘使用情况等参数，系统收到信息后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化和劣化趋势进行预警或告警。

应可实现系统组网交换机的CPU、内存、板卡温度、端口状态、端口流量、端口光功率等数据参数，系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

公务电话系统

应可实现系统网管服务器、工作站的CPU利用率、内存使用情况、网口实时网速、应用进程及占用CPU、内存资源、硬盘使用情况等参数，系统收到信息后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化和劣化趋势进行预警或告警。

应可实现系统组网交换机的CPU、内存、板卡温度、端口状态、端口流量、端口光功率等数据参数，系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

其他

投标人应根据通信各子系统的自身设备情况，对故障率相对较高或故障影响较大的设备，进行主要参数采集，以便通信智能运维系统进行相应智能分析。

数据分析

数据分析功能作为故障智能诊断和定位以及预警分析的核心系统,通过采集通信各子系统的数据， 对设备进行状态预警、运行趋势预测、异常检测/故障诊断、统计分析，主要包含不限于以下分析功能点：

设备状态预警

通过采集关键设备的实时状态数据，包括服务器/工作站的CPU利用率、内存使用率、网口实时网速、硬盘占用率、应用进程状态，以及交换机的端口实时速率、CPU利用率、内存使用率、板卡温度、端口丢包率和光口功率等，结合预设的阈值规则和机器学习模型对资源过载、网络瓶颈、硬件异常等现象进行预警。当某项指标超出预设范围时，可触发不同等级的预警，提示运维人员及时关注相关设备，避免设备状态进一步劣化。考虑到不同设备运行负载、部署环境和业务类型存在差异，预警模型需考虑结合历史数据的无监督模型自适应学习机制，针对每一台设备建立其运行行为画像，动态确定其专属阈值。

设备运行趋势预测

通过对关键指标的历史数据进行分析，构建基于时间序列的预测模型，如深度学习模型，对关键指标进行短期与中长期趋势预测。通过滑动窗口将历史时间序列分割成子序列，从每个子序列中提取历史行为特征，训练预测模型。在应用时，模型分析过去一段时间的时间序列数据，预测未来数分钟或数个小时的设备性能变化趋势，从而支持容量规划和提前调度。预测结果以趋势曲线及置信区间的形式呈现，可实现对设备性能退化的预测。为满足不同业务场景对预测时长的差异化需求，系统界面支持灵活配置预测时间范围，用户可根据实际运维要求选择不同的预测长度（如10分钟、1小时、6小时等），从而实现对短期波动、周期性趋势或中长期设备性能退化的预测。

异常检测与故障诊断

准确识别并定位设备各模块的运行状态，提升维修效率与降低故障影响。在初期缺少历史故障样本的阶段，采用无监督异常检测的方法，学习正常样本在特征空间的分布规律，在应用过程中，应可通过计算数据在特征空间中的偏离程度或重构误差，识别潜在异常。随着系统运行时间的增长和数据积累，构建设备多类型故障的知识库，并通过有监督的方式训练故障诊断模型，系统应可在故障诊断阶段，对当前数据进行分析，不仅能够判断是否存在故障，还可进一步定位问题发生的具体模块，从而辅助运维人员精准处理问题，减少排查时间。异常检测的准确率不低于92%，故障诊断的准确率不低于95%。

数据统计分析功能

系统应提供完善的数据统计分析功能，实现对设备运行状态、预警信息、故障记录的多维度、多角度分析与对比。对各类设备在不同时间段内触发的预警和告警数量进行统计与趋势分析，同时支持按设备类型、站点、预警等级等维度进行分类统计，形成占比分布图。其次，对同一设备的关键指标进行环比与同比分析，识别长期性能退化趋势。此外，对每次故障发生时间、故障类型及维修时间进行统计，生成设备故障频率排行、平均维修时间统计、维修响应时效趋势图。通过多维统计与趋势分析，为运维优化提供数据支撑，提高运维的科学性。

网络分析功能

系统可根据对通信各子系统的交换机的数据采集，形成整体网络健康状态的自动检测与分析，对网络节点流量、丢包率、拥塞情况、光功率状态分析和诊断，实现对系统各网络节点的预警及故障定位，如视频监控系统某车站交换机端口出现流量异常后，导致站点视频监控网络延迟、丢包影响系统业务功能，系统因能对故障进行定位并给出处理建议；

健康度分析功能

系统应具备通信各子系统关键设备的健康评估功能，通过结合关键设备的使用年限、设备故障情况、设备性能状态等动态数据，实现对关键设备的健康度评价方式。

健康分析功能应具备设备状态维护决策支持及建议功能，通过设备健康分析报告提供：

建议减少检修频次设备个数，分值高于设定分值的设备列入“建议减少检修频次设备”；

建议增加检修频次设备个数，分值低于设定分值的设备列入“建议增加检修频次设备”；

根据健康评估结果实现各健康度（优、良、中、差）下的维修策略功能。

设备健康劣化时，提升实时监视程度及跟踪设备处理过程的功能。

设备失效时，跟踪设备处理过程的功能。

设备质量评估功能

系统应具备对设备报警进行分析，应能形成设备质量评价结果，应可以对比查看各系统设备的质量评价结果。

应能通过对设备及主题应用环境下的多设备的关联性分析，抽取对设备健康损耗的健康度因子及关联因子，实现对设备的健康评分，并建立适用于不同设备类型的健康评价体系，形成设施设备服役状态的健康指数评价。

设备质量健康评价结果应直接反应通信设备当前的健康程度，当健康程度超过阈值设定时，即代表该通信设备需要进行维护关注。

应能对以下设备进行质量评价：

通信设备质量评分报告、告警数趋势图、车站告警数对比图、分系统车站告警数对比图等。

健康度变化趋势。横坐标为日期，纵坐标为健康度值。展示设备健康度值的变化趋势；

故障分布。在故障分布区域中，页面主要以环状图和表格形式展示设备发生故障的次数和占比；

故障列表。展示设备发生故障记录信息，按照发生故障时间从近到远排序。列表有显示故障的名称，故障等级，故障原因，故障发生时间以及恢复时间，可以根据分页查询更远的时间发生的故障信息；

设备评分。评分详情主要展示通信设备的告警、故障等扣分流水记录。根据扣分时间从近到远排序。列表记录分别展示设备的健康度，加减分情况，加减分原因以及加减分发生时间。有分页展示，可以查询更远的时间段扣分情况。

维护管理功能

系统应提供运营生产设备的台账管理功能，系统界面可从线路号、站点、系统、所属机柜、设备名称、设备型号等维度展示信息，并可提供交换机端口的使能配置功能，该功能通过特殊账户权限在线编辑方式维护设备台账信息；并提供增、删、改、查等功能。

运行报告功能

系统应提供基于统计分析数据的运行报告的功能，自动生成各系统服务器、交换机运行状态的日报、月报、季报、年报等，并提供统计分析结果的辅助决策建议内容；并可提供用户自定义生成报告功能。

系统接口

通信智能运维通过部署自采集软件实现对主机和数通类设备信息采集，无外部系统接口。

AFC智能运维

系统功能

设备状态监测

AFC智能运维平台应可监控系统设备运行时的各项指标，包括设备监控、硬件监控、应用监控、日志监控、其他应用监控等，并将监控情况实时在监控界面更新，如有异常，实现声、光、信息通知等告警方式提醒相关人员，并建立相关故障处理知识库，出现故障通过大数据分析将相应处理方法提醒相关人员。

应支持通过MQTT、SNMP、HTTP等通用协议制式，实时持续采集AFC状态监测数据，包含线路、车站、设备、设备状态、状态发生时间，其中设备可包含TVM、AGM等，不同设备状态可包含模块状态、总控状态、卡币故障、打印机故障、闸机动作次数等。

车站服务器

应可实现服务器的工作状态、服务器与上位系统通信状态、CPU利用率、内存利用率、磁盘空间使用率、业务进程数量及状态；系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

车站交换机

应可实现系统组网交换机的CPU、内存、板卡温度、端口状态、端口流量、端口光功率等数据参数，系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

自动售票机

应可实现设备的交易流水号、纸币处理模块、纸币找零模块、硬币处理模块动作次数、发卡模块动作次数的采集，并对设备的动作次数进行存储与分析。

应可实现设备读写器、发票模块、发票模块电磁铁、发票模块卡票、机票箱盖板、硬币回收箱翻板、硬币补充箱、纸币找零模块等部件级的工作状态进行监测，并对设备的状态进行存储与分析。

应可实现设备各部件级的故障状态进行监测。

自动检票机

应可实现设备通道对射检测传感器、通道漫反射检测传感器、投票口开关、方向指示器、通行状态灯、闸门、读写器、扇门动作次数、票卡回收模块动作次数、车票传输通道等部件级的工作状态进行监测，并对设备的状态进行存储与分析。

应可实现设备各部件级的故障状态进行监测。

智能客服中心

应可实现ISM主机设备的CPU利用率、内存利用率、磁盘空间使用率、业务进程数量及状态；系统收到后进行存储、分析、显示，并对设备性能异常变化与劣化趋势进行预警或告警。

应可实现设备连接状态、设备故障状态、票卡发行模块总体状态、读写器总体状态、打印机总体状态、时钟同步状态、数据存储状态、电源状态进行监测，并对故障进行统计，分析诊断其异常状态；根据设备使用率及故障次数等信息，提出售票机启停、设置、使用建议。

可视化管理功能

AFC智能运维系统须实现以图形化界面的视图直观诊断分析系统设备状态，对实时获取的设备状态数据进行监控，自动预警设备异常，通过远程诊断，运维人员不到现场也可以掌握设备情况，及时制定设备维保任务，指导维修人员排除故障。主要功能包括但不限于：网络的拓扑展示、设备可视化、业务拓扑可视化、可嵌套管理其他监控软件、可视化设置等。包含不限于以下可视化内容：

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络拓扑 展示 | 支持展示网络拓扑，支持整体网络展示，也可按区域（如机房、车站等）局部展示； 拓扑图能够实时反映网络设备运行状态及变化； 鼠标悬停拓扑图上某单元时即可展现该设备核心运行信息； 支持颜色变化，直观展现设备的性能变化，告警级别不同等； 在拓扑图上可直接显示线路峰值流量、广播流量、组播流量信息。 |
| 2 | 设备可视化 | 能够按层级（机房—机柜—设备）进行归类管理； 以视图的方式展示各层级相关所含设备，及运行告警情况； 可实现机房平面展示，进行机房空间管理； 鼠标悬停在视图中某区域或设备时，可显示其运行的相关信息； 在选择某一具体设备时，以视图方式显示其面板，并点击面板可查看设备信息，如端口使用情况，运行状态等； 当有故障告警时，可快速定位相关设备的存放位置，落定故障设备。 透明展现业务关系，可以将网络、主机、数据库、应用、存储、虚拟化作为业务的组成单元，简单拖拽即可实现快速业务的构建； |
| 3 | 业务拓扑可视化 | 用户通过选择对应的业务查看该业务关联的设备的运行状态及网络连接状态及相关进程运行情况； 提供业务视角管理基础设施，系统可支持多种布局方式，将基础设置提升到业务视角，便于业务部门和网络部分的沟通和监控统一界面；便于第一时间实现业务故障的定位； |
| 4 | 可视化设置 | 支持拓扑图的界面全屏显示，拓扑图的导出等操作； 提供以周维度的健康状态视图，提供趋势管理能力，在一张图上列出问题最多的设备和指标、关键指标环比变化最大的线路和主机等信息。 |

数据分析功能

AFC智能运维系统应能提供数据分析功能，对指定时期内的统计分析出来的数据进行处理，分类，为决策分析提供依据。能保存以轮询周期为单位的原始数据保存，便于日后跟踪问题使用。数据分析维度包含不限于以下信息：

设备可靠性统计分析：

系统需实时计算设备完好率（完好设备数/总数×100%）与故障频率（故障次数/实际运行台时），支持按全线路、站点、设备类型（AGM/TVM/ISM） 三级钻取分析。完好率统计需区分计划性停机与突发故障，故障频率需关联设备生命周期状态（新装/维保/老化）。要求以15分钟为颗粒度保存原始状态数据，自动标记持续异常≥1小时的设备。输出按周/月生成的可靠性热力图，定位故障高发站点（如换乘站高峰期），并支持与历史同期数据对比偏差＞20%时自动告警。

设备停机原因分析：

基于故障停机率（停机台时/（运行台时+停机台时）×100%）与MTTR（总修复时长/故障次数），构建故障知识图谱，当单体设备MTTR超过同类设备均值50%时，自动推送维修方案库的历史处置案例。原始故障日志需保留≥1年，支持按故障代码、发生时间、影响范围联合查询。

预防性维护决策支持

提供需支持通过MTBF（正常运行总时长/故障次数）预测设备健康趋势：

1）系统支持动态设定阈值：如新装设备MTBF≥1000小时，老化设备≥300小时

2）当MTBF连续下降时，系统可触发预防性维护建议；

3）系统可结合设备使用率（实际交易量/设计吞吐量×100%），识别超负荷设备（使用率≥90%持续2小时）输出维护优先级矩阵图，横轴为MTBF衰减率，纵轴为使用率，将设备分为四象限管理。对高风险设备（高衰减+高使用率）自动生成备件调配建议，降低故障对客运的影响。

客流-设备均衡性优化

系统可针对设备使用率不均衡问题，可统计分析如下内容：

- 统计各AGM的进出站流量比（如A口进站占比70%，B口出站占比65%）

- 分析交易失败率与客流量关联性（如高峰时段失败率陡升≥5倍时标红预警）

- 系统可生成负载热力图，可视化显示各设备日均服务人次，输出设备调配方案，可具备站点终端设备的使用率进行分布时统计，对各AGM进出站、交易等数据进行分析和评估，分析各设备使用频率并输出统计报告，降低由于设备使用不均衡造成的故障比例。

报表分析功能

- 系统提供强大的报表功能，内置资源运行的性能趋势、性能排名报表等，同时提供灵活方便的自定义报表功能。

- 支持自定义报表，以报表模板为基础，可根据模板，进行内容和报表推送方式的定制，支持用户个性化报表开发，提供方便的报表模板加载功能。

- 自动提供每日或时段内全网或定义区域内各设备运行情况的巡检报告。

支持历史记录任意时段拖拽查看，实现任意时段和时长数据的对比分析。

故障诊断功能

系统应基于数据分析后的数据，提供设备的故障诊断功能，通过历史数据、设备故障机理等维度，过滤无效故障数据，综合定位故障设备节点原因。包含但不限于以下设备故障诊断内容：

1、进站闸机：系统可基于刷卡进站、扫码进站等应用场景，当设备出现异常时，能够综合诊断门模块、读写器、扫码头等模块及运行软件的状态，定位故障位置；

2、出站闸机：系统可基于刷卡出站、投卡出站、扫码出站等应用场景，当设备出现异常时，能够综合诊断门模块、读写器、票卡回收模块、扫码头等模块及运行软件的状态，定位故障位置；

3、自动售票机：硬币购单程票无找零、纸币购单程票无找零、纸币购单程票有找零、储值卡/电子支付购单程票、纸币充值、电子支付充值等应用场景，当设备出现异常时，能够综合诊断硬币回收、纸币回收、纸币找零、硬币找零、票卡发售、读写器等模块及运行软件的状态，定位故障位置。

可靠度分析功能

AFC智能运维系统应具备对进站/出站闸机的可靠性分析功能。通过对闸机动作次数、服役时长、历史维修与换件记录等多源数据的综合建模，量化设备当前的可靠状态，并提供可靠度得分与等级评估，辅助精细化运维管理和计划性检修。

采用基于退化建模与统计分析相结合的方式进行建模，拟合设备故障随时间和使用强度的演化趋势；另一方面，通过状态评分函数结合动作频率、近一次维修时间间隔与故障密度等因素，计算设备的可靠度得分。当设备进行维修或更换关键部件后，模型将自动识别换件事件并修正可靠度曲线，防止因过度累积历史故障影响当前评估准确性。通过与维修策略联动，可有效优化检修计划，降低突发故障概率，提高闸机整体可用率。

知识库功能

自动售检票系统智能运维平台可将技术资料标准化、结构化、知识化打造运维数据库，智能运维平台通过知识数据的导入，建立设备的维保知识，能提供更精确的指导维修。主要功能包括但不限于：知识关联、搜索功能、手册查询、设备排故指导等。包含不限于以下信息：

| 序号 | 功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 知识库管理 | 支持知识的录入及审核，支持单条知识和批量导入的功能。知识支持分类，且需要审核通过才能显示； 支持知识关联，系统内的知识点有一些是存在相似或者内容关联等性质的，支持知识关联功能，使所有知识能够有效的被利用； 支持搜索功能，支持分类搜索、快速搜索、高级搜索等功能。搜索准确并可以第一时间查询到满足条件的信息； 支持显示最新和最热知识，按照时间排序，方便使用人员快速查找； 提供任务列表，方便员工安排工作任务。不同的用户登录知识管理系统可以展示不同的内容，根据用户不同的权限和角色，展示出不同的菜单组合布局。 |

故障预警功能

系统应具备设备性能分析后的隐患预警功能，可基于动作次数、运行时间、设备最近一次故障时间、设备使用频率等，从而分析当前各模块工作组件的故障情况和实际故障发生之间的运作曲线，从而提前给出故障预警，介入到维修当中。包含但不限于以下预警范围：

SC服务器性能状态趋势分析，能提供服务器设备指标异常的隐患分析；

闸机动作次数与运行时间、故障次数的趋势分析，能提供闸机开关门、模块的隐患分析；

车站交换机性能状态趋势分析，能提供交换机设备指标异常的隐患分析。

系统接口

AFC智能运维系统部署于中心的云化服务器，与AFC系统在控制中心设置系统接口，通过控制中心综合监控网络上传至云化服务器，采用软件协议完成数据交换。

电扶梯智能运维

从长沙市轨道交通6号线464台扶梯中，选取白鸽咀等6个站的99台高客流强度扶梯中的80台（长庆站康力10台、涧塘站康力9台、长丰站康力10台、白鸽咀站康力24台、湘雅医院站康力11台、窑岭湘雅二医院站康力16台）安装智能运维硬件设备，实现故障诊断、故障预测和全生命周期管理等功能。

系统功能

设备台账

设备台账包含长沙六号线自动扶梯基本信息，包括所有监测自动扶梯名称、位置、使用记录和运行信息。设备档案包括设备ID信息、设计参数信息、厂家型号等相关数据库的重要设备档案信息。

实时监测

提供自动扶梯设备组态图与运行参数变化，实时呈现振动、PLC 等关键数据，确保模拟图与监控画面一致；实现系统通讯、设备运行、安全开关等既有数据的实时监视，以及电机、减速机等新增振动和温度数据的监测；具备界面缩放、历史回放等多种操作功能，支持组态大屏展示提供自动扶梯设备组态图与运行参数变化，实时呈现振动、PLC 等关键数据，确保模拟图与监控画面一致；可实现系统通讯、设备运行、安全开关等既有数据的实时监视，以及电机、减速机等新增振动和温度数据的监测；具备界面缩放、历史回放等多种操作功能，支持组态大屏展示。

电扶梯智能运维系统数据来源包括新增传感器定位和既有数据接口两部分。每部梯的数据传输架构如下图所示。在每部梯设置电扶梯采集单元，采集单元下挂各类传感器，包括电机驱动端振动传感器、减速机振动传感器、底座振动传感器、温度传感器等；同时采集单元支持串口通信，与电扶梯既有控制箱进行数据交互，获取电扶梯自身设备相关信息。传感器测点和接口上传数据内容分别如下方表格内容所示。

新增传感器测点数据：

| 序号 | 数据内容 |
| --- | --- |
| 1 | 电机驱动端横向振动 |
| 2 | 电机驱动端纵向振动 |
| 3 | 电机驱动端轴向振动 |
| 4 | 减速机横向振动 |
| 5 | 减速机纵向振动 |
| 6 | 底座振动 |
| 8 | 扶手带温度（左） |
| 9 | 扶手带温度（右） |

基于GB_T24476《电梯物联网企业应用平台基本要求》，自动扶梯现有监测点位为：

| 序号 | 数据内容 |
| --- | --- |
| 1 | 正常停止 |
| 2 | 上行运转 |
| 3 | 下行运转 |
| 4 | 检修状态 |
| 5 | 上部紧急停止 |
| 6 | 下部紧急停止 |
| 7 | 中部紧急停止 |
| 8 | 梳齿安全开关(上部左) |
| 9 | 梳齿安全开关(上部右) |
| 10 | 梳齿安全开关(下部左) |
| 11 | 梳齿安全开关(下部右) |
| 12 | 围裙板安全开关(上部左) |
| 13 | 围裙板安全开关(上部右) |
| 14 | 围裙板安全开关(中部左) |
| 15 | 围裙板安全开关(中部右) |
| 16 | 围裙板安全开关(下部左) |
| 17 | 围裙板安全开关(下部右) |
| 18 | 扶手带入口保护安全装置(上部左) |
| 19 | 扶手带入口保护安全装置(上部右) |
| 20 | 扶手带入口保护安全装置(下部左) |
| 21 | 扶手带入口保护安全装置(下部右) |
| 22 | 马达过载保护(过热) |
| 23 | 错相保护装置 |
| 24 | 梯级超速检测装置 |
| 25 | 非操纵逆转保护装置 |
| 26 | 梯级欠速检测装置 |
| 27 | 制动器释放检测装置 |
| 28 | 驱动链安全装置 |
| 29 | 梯级链安全装置(左) |
| 30 | 梯级链安全装置(右) |
| 31 | 扶手带断裂检测装置(左) |
| 32 | 扶手带断裂检测装置(右) |
| 33 | 梯级下陷检出装置(上) |
| 34 | 梯级下陷检出装置(下) |
| 35 | 扶手带速度检测装置(左) |
| 36 | 扶手带速度检测装置(右) |
| 37 | 楼层板打开监测装置(上) |
| 38 | 楼层板打开监测装置(下) |
| 39 | 紧急停止按钮(上) |
| 40 | 紧急停止按钮(下) |
| 41 | 机房停止按钮 |
| 42 | 制动器磨损检测 |
| 43 | 梯级上浮保护安全装置(上) |
| 44 | 梯级上浮保护安全装置(下) |
| 45 | 继电器输入异常 |
| 46 | 上部梯级缺失检测 |
| 47 | 下部梯级缺失检测 |
| 48 | 风扇运行故障 |
| 49 | 刹车距离 |
| 50 | 液位 |

投标人如需增加设备或需电梯开放相关接口才能满足相关功能时，应自行列入报价清单，计入投标总价，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

趋势回溯

系统应保存自动扶梯全生命周期运行数据，并提供趋势回溯功能使得用户可以在参数上进行时间回溯，观测任意时间区间的不同的测点的横向对比图。

对于故障报警、预警类数据，系统应具备长期保留对应的数据片段的能力，为设备全生命周期管理提供数据支撑。

系统应提供分开、合并两种展示效果，使不同趋势图可在统一界面或不同界面内进行展示,以便用户根据需求进行多维数据对比分析。

系统应准确记录故障发生时间，并针对同一部件的故障发生频率进行统计，以便用户根据故障发生时间及频率进行维修策略调整。

异常报警

异常报警模块对自动扶梯在不同环境、不同工况下的数值异常、波动异常、趋势异常及频谱异常输出相应预警，并根据不同异常，输出相关风险提示。该功能应及时甄别传感器故障，通讯故障及早期的设备性能退化，用户可根据预警结果进行预防性维护，从而降低事故率，提升可靠性。

异常报警应对自动扶梯关键部件（包括电机、减速箱、驱动底座螺栓、扶手带等）进行振动、温度等异常检测与预警。主要包括：

电机异常检测：通过测量振动传感器所受到的振动力来评估电机的振动状况，对振动数据进行处理和分析，如频谱分析、时域分析等，同时，对比标准值或历史数据，判断电机是否存在振动异常，如不平衡、轴承故障等，根据对这些数据的分析和判断，给出相应的维修计划和处理措施。

减速箱异常检测：通过增加减速箱振动数据的采集，及时发现并处理减速箱中的故障或潜在问题，实时分析自动扶梯振动的发展趋势，及时发送预警信息，提示检修人员尽快处理问题。

自动扶梯温度异常检测：通过实时监测扶手带温度的变化趋势进行异常变化预警，提示检修人员及时检修自动扶梯的扶手带工作情况。

此外，该模块应提供变工况预警功能。根据自动扶梯不同负载情况，系统应支持自动学习不同的预警值，从而有效提高设备故障预警的准确性。

智能诊断

智能诊断模块通过分析自动扶梯各组件运行过程及启动过程中的振动数据，结合设备相关的设计参数和运行环境数据，建立故障特征库。利用机器学习技术提取故障特征，结合专家库内的故障数，快速判断故障发生的位置、原因、严重程度等关键诊断信息，并根据自定义的界面需求进行结果的呈现，辅助现场维护人员进行故障排查，从而提高维护活动的响应速度和诊断效率。用户可通过该模块对相关部件的健康程度和故障情况有清晰直观的认识和理解。功能包括健康总览、故障诊断、诊断报告等核心功能模块。

该模块提供专业图谱分析和故障诊断分析工具，支持面向扶梯各部件常见故障的诊断，包括：轴承内外圈的损伤、转子不平衡/不对中、底座松动等故障的图谱展示。此外，支持一键查看相关故障的诊断结果与详情，便于指导用户分析决策。可覆盖的自动扶梯故障包括不限于如下表所示：

| 序号 | 设备 | 故障说明 | 具体描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动电机 | 轴承故障 | 包括内圈故障、外圈故障、滚动体故障、保持架故障。 |
|  |  | 转子故障 | 包括转子松动、转子偏心、转子条裂痕、气息不均等故障。 |
|  |  | 定子故障 | 检测电机定子偏心、定子松动等故障。 |
|  |  | 制动系统故障 | 启动后制动系统未释放 |
| 2 | 减速箱 | 齿轮故障 | 检测减速机内的齿轮故障，包括齿轮偏心、缺齿、断齿等故障。 |
|  |  | 底座松动 | 检测减速机底脚螺栓松动。 |
| 3 | 扶手带 | 设备故障 | 检测扶手带温度异常,扶手带断裂，扶手带速度偏移 |

自上表可见，自动扶梯智能运维可覆盖自动扶梯核心部件主要故障类型，且由于振动分析与机器学习技术加持，可实现多种故障的早期预警,与现有自动扶梯监测系统在设备故障后报警的功能具有明显不同。早期预警可明显改善扶梯设备“带伤”运行而可能导致的乘客安全隐患与严重故障导致的设备损坏等问题。

图谱分析

用户可通过图谱分析功能获取清晰、明确的图谱数据，并辅助专家进行进一步人工诊断确认。该模块对采集到的振动波形应用信号转化、时域分析、频域分析、包络解调、频率成分提取、降噪、相位计算等信号分析技术，展示振动加速度，速度和位移信号在时域、频域等的能量及波形变化，并展示不同测点间的相位差和轴心轨迹图。

图谱分析功能模块自动添加多条与设备故障诊断相关的提示性标识线，如常用的一倍频、二倍频、外圈或内圈故障频率段等信息。快速定位能量异常，方便查找故障。该模块将支持客户自定义添加标识线，并自动添加相关谐波标识线和边带标识线，并辅助计算谐波和边带能量区间。

数据统计

数据统计提供完善的数据统计功能，实现各类参数多维度、多角度的各类参数及结果的对比。包括设备关键指标排名、预警信息排名与故障排名、各类预警12个月内趋势变化、占比分布及运行统计等。

报表管理

系统根据设备的运行参数，预警结果和潜在故障的检测结果，提供定时运行报告，即时诊断报告、以及专家维护建议报告等三种诊断报告形式，用以指导设备管理人员进行设备运维。支持诊断报告附件上传、页面融合显示、反馈闭环、收藏功能。

消息管理

消息管理包括设备在离线消息、规则预警消息、故障消息、智能预警消息、潜在故障提示消息、寿命预测提示消息等在内的消息推送功能。可开启消息抑制，消息推送、消息处理等功能。

系统接口

电扶梯智能运维系统部署于中心的云化服务器，在控制中心设置与综合监控系统网络接口，获取电扶梯系统设备运行状态数据，采用软件协议完成数据交换，接口划分如图所示：

电扶梯智能运维系统与电扶梯系统接口划分示意图

a、接口位置：控制中心；

b、接口类型：通信接口：1000M以太网TCP/IPRJ45。

c、软件协议：接口通讯协议支持标准的、通用的、开放的、软件解码的协议，推荐采用Http、Snmp协议；

d、接口数量：中心一路独立的以太网接口。

专题五：投标人应提供完整电扶梯智能运维实施方案，包括但不限于数据分析算法、终端设备安装及线缆敷设方案；投标人应承诺所提供实施方案不影响电扶梯正常运行；并满足电扶梯特种设备相关检测要求。因施工缺陷导致的问题由投标人承担，投标人因对此进行综合考虑，相关费用包含在投标总价中。

站台门智能运维

目前长沙市轨道交通6号线已在建设期上线站台门智能运维算法，本期拟在建设期站台门智能运维算法的基础上迭代优化，构建站台门整体智能运维功能。

系统架构与数据采集

站台门智能运维应提供站台门状态监测功能，提供电机电流、门体位移等状态监测；应支持实时持续采集站台门状态监测数据，包含线路、车站、设备、故障现象、故障时间。此部分数据来源于对既有DCU进行软件升级，并通过在站台门维护机上部署智能采集模块进行数据获取。

数据采集包括运行事件记录，运行关键参数两个部分；具体记录及参数要求在设计联络阶段确定。系统架构图如下：

运行事件记录

| 序号 | 系统或部件 | 采集内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯模块 | 总线状态、PEDC通讯状态、电源系统通讯状态 |  |
| 2 | 综合后备盘 | 操作允许状态、开门命令、关门命令 |  |
| 3 | 就地控制盘 | 操作允许状态、开门命令、关门命令、互锁解除状态 |  |
| 4 | 远程控制系统 | 操作允许状态、开门命令、关门命令 |  |
| 5 | 信号系统 | 操作允许状态、开门命令、关门命令 |  |
| 6 | 滑动门 | 开门命令、关门命令、门锁开关动作、门开到位、门关到位、安全回路状态等 |  |
| 7 | LCB | 手动模式、自动模式、隔离模式、手动开、手动关 |  |
| 8 | 应急门 | 门开关状态 |  |
| 9 | 端门 | 未锁紧超时、门开关状态 |  |
| 10 | 电源模块 | 主电源状态、驱动电源状态、控制电源状态 |  |

关键运行参数

| 序号 | 系统或部件 | 采集内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑动门电机 | 电流 |  |
| 2 |  | 编码数 |  |
| 3 | 驱动电源柜 | 输入电源三相电压、驱动电池电流电压、驱动母线电流电压、充电模块电流电压、供电模块电流电压 |  |
| 4 | 控制电源柜 | 输入电源三相电压、控制电池电流电压、控制母线电流电压、控制整流模块电流电压 |  |
| 5 | 蓄电池柜 | 驱动电池电压、控制电池电压 |  |

系统功能

线路级功能

站台门智能运维系统线路级为用户提供全面、直观的线路整体监测与运维管理管理功能。

中心的线路图以可视化方式展示整条线路的站点分布情况，支持缩放、拖拽等交互操作，帮助用户直观查看线路整体布局和站点位置。点击站点可查看详细信息，包括站点名称、设备数量、站点状态等。当某站点发生报警时，站点图标会以红色闪烁提示，并显示报警数量，提醒维护人员进行处置；当某站点存在预警时，站点图标会以橙色闪烁提示，并显示预警数量，提醒维护人员进行关注，评估是否需要前往现场消除隐患。

站台门智能运维应具备线路总览界面，具体界面设计在设计联络确认，系统应支持界面四周和底部设置多种功能挂件，可支持用户自定义和选配，包括不限于以下内容：

实时报/预警统计：显示当前线路的报报/预警总数和各级报警的数量，帮助用户掌握当前报警的整体情况。

报/预警趋势统计：以折线图形式展示最近一段时间（可筛选7天、30天等）的报警和预警数量变化趋势，分析报警/预警的变化规律，为维修周期调整提供参考依据。

报警类型TOP5排名：列出当前线路中报警数量最多的前5种报警类型及其占比，帮助用户识别高频报警类型及设备部件，找出通用问题和部件批次问题。

报警设备TOP5排名：列出当前线路中报警次数最多的前5台设备及其报警数量，用户可将故障频发的滑动门设备标注为重点关注，优先或进行针对性维护。

报警恢复情况：显示已处理报警的数量和未处理报警的数量，给出平均恢复时间，评估运维处置效率。

站台门智能运维系统在黄梨路车辆段综合楼5楼设置中心级工作站，完成站台门智能运维信息集中展示和查询功能，工作站具体安装位置在设计联络阶段确定。

车站级功能

在线路级界面点击车站，进入站台门智能运维车站总览界面，具体界面设计在设计联络确认。系统可查看对应车站的滑动门、应急门、站台端门等设备运行状态，以及车站关键接口指令、按钮指令等状态等。

站台门车站监测内容包括不限于以下内容：

| 序号 | 系统或部件 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门体 | 门体位移、门阻 |
| 2 | 电磁锁 | 行程开关 |
| 3 | 电源模块 | 三相电压、驱动电流、驱动电流、控制电压、控制电流、蓄电池电压 |
| 4 | DCU | DCU运行状态 |
| 5 | 电机 | 电机电流 |
| 6 | 应急门 | 开关状态 |
| 7 | 端门 | 开关状态、打开超时 |
| 8 | LCB | LCB模式 |
| 9 | 通讯模块 | 总线状态、PEDC通讯状态、电源系统通讯状态 |

关键部件看板功能

系统应提供滑动门关键部件看板界面，具体界面设计在设计联络确认。界面应针对每个滑动门的关键部件，包括DCU门控器、驱动电机、电磁锁、门体等进行重点监控，设计关键部件的监测看板，对其实时状态、关键参数模拟量信息、设备可靠度等进行分析和评价，并给出设备的综合评分，为运维人员调整维修策略、延长检修周期提供参考和依据。综合评分各项指标应支持模块化可选，支持权重自定义。

DCU门控器：DCU门控器是滑动门的核心控制单元，负责接收和处理各种信号，控制门的开启和关闭。监测看板实时显示DCU的工作状态、输入输出信号、故障代码等信息，并通过历史数据分析其运行趋势，评估其可靠度。

驱动电机：驱动电机是滑动门的动力来源，其性能直接影响门的运行速度和稳定性。监测看板实时监控电机的电流、电压、温度等关键参数，分析其负载情况，预测潜在故障，并给出电机的综合评分。

电磁锁：电磁锁是滑动门的安全保障，确保门在关闭状态下无法被非法打开。监测看板实时显示电磁锁的开关状态、电流、电压等信息，分析其提锁异常、卡滞等隐患，评估其安全性能。

门体：门体是滑动门的物理结构，其运行状态直接影响乘客上下车、列车运行等。监测看板实时监控门体的运行速度、位移、等参数，分析门阻情况，判断其运行平稳性，评估机械性能。

动作记录与分析

站台门智能运维系统应提供动作记录与智能分析界面，具体界面设计在设计联络确认。系统应实时获取信号开门指令、站台门开门命令等开关量数据，以及电机电流、门体移动位移和速度曲线等关键模拟量数据，从而构建了一个完整的运行状态数据库。此类数据不仅包括指令的逻辑时序，还涵盖了门体运行过程中的动态参数，如电机电流的变化趋势、门体移动的位移和速度曲线等。通过对这些数据的综合分析，系统能够全面掌握站台门的运行状态，识别出潜在的异常情况，为故障诊断和预防性维护提供科学依据。

在动作逻辑时序的检查方面，系统能够智能识别出信号与站台门之间的联动是否正常，是否存在指令延迟、丢失或错误执行等问题。例如，当信号系统发出开门指令后，系统会实时监控站台门是否在规定时间内响应并执行开门动作。如果发现指令执行异常，系统会立即记录相关数据，并通过算法定位该指令异常为故障的根因，如信号指令发送失败、站台门控制器故障、电机启动异常等。通过对这些问题的快速定位，系统能够帮助维护人员迅速找到故障的根源，减少故障排查的时间，避免因故障导致的列车延误或其他安全问题。

在模拟量数据的分析方面，系统通过对电机电流、门体位移和速度曲线的实时监控，能够识别出各个滑动门单体的运行趋势。例如，当电机电流曲线出现异常波动时，系统可以判断电机是否存在过载或运行不稳定的问题；当门体位移和速度曲线偏离正常范围时，系统可以检测门体是否出现卡阻或运行速度异常等现象。通过对这些趋势的分析，系统能够提前发现门阻异常等潜在隐患，及时触发预警提醒维护人员进行干预处置，从而有效避免故障的发生，确保站台门的正常运行和乘客的安全。这种预防性维护模式不仅降低了故障发生的概率，还延长了设备的使用寿命，减少了综合维护成本。

通过对逻辑时序和模拟量曲线的分析，可实现故障诊断包括不限于以下内容：

| 序号 | 系统或部件 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关故障 | 左门行程开关故障、右门行程开关故障 |
| 2 | 门体故障 | 门体歪斜、异物卡滞 |
| 3 | 滚轮 | 滚轮磨损 |
| 4 | 电机 | 电机故障 |

数据统计分析功能

站台门智能运维系统提供数据统计分析界面，具体界面设计在设计联络确认。系统应丰富的数据统计功能，包括报警相关信息统计、动作及运行次数统计、关键运行指标统计等内容。

报警信息统计

报警信息统计包括报警数量、报警类型、报警频率等关键数据，帮助维护人员识别系统整体运行情况。筛选出经常发生故障的设备提醒维护人员进行重点关注；筛选出经常发生的故障类型，进行专项排查，消除同类隐患等。

动作及运行状态统计

在动作及运行次数统计方面，系统能够记录站台门的开关次数、开关门动作时长、累计运行时长、皮带动作里程等数据，并结合设备的运行环境和使用频率，分析设备的磨损情况。通过对这些数据的统计分析，为维护人员提供设备寿命预测和更换周期调整建议，延长设备的使用寿命。

关键运行指标统计

关键运行指标统计主要包含设备完好率统计、故障频率统计、故障停机率统计、设备MTBF指标统计、设备MTTR维修时间统计等。

设备完好率统计

设备完好率指标直接反映了站台门系统的可用性和稳定性，是评估系统运行效率的核心参数。通过统计设备完好率，运维人员可以快速识别故障频发的设备或区域，优化维护资源的分配，减少非计划停机时间，确保站台门系统的高效运行。

设备故障率统计

故障率是指站台门设备在单位时间内发生故障的次数，通常以“次/月”或“次/年”为单位。

在站台门智能运维系统中，该指标用于衡量设备的可靠性，故障频率越高，说明设备的稳定性越差。通过统计故障频率，运维人员可以识别故障高发的设备或部件，分析故障原因，采取针对性的改进措施，如加强维护频次或更换不稳定的部件设备。

故障停机率统计

故障停机率是指站台门设备因故障导致的停机时间占统计周期内运行总时间的比例。

在站台门智能运维系统中，该指标用于评估故障对系统运行的影响程度。通过统计故障停机率，运维人员可以量化故障对运营效率的负面影响，识别重大故障高发的时段或设备，优化维护计划，提升维修的精准度。

设备MTBF指标统计

在站台门智能运维系统中，MTBF是衡量设备可靠性的重要指标，MTBF值越高，说明设备的稳定性越好。通过统计MTBF，运维人员可以评估设备的长周期内的运行性能，识别故障频发的设备或部件，优化维护策略，延长设备的使用寿命。

设备MTTR指标统计

在站台门智能运维系统中，MTTR是衡量维护效率的重要指标，MTTR值越低，说明维护团队的响应速度和修复能力越强。通过统计MTTR，运维人员可以评估维护流程的效率和效果，识别维修时间过长的故障类型或设备，优化维护资源配置，提升维护效率。

健康状态评估

站台门智能运维系统需综合监测结果、诊断结果、动作记录分析结果、各类指标统计结果，综合评估站台门设备的健康状态，并生成站台门设备健康状态趋势。为检修人员提供站点中整体站台门健康状态图，以确认特定线路或站点中的重点关注设备，同时应支持针对特定设备，查看历史状态变化曲线，结合设备故障等信息，综合了解设备健康状况。

系统接口

站台门运维系统部署于中心的云化服务器，在控制中心设置与综合监控系统网络接口，获取站台门系统设备运行状态数据，采用软件协议完成数据交换，接口划分如图所示：

接口分界

站台门智能运维系统与站台门系统接口划分示意图

a、接口位置：控制中心；

b、接口类型：通信接口：1000M以太网TCP/IP，RJ45。

c、软件协议：接口通讯协议支持标准的、通用的、开放的、软件解码的协议，推荐采用Http、Snmp协议；

d、接口数量：中心一路独立的以太网接口。

供电智能运维

在全线23个牵引混合降压变电所，13个降压变电所预安装气压传感器、温度传感器、机械特征传感器和数据采集单元；与既有GIS气压监测装置、开关机械特性监测装置、1500V直流断路器温度监测装置建立接口进行数据采集；并通过智慧地铁平台将数据上传至智能运维系统。

系统方案

新增采集设备的组网架构如下图所示，在车站设置采集前端通信处理机，分别与GIS气压采集单元、1500V触头温度采集单元、开关机械特性采集单元相联，采集单元下挂气压、温度、开关特性等传感器。前端处理机最终接入综合监控交换机，将数据通过综合监控骨干网上传至中心平台。

智能运维系统根据设备监测点位、电气链接关系、运行环境等现状，利用可视化电路图、设备看板等方式，向用户直观呈现各个重点监控点位的位置、运行状态等。确保发生异常时可第一时间通知到维修人员，提升故障处置效率。

在线路运行一段时间后，智能运维系统需基于大量运行数据进行智能分析，区分各监控指标的正常范围和超限状态，挖掘潜在隐患，并提前触发预警提醒维护人员进行干预；能对SF6气体泄漏、绝缘隔离失效、空开断路器击穿等异常状态进行提前预警。

既有传感器统计如下：

| 设备分类 站点 | 典型牵引混合降压式变电所 | 典型降压式变电所 | 通讯协议 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械特征传感器 （高压柜交流开关动作） | 10 | 7 | Modbus | RJ45 |
| 气压传感器 （高压开关柜气压表） | 21 | 15 | IEC61850 | RS485 |
| 温度传感器 （光纤测温系统） | 7 | / | Modbus | RJ45 |
| 机械特征传感器 （直流柜直流开关动作） | 7 | / | Modbus | RJ45 |

专题六：投标人应提供完整的供电智能运维实施方案，包括但不限于数据分析算法、终端设备安装及线缆敷设方案；投标人应承诺所提供实施不影响供电系统正常运行；并满足消防要求。因施工缺陷导致的问题由投标人承担，投标人因对此进行综合考虑，相关费用包含在投标总价中。

系统功能

实时监测

高压开关柜气压表 GIS 气压监测

实时采集：通过部署在高压开关柜气压表处的专用气压传感器，不间断获取GIS气压数据，并将数据实时传输至系统平台。

数据展示：采用气压仪表盘的形式，在系统平台上清晰直观地呈现GIS气压的实时数值及变化情况，方便运维人员和管理人员随时查看。

1500V直流断路器温度监测

实时采集：利用温度传感器等设备，对1500V直流断路器的温度进行实时采集，确保数据的准确性和及时性，并将温度数据传输至系统平台。

数据展示：对开关柜及断路器进行可视化建模，在系统平台上展示1500V直流断路器的实时温度及温度变化情况，让相关人员能够清晰掌握温度状况。

交直流断路器机械特性采集

实时采集：通过安装在交直流断路器上的动作监测传感器和电流传感器，实时采集分合闸动作状态、动作时间以及动作电流数据，并实时上传至系统平台。

数据展示：在系统平台上，以状态指示灯显示分合闸动作状态，以数字形式展示动作时间和动作电流的具体数值，同时绘制动作电流的变化趋势曲线，便于人员全面了解断路器的运行情况。

曲线分析

高压开关柜气压曲线分析

时间维度分析：支持按小时、天、周、月、年等不同时间维度查看气压曲线，分析气压在不同时间段的变化规律，如工作日与休息日的气压差异、季节变化对气压的影响等。

异常识别：系统自动对气压曲线进行分析，当曲线出现超出正常波动范围的骤升、骤降或持续偏离正常阈值等情况时，自动标记异常段，并发出提示信息。

趋势预测：结合历史气压曲线数据，运用大数据分析算法，对未来一段时间内的气压变化趋势进行预测，生成预测曲线，为提前做好设备维护提供参考。

1500V直流断路器温度曲线分析

时间维度分析：可按不同时间粒度查看温度曲线，分析温度在一天中不同时段、一周内不同日期的变化情况，掌握温度变化的周期性规律。

异常识别：当温度曲线出现急剧上升、长时间居高不下或超出设定温度阈值等异常情况时，系统自动识别并高亮显示异常部分，便于快速定位问题。

趋势预测：基于历史温度数据，通过算法对未来温度变化趋势进行预测，提前预警可能出现的高温风险。

交直流断路器曲线分析

- 开关量动作曲线分析

动作频率分析：通过对动作曲线的统计分析，计算单位时间内分合闸动作的次数，生成动作频率曲线，分析动作的频繁程度，判断设备是否处于异常工作状态。

动作时序分析：将分合闸动作曲线与其他相关数据曲线（如动作电流曲线）叠加分析，查看动作发生时的电流变化情况，判断动作是否正常。

- 交直流断路器动作时间曲线分析

时间分布分析：统计不同动作时间的分布情况，生成动作时间分布曲线，分析动作时间是否在合理范围内，是否存在过长或过短的异常情况。

趋势分析：观察动作时间随时间的变化曲线，分析动作时间是否有逐渐变长或变短的趋势，判断设备的机械性能是否出现退化。

- 交直流断路器动作电流曲线分析

电流峰值分析：识别动作电流曲线中的峰值，分析峰值的大小及出现时间，判断动作过程中电流是否正常，是否存在过流现象。

变化速率分析：计算动作电流曲线的变化速率，当电流上升或下降速率异常时，系统自动标记，提示可能存在的电路故障。

设备健康评估

对供电系统进行健康度进行计算评估，其中需要计算的健康因子包括：

| 序号 | 因子名称 | 原始数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GIS气压 | GIS气压 |
| 2 | 气压变化率 | GIS气压 |
| 3 | 分闸时间 | 机械特征 |
| 4 | 合闸时间 | 机械特征 |
| 5 | 动态温升 | 温度 |
| 6 | 稳态温升 | 温度 |
| 7 | 相对温升 | 温度 |

故障诊断

故障识别功能

- 高压开关柜气压故障识别

气压过低识别：当监测到GIS气压持续低于设定的最低阈值，且排除传感器故障后，系统判定为气压过低故障。

气压骤降识别：若GIS气压在短时间内下降幅度超过设定值，系统识别为气压骤降故障，可能存在漏气情况。

- 1500V直流断路器温度故障识别

温度过高识别：当1500V直流断路器温度超过设定的最高阈值时，系统判定为温度过高故障。

温度骤升识别：若温度在短时间内上升幅度超过设定值，系统识别为温度骤升故障，可能存在过载或接触不良等问题。

- 交直流断路器故障识别

分合闸动作异常识别：当系统监测到分合闸动作与指令不符（如指令合闸但实际分闸）、无指令情况下自动分合闸，或动作响应延迟超过设定时间时，判定为分合闸动作异常故障。

动作时间异常识别：若动作时间超出正常范围（过长或过短），且多次出现该情况，系统识别为动作时间异常故障。

动作电流异常识别：当动作电流超过额定电流的设定倍数，或电流为零（无动作电流）时，系统判定为动作电流异常故障。

结合诊断知识库输出故障类型和故障原因，同时给出对应的检修建议和工器具、备件要求，诊断覆盖范围包括：GIS气压缓降、GIS气压骤降、GIS气压波动、分闸时间延长、合闸时间波动、分合闸时差过大、动态温升过大、稳态温升过大、相对温升过大。

故障原因分析功能

基于规则库的原因分析：系统内置故障原因规则库，存储各类故障与可能原因的对应关系。当识别出故障后，系统根据故障类型和相关数据，从规则库中匹配可能的原因。

如GIS气压过低，可能原因包括密封件老化、阀门泄漏等。

1500V直流断路器温度过高，可能原因有散热风扇故障、触头氧化导致接触电阻增大等。

交直流断路器动作电流异常，可能原因包括线圈短路、电源电压异常等。

基于历史数据的原因分析：系统对历史故障数据和处理结果进行分析，挖掘故障与原因之间的潜在关联。当出现类似故障时，结合历史数据给出更精准的原因分析，例如某一型号交直流断路器多次出现动作时间过长故障，历史处理结果多为机构卡涩，系统则优先考虑该原因。

故障处理建议功能

自动生成处理建议：根据故障原因分析结果，系统从预设的处理方案库中调取对应的处理建议，包括操作步骤、所需工具、注意事项等。

如针对GIS气压过低故障，建议检查密封部位、进行补气操作等。

对于 1500V 直流断路器温度过高，建议检查散热系统、清理触头氧化层等。

处理建议优先级排序：当同一设备同时出现多种故障或一种故障有多种处理建议时，系统根据故障的严重程度、影响范围等因素，对处理建议进行优先级排序，引导运维人员优先处理关键问题。

历史故障分析与趋势预测功能

历史故障查询：系统存储所有故障的详细信息，包括故障时间、设备、类型、原因、处理结果等，支持按时间、设备类型、故障类型等条件进行查询和统计。

故障趋势分析：通过对历史故障数据的统计分析，生成故障趋势曲线，展示不同设备、不同故障类型的发生频率和变化趋势。例如，分析某类高压开关柜GIS气压故障的月度发生次数变化，判断故障是否有增多趋势。

故障预测：结合故障趋势分析和实时监测数据，对可能发生的故障进行预测。如根据1500V直流断路器温度的上升趋势，预测未来可能出现温度过高故障，并提前发出预警。

故障报警与通知功能

多级报警：根据故障的严重程度（如轻微故障、一般故障、严重故障），系统发出不同级别的报警信号（如声音、灯光、弹窗等），提醒运维人员及时处理。

自动通知：系统可通过短信、系统消息等方式，将故障信息（包括故障设备、类型、位置、建议处理措施）自动发送给相关运维人员和管理人员，确保信息及时传递。

故障预测

通过对GIS气压、温升和机械特性波形进行预测实现对相关故障的预测，支持12小时和5天两种颗粒度的预测，且预测准确率高于95%。

故障回放

同一界面时间轴构建

系统在同一界面构建统一的时间轴，将高压开关柜气压表 GIS 气压、1500V 直流断路器温度的变化曲线，交直流断路器分合闸动作的状态标记（如合闸为“1”、分闸为“0”）、动作时间的数值点、动作电流的变化曲线等，均按时间顺序对应到该时间轴上进行展示。

时间戳精准定位与切面显示

通过时间戳，系统可精准定位到任意一个时间点，形成时间切面。在该时间切面上，同步显示该时间点所有数据的具体数值和状态，如某一时刻的GIS气压值、直流断路器温度值、交直流断路器是否处于分合闸状态、此时的动作时间（若有动作）和动作电流值等。

故障时间点标记

在时间轴上，用醒目的特殊标记（如红色闪烁点）标注故障发生的时间点，方便运维人员快速定位到故障发生时刻，集中查看故障前后的数据变化。

故障时段与正常时段对比

系统支持选取故障发生时段的数据与历史正常运行时段的同期数据进行对比回放。在同一界面分区域或叠加展示两个时段的各数据变化曲线和状态，通过颜色区分（如故障时段用红色，正常时段用蓝色），直观呈现两者的差异。例如，对比故障时和正常时的 GIS 气压变化趋势、1500V直流断路器温度的波动范围等。

统计分析

基础统计分析功能

- 高压开关柜GIS气压统计

计算一定时间范围内（如每小时、每天、每月）的气压平均值、最大值、最小值、标准差，反映气压的整体水平、波动范围和离散程度。

统计气压处于正常阈值范围内的时长占比，以及超出阈值的次数和时长，评估气压的稳定性。

- 1500V直流断路器温度统计

统计一定时间内的温度平均值、最大值、最小值、极差，掌握温度的整体变化情况。

计算温度在不同区间（如正常区间、预警区间、故障区间）的分布频次和占比，分析温度的分布特征。

- 交直流断路器统计

分合闸动作：统计单位时间内（如每小时、每天）的分闸次数、合闸次数，计算分合闸动作频率，分析动作的频繁程度。

动作时间：计算动作时间的平均值、最大值、最小值、标准差，统计动作时间在正常范围内的占比，以及超出正常范围的次数。

动作电流：统计动作电流的平均值、峰值、谷值，计算电流的波动幅度，分析动作电流的整体状况。

趋势统计分析功能

时间序列趋势分析：按日、周、月、年等时间维度，对各类数据进行趋势统计，绘制趋势曲线图。

如绘制GIS气压的日变化趋势图，观察一天中气压的波动规律；绘制1500V直流断路器温度的月度趋势图，分析温度随月份的变化趋势。

通过趋势图，识别数据的上升、下降或周期性变化趋势，提前发现潜在的设备运行问题。

累计趋势分析：对交直流断路器的分合闸动作次数、动作时间累计值、动作电流累计值等进行累计统计，绘制累计趋势图，分析设备的使用强度和损耗情况。

设备对比统计分析功能

同类型设备对比：选取多台同类型设备（如同型号高压开关柜、同规格交直流断路器），对其相同数据指标（如GIS气压平均值、分合闸动作频率等）进行统计对比，生成对比表格或柱状图、折线图等。

分析设备之间的性能差异，找出运行状态较好和较差的设备，为设备维护和更换提供参考。

不同设备关联对比：统计分析不同设备数据之间的关联性，如分析1500V直流断路器温度与交直流断路器动作电流之间的关系，判断两者是否存在相关性，为设备故障原因分析提供线索。

故障相关统计分析功能

故障时数据特征统计：统计故障发生时，各类数据的具体数值及范围，如故障发生时GIS气压的平均值、最大值、最小值，1500V 直流断路器的温度范围等，总结故障发生时的数据特征。

故障与数据变化关联性统计：分析故障发生前各类数据的变化趋势与故障发生的关联性，如统计在温度骤升后多长时间内发生故障的概率，为故障预警提供依据。

故障频次与数据指标统计：按不同数据指标的异常情况（如GIS气压过低、动作电流异常等），统计对应的故障发生频次，找出与故障关联度较高的数据指标。

报表生成与展示功能

自动生成统计报表：系统根据预设的统计周期（如日报、周报、月报）和统计内容，自动生成各类统计报表，包括数据基础统计报表、趋势分析报表、设备对比报表、故障相关统计报表等。

多样化展示形式：报表以表格、柱状图、折线图、饼图、曲线图等多种形式展示，直观清晰地呈现统计结果，方便管理人员快速了解设备运行状况和数据变化趋势。

报表自定义与导出：支持用户根据需求自定义统计报表的内容、格式和展示方式，同时支持报表的导出功能，可导出为Excel等格式，便于数据存档和分享。

系统接口

供电运维系统部署于中心的云化服务器，通过在增加车站监测服务器采集数据，通过综合监控系统与智慧地铁系统网络接口，获取车站供电系统设备运行状态数据，采用软件协议完成数据交换，接口划分如图所示：

接口分界

供电智能运维系统与车辆系统接口划分示意图

a、接口位置：车站，控制中心；

b、接口类型：通信接口：1000M以太网TCP/IP，RJ45。

c、软件协议：接口通讯协议支持标准的、通用的、开放的、软件

解码的协议，推荐采用Http、Snmp协议；

d、接口数量：车站一路独立的以太网接口、控制中心一路独立的以太网接口。

智慧公寓管理系统★

系统概述

为确保司机的良好休息时间，提高乘务司机的正线驾乘安全，提升公寓管理效率，本项目拟建设智慧司机公寓管理系统，系统应配置软硬件设备，通过导入需要入住公寓的司机值勤排班表，司机通过刷卡即可自动办理入住，系统同步自动分配房间；当到达司机出勤时间时，房间照明自动开启，司机起床离开房间，并进行上岗刷卡报到时照明和房间空调自动关闭，起到节能降碳效果。

工程范围

本期工程覆盖长沙市轨道交通6号线黄梨路车辆段司机公寓（一楼大厅、第3-7层司机公寓）及梧桐路停车场综合楼（一楼大厅、第三层司机公寓）。

系统构成

智慧公寓管理系统由多部分设备组成，具体如下：​

公寓管理办公室设备：包含管理工作站、交换机、KVM视频发射器及配套软件。​

公寓大厅设备：WIFI读卡器、KVM视频接收器。

楼层设备：公寓管理显示大屏、WIFI路由器、WIFI中继器。

电梯梯控装置：梯控装置及接口。​

房间就地设备：智能开关控制器、智能电子门锁。​

系统方案

在公寓管理室部署公寓管理服务器、管理工作站、交换机等，在公寓部署4块显示器，通过内部局域网与终端设备建立数据连接；

公寓一楼大厅及楼层电梯旁部署的WIFI读卡器等设备，利用WiFi实现数据传输，满足司机刷卡入住和报到需求；

公寓各楼层部署WIFI路由器及WIFI中继器，联通中心设备与房间内设备。

每个房间安装智能自动控制设备，通过WIFI与管理工作站通信，同时智能控制设备通过WIFI向智能开关控制器发送控制信号，实现房间照明及空调的智能控制，达成节能降耗目标。

智慧司机公寓系统图

系统功能

功能概述

智慧公寓管理系统旨在保障司机良好休息，提升驾乘安全与公寓管理效率。通过导入司机值勤排班表，实现司机刷卡自动入住、系统智能分房、自动生成节能控制计划。在司机入住时，智能开关设备自动工作，空调、照明开启，具有预警通知功能；司机退房后，房间内照明和空调自动关闭，有效节能降碳。

数据导入

借助与GBIM系统的接口，实现排班表及交路表的导入功能。系统根据需求，将排班表和交路表进行数据整合，管理员可依据班次乘务开行情况，按日期时段导入排班表，并将司乘人员分组，系统自定义相关规则。

电梯梯控

通过新增电梯梯控装置，读取门禁卡权限，控制电梯使用，保障公寓安全。投标人如需增加设备或需电梯开放相关接口才能满足相关功能时，应自行列入报价清单，计入投标总价，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

智能分房

管理员导入排班表、交路表后，系统按班次人员信息智能分配房间，优先将同班次人员安排在同一房间，并将员工卡关联为房间门锁开门钥匙，司机自助入住时同步激活门锁权限。

信息管理

在公寓管理系统提前录入员工姓名、工号、部门、联系电话等关键信息，支持手动录入或批量导入；同时系统支持WIFI信号SSID广播隐藏；具备消息提醒功能，具体提醒策略在设计联络阶段确定。

节能控制

房间部署智能开关控制器，实现照明、空调智能控制。司机入住时自动开灯，司机离开并刷员工卡退房后，自动关闭房间照明和空调。

终端设备功能

智能开关控制器：接收指令，控制房间照明和空调开关。​

智能电子门锁：接收指令，实现司机刷卡开门。​

WiFi读卡器：读取司机员工卡信息并传送至管理工作站。​

公寓管理显示大屏：展示房间安排、上岗报到及公司通知等信息。​

KVM视频发射器、接收器：传输管理工作站信息至公寓管理显示大屏。

系统电源、接地

系统电源从动照专业设置的电源插座取电。接地采用综合接地方式，接地电阻不大于1欧姆，接入既有低压配电专业设置的弱电接地端子箱预留接地端子，确保系统稳定运行。

维修作业管理系统★

系统构成

维修人员管理系统硬件主要由蓝牙信标、蓝牙工牌、基站及交换机等相关网络设备构成。基站为蓝牙工牌提供充电和数据采集服务。

系统方案

设备部署方案

在重要设备机房、重点设备及巡检空间等，依据各区域实际空间大小和监测精度需求，布设一个或多个蓝牙信标，可精确到机柜级别的末端设备，实现对作业区域的全面覆盖。同时，为每位维修人员配备一个蓝牙工牌，用于采集人员行为数据。

根据各工班规模，在对应的维修工班管理室配置基站，为人员定位提供基础信号覆盖。每基站包含1个通信网关、1套充电桩（每个最多支持15个蓝牙工牌的充电），确保蓝牙工牌的数据能够稳定上传和充电。

基站接入维修工区内交换机，交换机接入OA系统，实现与管理网通信网络的联通。

系统部署于管理网云平台，并通过与GBIM系统接口获取工单信息，通过监测传感器数据与GBIM工单信息对比，分析工单完成情况，对异常状态及时预警处理。

投标人如需增加设备或需GBIM开放相关接口才能满足本项目全部功能时，应自行列入报价清单，计入投标总价，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

投标人应提供维修工区内定位基站部署方案。

系统工作流程

设备部署：在主要设备用房、重要设备机柜、主要设备及主要巡检路线点等作业位置安装空间传感器，构建数据采集基础网络。​

系统空间初始化：将部署的空间及设备信息导入系统，建立室内定位网络，为后续人员定位和轨迹追踪提供空间数据基础。​

数据采集：设备巡检人员每日上班佩戴蓝牙工牌，实现身份识别。蓝牙工牌采集周边蓝牙信标发出的信号值，并缓存至设备中，记录人员作业行为数据。​

数据上传：蓝牙工牌通过智能网关将采集的数据上传至服务器，完成数据从终端到系统云端的传输。​

大数据分析：服务器接收设备传入的信号值，并进行数据清洗，计算人员轨迹，如实记录数据，并结合维修人员的维修任务工单定额工时进行轨迹校验，确保作业符合标准要求。

系统功能

系统功能包括巡检管理、检修管理、工作记录查询、智能预警、大模型应用等功能。

维修人员管理设备管理

系统具备对维修人员管理设备的查看、编辑和管理功能，方便管理人员对硬件设备进行维护和配置，确保设备正常运行。

维修作业管理系统功能基于既有管控平台进行开发，投标人需制定合理的系统部署方案，以便尽可能减少甚至避免对既有系统运营的影响。

巡检、检修管理

维修作业管理系统依据GBIM工单数据生成员工检修任务定额轨迹，结合员工每日行为数据，精准匹配计划完成情况，实现24小时不间断监管服务计划的落地执行，保障巡检、检修工作按计划高质量完成。

工作记录查询

系统支持查看特定人员工作记录，包括单次工作记录，如行为方式、所在位置、停留时长；以及整体工作记录，如月工作时长、月总有效工作点位，为人员工作考核和绩效评估提供详细数据。支持历史数据台账导出功能，支持定制化报表，以及报表导出功能。

智能预警

系统可根据巡检、检修设定，针对未达相关设定的操作，通过与GBIM系统间接口向城轨云进行异常提醒与预警，如未到达工作位置、工作时间过短或过长等情况。同时支持自定义周期导出工作报告，便于管理人员及时掌握工作动态，发现问题并采取措施。

大模型智能运维助手

故障诊断功能

支持通过自然语言对话解答轨道交通故障及处理相关问题，实现高效故障诊断。具备记忆能力，能理解故障描述语义和上下文关系，准确回答问题；还可通过故障描述查找相似工单，查看处理详情，借鉴过往经验。

训练与部署方式

大模型采用远端训练、本地部署原则，基座模型由供应商提供，具备轨道交通行业领域知识，尤其是设备维保知识。可结合业务实际数据进行全参预训练或指令微调，提高在轨交维保领域的认知深度和答案生成质量。

与OA系统接口

OA系统已在车站设置OA系统工作站，维修作业管理系统通过与OA系统的接口，将定位基站接入OA系统工作站，通过OA系统网络实现与GBIM系统信息互通，实现信息获取和上传功能。

维修作业管理系统与OA\GBIM系统接口划分示意图

a、接口位置：车站控制室；

b、接口类型：通信接口：1000M以太网TCP/IP，RJ45。

c、软件协议：接口通讯协议支持标准的、通用的、开放的、软件解码的协议，推荐采用Http、Snmp协议；

d、接口数量：车站一路独立的以太网接口。

系统电源、接地

行为传感器网关与基站安装在工班管理位置房间，系统电源为三级负荷，非消防电源；电源由动照专业设置的电源插座取电。

接地采用综合接地方式，接地电阻不大于1欧姆，接入既有低压配电专业设置弱电接地端子箱预留接地端子。

云平台扩容★

生产网云平台扩容方案

扩容需求

运营期应用部署需求

运营期生产网云平台资源规划服务范围为满足智慧地铁生产网云平台业务应用的基础资源云计算服务，涵盖运营安全、管控、智能运维应用等，并对大数据平台存储扩容、提供备份空间。其为防洪防汛应急处置、智慧人脸门禁等业务应用提供基础资源云计算服务，车站视频智能分析应用、智能钥匙柜为非上云应用由车站供算力，本期新增智能视频分析数据存储复用建设期大数据资源。

云资源扩容需求

运营期智慧地铁生产网云平台扩容需求资源如下表所述。

| 应用名称 | 操作系统配置 | 数量（台） | vCPU | 内存(G) | SSD（G） | 存储(G) | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧地铁管控平台 （大数 据平台） |  | \ | \ | \ | \ | 20000 | 用于车站智能监测预警智能视频分析告警数据存储 |
| 防洪防汛应急处置功能（生产网） |  | 2 | 64 | 512 | 1000 | 2048 |  |
| 车站视频智能 分析应用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非上云应用，相应算力由车站提供 |
| 智慧人脸门禁 |  | 1 | 4 | 8 | 500 | 1024 |  |
| 智能运维 | 综合智能运维平台 | 2 | 16 | 64 | 2048 | 1000 |  |
|  | 通信智能运维 | 2 | 16 | 256 | 300 | 1024 |  |
|  | 站台门智能运维模块 | 2 | 16 | 256 | 300 | 1024 |  |
|  | AFC智能运维模块 | 2 | 16 | 256 | 300 | 1024 |  |
|  | 供电智能运维 | 2 | 16 | 256 | 300 | 1024 |  |
| 合计 |  | 13 | 148 | 1608 | 4748 | 28168 |  |

根据上述需求统计汇总，需要部署在建议期（一期）云平台为智慧地铁管控平台大数据平台（扩容），需要部署在运营期（二期）云平台为运营安全、运营管控、智慧运营。

安全生产网应用（运营期）云平台通用计算服务资源经计算共需要148核vCPU，1608（G）内存，4748（G）SSD，28168（G）存储。

整体部署方案

建设期云平台部署于轨道二控综合监控设备机房，按生产网要求构建网络架构，实现云数据中心底层资源统一调度与业务智能管理。

运营期因机房环境限制及业务需求增长，在建设期基础上对算力资源扩容，扩容机柜部署于车辆综合楼一/二楼，构建生产网支撑智慧地铁运营应用，确保满足业务发展需求。

专题七：投标人应充分考虑既有机房的影响，针对云平台部署位置及既有机房条件，提供详细的机房改造方案，包括但不限于机房装修方案、机房制冷改造方案、系统供电改造方案、照明接地改造方案、机房安全改造方案、机房机柜布置方案等，相关改造费用应包含在投标报价中，并提供详细的改造计划及概算。

设备房若设有架空防静电地板，应保证所有机柜和机架应在设备房内可随意安置，并应通过机柜的基础底座牢固地固定于地面上，该基础底座投标人负责，投标人应提供底座制作安装工艺图纸。所有机柜应具有前后门，打开后门的上方应安装检修灯，当打开后门时，检修灯自动点亮。前后柜门应提供锁匙等安全措施。

投标人应提供云内各设备间衔接组网方案，满足云平台性能要求及业务部署需求，相关线缆及集成授权费用应包含在投资总价中，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

计算资源扩容

vCPU资源设计

本次安全生产网中（运营安全、运营管控、智能运维）应用软件的vCPU为148个，虚拟化复用比应采用1（CPU线程复用1倍），并扩展1.3倍资源需求从而预留余量资源（按vCPU总需求量148个乘以1.3计算），则总需求的vCPU数量不低于193个vCPU。

根据建设期建设使用情况，本期项目计算资源应选择主流2路32核2线程CPU服务器，损耗系统取0.9；单台服务器可提供vCPU数量为2x32x2x0.9=115个。

本次所需服务器数量=总需求vCPU数量/单台服务器提供的vCPU数量=2台（取整），建议配置2台服务器。

内存资源设计

根据建设期建设使用情况，本次安全生产网中应用软件的总内存为1608GB，并扩展1.3倍资源需求预留余量资源（按总内存需求量1608GB乘以1.3计算），则总需求的内存数量不低于2090.4GB。

本次项目计算资源选用主流64GB 4800 MHz DDR5内存，内存复用比采用0.8（内存实际使用0.8倍）；单根内存实际可分配容量=（64GB*0.98（内存纠错损耗）*0.95（虚拟化（Hypervisor）占用）*0.8=47.6GB；

单台服务器内存根数=总需求内存容量/(单根内存实际可分配容量*实际所需服务器数量)=2090.4/(47.6*2)=22根（取整），根据服务器内存推荐配置方式（2/4/8/12/16/24/32），建议配置24根64GB4800MHzDDR5内存。

服务器设计

通过vCPU和内存的算法，本次业务服务器总台数为2台。单台服务器计算资源配置：2颗处理器，单颗主频≥2.1GHz，核心数≥32核，缓存≥160MB，24*64GB 5600 MHz DDR5内存。

存储资源扩容

结合安全生产网应用分析，属于对存储速度和稳定性要求特别高的场景，本次采用集中式存储方式以提供存储资源。可以使用FC SAN作为该类型业务的主存储，配置SAS硬盘和SSD硬盘的组合，提供极其强大的I/O性能。

集中式存储网络采用FC组网，形成FC-SAN集中式存储资源池，从性能、容量、可靠性等方面为虚拟化平台及关键业务应用提供充足的存储资源，满足虚拟化平台及关键业务应用的存储资源需求。

存储资源池虚拟化原则

存储资源虚拟化后为云服务器提供存储服务，存储资源池物理资源虚拟化应遵循以下原则：

链路配置：服务器配备多个存储接口，采用多存储阵列访问路径、附在均衡协同技术以及动态故障切换机制，降低链路损坏风险。​

空间预留：数据存储可用空间保持20%以上余量，保障存储灵活性。​

硬盘选型：系统盘用SSD硬盘满足低延时高性能需求，数据盘用NL-SAS硬盘保障高带宽读写。​

设备功能：集中存储设备支持多种硬盘介质，具备数据快照、克隆功能，提升系统可靠性。

存储高可用设计

通过磁盘冗余（RAID方式）、存储设备控制器冗余、存储链路冗余（双链路与多路径软件）设计，确保存储系统的高可用性与数据安全性。

存储容量规划

根据建设期存储容量使用情况，本次智慧地铁运营期项目的存储空间需求，其中安全生产网中智慧地铁管控平台扩容与应用软件的SSD存储空间需求为4.75TB，并扩展1.3倍资源需求预留余量资源（按存储空间总需求量4.75TB乘以1.3计算），共计6.175TB。

HDD（SAS/NL_SAS）数据盘储存空间总需求为28.17TB，其中智慧地铁管控平台大数据存储扩容需求20T，按1.3倍预留（按存储空间总需求量20TB乘以1.3计算），共计26TB，该部分在既有存储上扩容。运营期业务应用数据盘储存空间需求为8.17TB。应用NL-SAS数据盘储存空间需求为8.17TB，按1.3倍预留（按存储空间总需求量8.17TB乘以1.3计算），共计10.621TB。

本次智慧地铁运营期存储资源池规划1套集中存储。本次可提供的集中存储资源汇总与算法如下：

| 集中存储 | 磁盘空间（TB） |
| --- | --- |
| SSD：4块3.84TBSASSSD SAS：8块2.4TB10KRPMSAS | SSD：采用分布式RAID5，实际可提供=（4-1）*3.84/4*（4-1）*0.81=7TB（实际可提供） SAS：采用分布式RAID5，实际可提供=（8-1）*2.4/8*（8-1）*0.81=11.9TB（实际可提供） |
| 分布式RAID5:(DC-SC)*DS/SW*(SW-1)*0.81 分布式RAID6:(DC-SC)*DS/SW*(SW-2)*0.81 备注:DC磁盘个数，DS磁盘容量，SW条带宽度（分布式raid5推荐9，分布式raid6推荐12），SC分布式raid热备盘个数(每36块硬盘配置1块热盘)，0.81磁盘格式化系数。 |  |

既有二控智慧地铁管控平台大数据平台存储扩容算法如下：

| 建设期集中存储 | 磁盘空间（TB） |
| --- | --- |
| NL-SAS：7块8TB7.2KRPMNL_SAS | NL-SAS：采用分布式RAID6，实际可提供=（7-1）*8/7*（7-2）*0.81=27.7TB（实际可提供） |
| 分布式RAID5:(DC-SC)*DS/SW*(SW-1)*0.81 分布式RAID6:(DC-SC)*DS/SW*(SW-2)*0.81 备注:DC磁盘个数，DS磁盘容量，SW条带宽度（分布式raid5推荐9，分布式raid6推荐12），SC分布式raid热备盘个数(每36块硬盘配置1块热备盘)，0.81磁盘格式化系数。 |  |

综上，智慧地铁运营期业务应用SSD硬盘为满足6.175TB资源需求，需配置4块3.84TBSSD硬盘，可提供7TB可用存储空间。SAS硬盘为满足10.621TB资源需求，需配置8块2.4TB10KRPMSAS硬盘，可提供11.9TB可用存储空间。

既有二控智慧地铁管控平台大数据平台存储扩容为满足26TB的资源需求，需配置7块8TB7.2KRPMNL-SAS硬盘，可提供27.7TB可用存储空间。

网络资源扩容（衔接方案）

网络资源池设计原则

整体网络资源池扩容物理网络架构将采用核心+接入扁平化网络架构设计，并进行多链路冗余设计和设备间高可靠冗余设计。

本次网络资源池扩容增加设备组成如下：

➢2台核心交换机，主要用于打通运营期（二期）与建设期（一期）数据中心业务，实现云平台统一运营运维。

➢2台云平台业务接入交换机，主要用于运营期（二期）虚拟化计算服务器业务数据通信。

➢2台云平台带内接入交换机，主要用于管理运营期（二期）虚拟化计算服务器、裸金属计算服务器、云管理服务器云平台管理网络通信，包含资源调度、云平台高可用策略等网络通信。

➢1台云平台带外接入交换机，主要用于监控运营期（二期）所有硬件设备（服务器、存储、网络）运行情况管理网络通信。

建设期（一期）网络带宽使用情况与运营期（二期）新增应用带宽需求：

➢建设期（一期）业务接入网络带宽采用10G接入，10G骨干传输；

➢运营期（二期）新增应用带宽需求按一期接入与骨干传输方式部署。

计算和存储资源池的连接方案，以及应用业务数据上传链路；

运营期（二期）计算资源池分为虚拟化计算资源池与裸金属计算资源池；

➢虚拟化计算资源池与存储资源池连接方案为虚拟化计算服务器通过2台冗余16GSAN交换机与1台双控16GSAN集中存储连接，通过多条冗余链路组成FCSAN网络，并利用主机多路径技术实现链路高可用方案；

➢裸金属计算资源池中存储资源池是通过在裸金属服务器本机部署多块高速SSD介质硬盘提供存储资源，SSD介质采用RAID方式实现磁盘高可用，最终为裸金属服务器提供高性能高可靠存储资源池。

➢应用业务数据上传链路均通过服务器设备冗余10G网口与业务接入交换机10G组网上传输业务数据。

考虑到数据中心的高安全性、高扩展能力和可管理性的业务需求，网络架构的总体规划遵循区域化、层次化和模块化的设计理念，实现网络层次更加清楚、功能更加明确，提高承载的业务系统的可扩展性、安全性和可管理能力。网络层次分为基础网络层、网络虚拟化层和网络资源控制层。

1）基础设施层：由物理设备或虚拟设备构成的基础网络。

2）网络虚拟化层：实现了物理网络和虚拟网络的解耦，解决了多租户可以按需动态创建和删除网络资源的需求。

3）网络资源控制层：获取并控制整网的网络资源，形成网络资源池，由管理员按照多租户的需求按需分配和回收。

投标人可根据运营期云资源部署位置、系统部署需求等因素，综合考虑提出网络架构调整方案，所提方案应能保证全系统的实时性、可靠性。

物理架构

整个数据中心的物理架构如下图所示。核心交换区与业务接入交换机组建高带宽核心网络，存储资源区通过FC网络与计算资源区互联，管理网络采用1GIP网络，保障业务数据传输与管理。

数据中心物理网络架构图

核心交换区将为数据中心构建核心交换网络，核心交换机与业务接入交换机组建高可靠、高带宽核心网络。每组服务器接入交换机也采用多条10G链路与核心交换机互联，针对服务器侧采用多条10G链路与计算资源区的各种算力资源进行互联，实现业务网的高带宽接入。

存储资源区内部的存储资源将通过16GFC网络与计算资源区的各种算力服务器互联，其中备份存储网络通过10G网络与计算资源池接入交换机连接，用户核心业务数据备份。

云管理网和运维管理网络均采用1GIP网络与服务器侧互联，为实现管理数据的共享。

建设期与运营期数据中心通过OTN传输网络连接，物理网络架构将采用核心+接入扁平化网络架构设计，并进行多链路冗余设计和设备间高可靠冗余设计，保障私有云业务数据的可靠传输，通过统一云管理平台实现全面设备管理，提升运维的便捷性。业务网络依据网络服务对象的类型差异化进行分域设计，实现差异化的网络部署和统一网络服务调度。

逻辑架构

网络资源池逻辑框架图

数据中心的网络建设将进行几大区域的规划，其中核心交换区通过两个数据中心（二控数据中心与黄梨路车辆站数据中心共）OTN设备连接，目前可提供2根10G带宽专用链路，两个数据中心核心交换机均连接对应OTN设备实现互联，所有业务核心网关复用轨道二控建设期核心交换机，打通运营期数据中心业务，实现建设期与运营期统一运营运维管理。

计算资源区承载主数据中心的核心计算力，提供多种类型的算力支撑（虚拟机与裸金属算力）。

存储资源区将作为本数据中心的所有存储数据汇总，包含备份数据存储。

云管理区部署云管理网络，本数据中心部署的管理节点通过云管理网络实现数据中心内的所有池化资源的纳管。

运维管理区将进行运维管理网络的部署，通过该网络将实现本数据中心的带外运维管理。

业务网络规划设计

业务网按网络服务对象类型对每个分区差异化分区分域设计，实现差异化网络部署与统一调度。核心交换区的业务骨干网是数据中心网络核心，为业务提供数据处理，核心骨干网采用多条10G链路互联，每个分区服务接入采用多链路10G部署，高速传输时用高可靠性多链路部署保障业务连续访问。业务网可从业务维度划分虚拟网络（VPC），虚拟网络间有互访需求时，依互访策略将数据传至专用通道，实现互联互通。

存储网络规划设计

FCSAN网络将采用16FC光纤链路规划设计，也采用链路及设备冗余的方式进行可靠性部署。备份网络采用10GIP网络进行部署，实现备份一体机和业务系统的互联互通，支撑备份功能。

本工程云平台扩容平台作为建设期云平台的云节点，部署在黄梨路车辆段，投标人应充分考虑与既有中心衔接方案，针对与建设期工程主干网络衔接，采用破环接入或双环网在中心对接，投标人应进行方案比选。在实施中制定相应措施，以便将长沙市轨道交通6号线运营期工程的调试对长沙市轨道交通6号线建设期工程的正常运营产生的影响降到最小。涉及到对建设期工程的改造费用包含在总价中，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

安全资源扩容

根据本项目运营期云平台扩容方案设计，车辆段扩容部分的云平台除了与二控云平台数据中心建立网络通信外，未设置与其他网络环境的通信链路，本期车辆段扩容的云平台所有业务数据流量出口均设置在二控云平台数据中心。通过对现有安全资源的优化配置和管理，进行安全管理提高资源利用率，利旧建设期二控安全资源对整体云平台实现安全管控即可，因此无需新增安全资源。

专题八：本工程云平台扩容平台作为建设期云平台的云节点，投标人应基于既有建设期云平台信息安全资源，制定完善、合理的信息安全方案；实现信息安全三级等保；本招标用户需求书内信息安全设备为基本资源需求，如以上设备功能需求不满足信息安全等级保护三级时，投标人可根据自身产品特点自行配置其他信息安全设备以满足信息安全等级保护三级要求。如有投标人自身信息安全设备的名称、功能等与本次招标文件要求的设备清单及功能参数不能完成对应的，投标人可选用完全满足或优于招标功能的类似信息设备代替，投标人亦可根据不同配置方案合理选择具体设备，以上所涉及到新增加的设备以及清单数量调整等投标人务必提供详细报价清单，相关费用纳入投标总报价，以满足云平台达到信息安全等级保护三级要求。

云管资源

运营期云平台接入建设期云平台，利旧建设期云管设备，接受建设期云平台管理系统的统一管理，因此无需新增云管资源。投标人应充分调研建设期云平台云管方案，并充分利用既有云管资源，若提出其它方案，相关费用应包含在投标报价中，并在设计联络阶段获取甲方认可后方能实施。

供电与接地

云平台电源为一级负荷，消防电源，需设置不间断电源UPS，运营期生产云新增计算资源需求满载功率约6.74KW，以后备电源供电时间为1小时；输出功率因数0.8计算，建议利用建设期既有10KVAUPS即可，配电柜利旧。

系统接地采用综合接地方式，接地电阻不大于1欧姆。低压配电专业设置弱电接地端子箱，预留独立的接地端子。

GBIM管理网云内应用迁移方案

随着业务发展及对数据安全、可控性要求的提升，将GBIM系统从公有云迁移至私有云具有重要意义。通过构建私有云环境，可增强数据安全性，实现对云资源的自主掌控，满足特定业务场景下对性能、合规性的需求。

长沙穗城轨道交通有限公司管理网采用云计算及虚拟化技术，对硬件资源进行“池化”，统一建设各类资源池，消除资源物理边界，提升资源利用率。根据不同业务种类、不同应用模式、不同业务量、不同时间响应要求和不同访问高峰时段等要素，科学合理配置运行资源，实现资源动态调度、弹性伸缩、按需分配、有效利用；同时，保证应用系统在不中断的情况下进行升级、切换或者迁移，应用负载在不同的计算资源之间进行转移。

迁移目标

将GBIM系统从公有云迁移至私有云，保证系统在新环境下稳定运行，各项功能正常使用。满足云资源需求，根据业务增长可适当预留扩展空间。构建完善的信息安全体系，包括防火墙、日志管理、堡垒机、态势感知等，保障系统及数据安全。迁移过程中尽量减少业务中断时间，降低对日常业务运营的影响。

管理网业务对云平台的资源需求

管理网云平台资源规划服务范围为满足长沙市轨道交通6号线管理网业务应用的基础资源云计算服务，包括云学习系统、设备运维监管系统、维修维护系统、BIM平台等各业务应用；相应资源需求如下表所述。

| 应用名称 | 业务子项 | 数量（台） | vCPU | 内存(G) | SSD（G） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人员管理系统 |  |  | 64 | 512 | 2000 |  |
| 信息安全 | WAF |  | 8 | 16 | 1000 | 云化部署 |
|  | 日志审计 |  | 16 | 16 | 4000 | 云化部署 |
|  | 数据库审计 |  | 16 | 16 | 4000 | 云化部署 |
|  | 主机安全 |  | 16 | 16 | 4000 | 云化部署 |
|  | 堡垒机 |  | 16 | 16 | 1000 | 云化部署 |
| 管理网业务 | GBIM |  | 300 | 860 | 20000 |  |
|  | 财务 |  | 56 | 224 | 8000 |  |
|  | 食堂、智能客服等业务 |  | 100 | 400 | 10000 |  |
| 合计 |  |  | 592 | 2076 | 54000 |  |

资源设计

vCPU资源设计

本次管理网中应用软件的vCPU为592个，虚拟化复用比应采用1（CPU线程复用1倍），并扩展1.3倍资源需求从而预留余量资源（按vCPU总需求量148个乘以1.3计算），则总需求的vCPU数量不低于770个vCPU。

参考建设期云平台配置情况，本期项目计算资源应选择主流2路32核2线程CPU服务器，损耗系统取0.9；单台服务器可提供vCPU数量为2x32x2x0.9=115个

本次所需服务器数量=总需求vCPU数量/单台服务器提供的vCPU数量=7台（取整），建议配置8台服务器（备用一台服务器）。

内存资源设计

根据建设期建设使用情况，本次安全生产网中（运营安全、运营管控、智能运维）应用软件的总内存为2076GB，并扩展1.3倍资源需求预留余量资源（按总内存需求量1608GB乘以1.3计算），则总需求的内存数量不低于2698.8GB，

本次项目计算资源选用主流64GB4800MHzDDR5内存，内存复用比采用0.8（内存实际使用0.8倍）；单根内存实际可分配容量=（64GB*0.98（内存纠错损耗）*0.95（虚拟化（Hypervisor）占用）*0.8=47.6GB；

单台服务器内存根数=总需求内存容量/(单根内存实际可分配容量*实际所需服务器数量)=2594.8/(47.6*2)=57根（取整），根据服务器内存推荐配置方式（2/4/8/12/16/24/32），建议配置24根64GB4800MHzDDR5内存。

存储容量规划

根据建设期建设使用情况，本次智慧地铁运营期项目的存储空间需求，SSD存储空间需求为54TB，并扩展1.3倍资源需求预留余量资源（按存储空间总需求量54TB乘以1.3计算），共计70TB。

管理网云平台建设内容

本次管理云建设的主要内容，包含内部管理网业务区1、外部服务网业务区2、存储区、安全资源区、云管理区、核心交换区、带外管理区、安全运维区等。

投标人应提供管理网云内各设备间衔接组网方案，满足云平台性能要求及业务部署需求，相关线缆及集成授权费用应包含在投资总价中，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

具体各个区的网络建设描述如下。

管理云平台设计思路

管理云平台整体设计原则如下：

模块化：整体架构采用分区分模块设计原则，包含内部管理网业务区1、外部服务网业务区2、存储区、安全资源区、云管理区、核心交换区、带外管理区、安全运维区、出口区、接入互联区、数据中心互联区等；测试&开发区单独物理组网；

可靠性：关键设备关键部件（主控引擎、电源模块、交换网板、风扇等）冗余设计，保证设备本身的可靠性；关键位置采用双机部署，实现设备间的可靠性；关键路径采用双链路互联，提升链路可靠性。

安全性：系统架构参照等保三级进行设计，按照“平台统保，系统自保”原则进行安全规划，遵循“一个中心，三重防护”标准进行安全防护。

隔离性：每个资源池有单独的业务网、存储网、管理网以及带外管理，内部管理网业务区1与外部服务网业务区2组建单独的物理集群资源池，往上通过虚拟网络及安全设备进行隔离及访问控制。

管理性：整体基础设施通过云平台实现网络、安全、计算、存储等资源的统一纳管与编排，实现资源的自动化部署及调度，同时部署云运维平台，实现资源的界面化统一运维。

管理云平台整体架构如下：

分区网络设计原则

模块化：考虑到业务的调整及发展，网络结构和系统结构设计模块化、易于扩展。

高可靠：网络设计中采用冗余网络设计，实现关键设备、链路冗余；关键设备选用高可靠性产品，可实现单板、模块热拔插、控制模块设计冗余、电源冗余；减少网络层级，简化网络结构，从组网架构上提高可靠性。

安全隔离：数据中心网络应具备有效的安全控制，按业务、按权限进行分区逻辑隔离，对特别重要的业务采取物理隔离。

以服务器为中心的业务、IP存储备份、管理网络等多个网络进行逻辑隔离，管理网络采取完全隔离。

可管理性和可维护性：网络应当具有良好的可管理性。为了便于维护，应尽可能选取集成度高、模块可通用的产品。

业务区

业务运行区主要部署计算虚拟化平台，实现计算资源的接入，主要用于部署各类业务系统、中间件、数据库等，满足整网的计算资源需求。

根据云平台的设计思路，考虑不同网之间的安全隔离要求，因此在业务区主要设置业务接入交换机、存储接入交换机、管理接入交换机、带外接入交换机等，实现业务、存储及管理的网络隔离。其中，业务、存储、管理采用万兆接入40G上行的组网，带外管理采用千兆接入万兆上行的组网，满足不同网的带宽需求。

服务器后端存储采用集中存储，满足数据库及低时延业务的数据存储及访问需求，集中存储采用FC交换机与服务器进行互联，提升互联及访问效率。

存储区

存储资源区主要给中心云平台及业务提供存储资源，采用分布式存储，满足一般的业务存储及访问需求，后续可线性扩展。

为保证云平台可以对分布式存储进行纳管，在存储区主要设置存储接入交换机、管理接入交换机、带外接入交换机等，实现存储、管理网的网络隔离。其中，存储、管理采用万兆接入40G上行的组网，带外管理采用千兆接入万兆上行的组网，满足不同网的带宽需求。

同时，考虑分布式存储的内部资源调度及同步问题，单独设置存储后端交换机，通过单独的万兆网卡实现存储后端的独立万兆组网，保证组网的性能及可靠性。

安全资源区

安全资源区主要为云平台业务（租户）提供安全防护设备，满足上云业务系统的等级保护需求，并且根据不同的业务系统提供不同等级所需的安全防护设备。

根据云平台的设计思路，考虑不同网之间的安全隔离要求，因此在安全资源区主要设置业务接入交换机、存储接入交换机、管理接入交换机、带外接入交换机等，实现业务、存储及管理的网络隔离。其中，业务、存储、管理采用万兆接入40G上行的组网，带外管理采用千兆接入万兆上行的组网，满足不同网的带宽需求。

专题九：本工程管理网云平台作为独立的云平台，投标人应制定完善、合理的信息安全方案（包含但不限于设计、施工、投产使用等不同阶段的方案内容），实现信息安全三级等保；本招标用户需求书内信息安全设备为基本资源需求，如以上设备功能需求不满足信息安全等级保护三级时，投标人可根据自身产品特点自行配置其他信息安全设备以满足信息安全等级保护三级要求。如有投标人自身信息安全设备的名称、功能等与本次招标文件要求的设备清单及功能参数不能完成对应的，投标人可选用完全满足或优于招标功能的类似信息设备代替，投标人亦可根据不同配置方案合理选择具体设备，以上所涉及到新增加的设备以及清单数量调整等投标人务必提供详细报价清单，相关费用纳入投标总报价，以满足云平台达到信息安全等级保护三级要求。

云管理区

云管理区主要部署云管理平台及云运维平台，实现全网云资源统一纳管、调度及运维管理，简化运维工作，提升运维效率。

为保证云平台可以对线网资源进行纳管，在云管理区主要设置管理接入交换机管理终端接入交换机等，管理采用万兆接入40G上行的组网，终端接入采用千兆接入万兆上行的组网，满足不同网的带宽需求。

云管软件应包含基础资源管理平台，至少包含以下功能：

1.至少支持IAAS层云资源服务能力；

2.提供图形化管理界面，提供云资源启动、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照等功能；

3.支持对计算、存储集群/节点等不同级别的管理，支持计算、存储资源容量监控；

4.支持GPU直通能力，可以将服务器上的GPU显卡直通给虚拟机使用；

5.支持虚拟机HA，计算&存储DRS功能；

6.虚拟服务器需广泛支持Windows、Linux 等及国产化主流操作系统的各版本；虚拟化平台支持主流设备厂商提供的X86、ARM服务器，以及基于业界标准接口的硬件设备；虚拟化软件支持主流设备厂商提供的共享存储；

7.支持对底层硬件的扩容或增加；

8.提供永久授权的license。

核心交换区

核心交换区在功能上是数据中心网络的交换核心，由数据中心核心交换机构成，核心交换区连接各功能区的接入或者汇聚交换机，提供高速的三层交换，满足中心内部各个分区的业务交互及互访需求。

核心交换区采用两台高端模块化交换机，设备关键部件（主控引擎、电源、网板、风扇等）冗余设计，保证设备本身的可靠性；关键位置采用双机部署，实现设备间的可靠性。

核心交换设备通过扩展模块化的万兆、40G接口板，满足不同分区、不同设备的接入需求，同时预留槽位，满足后续业务扩展对于接口及带宽的平滑扩展。

带外管理区

带外管理区主要满足硬件设备的带外管理需求，实现设备的远程控制，特别是计算节点设备，主要通过千兆接入交换机连接设备的带外管理口，组件单独的带外管理网。

安全运维区

安全运维区主要实现云平台的等保审计，通过部署堡垒机、数据库审计、日志审计、防病毒、漏洞扫描、态势感知等功能模块，满足云平台的安全审计、病毒防护等，构建事前、事中、事后的全流程安全防护体系。其中防火墙、态势感知、探针采用单独服务器部署，其它部分云化部署。

安全运维区网络侧的防火墙、态势感知、探针通过千兆接入交换机，实现千兆接入万兆上行的互联需求。

迁移实施

迁移前准备​

系统评估：对GBIM系统等应用在公有云的运行状况进行全面评估，包括应用架构、数据存储结构、资源使用情况、性能指标等，为迁移方案制定提供依据。​

数据备份：在公有云环境对GBIM系统等应用数据进行全量备份，采用可靠的备份工具，将数据备份至安全存储介质，确保数据完整性与可恢复性。​

私有云搭建：按照资源规划，完成私有云硬件设备（服务器、存储设备、网络设备等）的上架、安装与调试，部署虚拟化平台及相关管理软件。​

网络连通性测试：确保公有云与私有云之间网络连通，进行网络带宽测试，保障数据迁移过程中的网络传输速度与稳定性。​

迁移过程​

数据迁移

采用数据迁移工具，将备份的数据从公有云存储转移至私有云存储。根据数据量大小及网络状况，合理安排迁移时间窗口，可分批次进行迁移，迁移过程中实时监控数据传输进度与完整性。

应用迁移

对于可直接迁移的应用组件，采用“直接迁移”（Lift-and-Shift）方式，将应用程序及其依赖的操作系统、数据库等，原样迁移至私有云虚拟机。​

对于部分需要适配私有云环境的应用组件，进行必要的代码修改、配置调整，如修改数据库连接字符串、适配新的网络配置等，然后再进行迁移。​

配置调整

在私有云环境中，根据GBIM系统需求，对服务器、网络、存储等资源的配置进行优化调整，确保系统性能达到最佳。例如，调整虚拟机的CPU、内存分配，优化存储I/O调度策略。

专题十：管理网系统迁移方案：投标人应根据本工程管理各系统迁移需求，详细描述各系统部署方案研究、系统软件与管理网信息化云平台适应性研究，并提出相应方案。

迁移后验证​

功能测试：对GBIM系统各项功能进行全面测试，包括数据录入、查询、分析、可视化展示等功能，确保系统在私有云环境下功能正常运行。​

性能测试：模拟实际业务负载，对系统性能进行测试，如响应时间、吞吐量、并发用户数等指标。根据测试结果，进一步优化系统配置，如调整服务器资源分配、优化数据库索引等。

安全检查：对私有云安全体系进行检查，验证防火墙策略是否生效、日志是否正常收集与分析、堡垒机访问控制是否严格、态势感知系统是否能有效监测安全威胁等。

供电与接地

利用生产网云UPS系统，配电柜利旧。

电源、接地

云平台电源为一级负荷，消防电源，需设置不间断电源UPS，运营期新增计算资源需求满载功率约16.64KW，以后备电源供电时间为1小时；输出功率因数0.8计算，建议配置25KVAUPS，利用既有建设期设置UPS（在线监测装置），并配置对应容量电池。

系统接地采用综合接地方式，接地电阻不大于1欧姆。低压配电专业设置弱电接地端子箱，预留独立的接地端子。

系统硬件配置要求★

本节所描述的是系统硬件要求的最低指标，投标人可根据选择的系统计算提出优于本招标文件的技术指标。要求投标人必须对所选择的设备对系统的影响（如实时性、可靠性、稳定性、兼容性）负总责，如系统出现实时性、可靠性、稳定性、兼容性等故障原因，招标人有权要求投标人更换或提高投标人所选设备的技术指标要求，投标人必须承诺无偿更换。投标人应提供与硬件设备相配套的所需软件，以确保系统所需软硬功能的完整性。

投标人应确保所提供的硬件系统是当前先进的主流产品。在设备供货时，投标人应承诺提供当时先进的主流产品，而且须经招标人对相关的技术规格进行确认，但不增加任何额外的费用。

投标人需提供核心设备（包括但不限于服务器、交换机、数据采集箱等）的使用寿命参数。并明确上述核心设备等硬件可适配的操作系统及其版本号。

防洪防汛应急处置系统硬件参数要求

电子水尺

电子水尺应满足地铁出入口、风亭等室外区域安装与运行条件，主要参数要求如下：

一体式封装，供电：24VDC/AC，兼容三线制电流、电压、模拟量输出，带一路开关量，量程可调且不小于100cm，精度不大于1cm，防护等级不低于IP68。

AI点位模块

AI点位模块应满足在车站BAS控制箱内安装与运行条件，主要参数要求如下：

模拟量输入，支持带电插拔，定标、报警完全软件可配置，具备故障锁定、开路检测、输入过载保护、通道隔离功能，检测精度(25°C):电压 +0.2%，电流 +0.4%。

视频分析系统设备配置要求

视频智能分析设备

视频智能分析设备应满足地铁通信设备室内运行条件，主要参数要求如下：

（1）机架式设备；为保证系统的安全性和稳定性，单整机包含交换单元、PDU单元、视频业务分析单元。

（2）CPU:不少于2颗处理器，单颗主频不小于2.3GHZ，核心数不小于20核40线程；

（3）内存:120路视频分析设备内存不小于384GBDDR4内存；90路视频分析设备内存不小于256GBDDR4内存；

（4）GPU:120 路视频分析设备配置不少于7张高性能算力卡，24路并发/张卡；显存总体不小于112GB，FP16算力总体不小于210TFLOPS；90路视频分析设备配置不少于5张高性能算力卡，24路并发/张卡；单卡显存不小于16GB，FP16算力不小于30TFLOPS；

（5）硬盘：2*960GB SSD，2*8T3.5寸 SATA HDD；

（6）网口: 不少于2个万兆/千兆自适应网口。

警务电脑终端

设备甲供。

防火墙设备

防火墙主要配置如下：

1、采用成熟品牌的防火墙产品；

2、硬件体系架构采用网络处理器；

3、支持VPN；

4、安全过滤带宽大于100MB；

5、支持Dos、DDoS入侵检测；

6、无用户数限制；

7、网络吞吐量：1000MB；

8、控制端口支持：RS-232；

9、支持WEB，SNMP管理；

PDU

工业级，8联单回路，额定电流10A，额定电压250Vac,最大功率2500W。

FAS与门禁系统联动硬件设备配置要求

语音告警装置主要配置如下：

（1）供电电压：DC 6V-30V；

（2）工作电流：≤1000mA；

（3）工作温度：-20℃-70℃；

（4）文件格式：Mp3格式(比特率≤192Kbps)。

司机行为分析系统硬件配置要求

语音告警装置

同11.3语音告警装置要求。

交换机

8口千兆小型企业级非网管型交换机，8个标准RJ45接口，即插即用，无风扇设计。

PDU

工业级，8联单回路，额定电流10A，额定电压250Vac，最大功率2500W。

人脸门禁系统硬件设备性能要求

人脸读卡器性能要求

人脸门禁读卡器需支持人脸、刷卡等多种验证方式。设备应满足以下功能要求：

支持7*24小时不间断运行；支持人脸识别功能；人脸容量：≥50000张；识别时间<1秒；识别距离：0.3~1.5m；显示屏8 英寸，1280*800 像素；视频采集200W 宽动态双目摄像头；人员靠近自动唤醒，唤醒距离为1-3米范围内可调节；内置补光灯，适应光线不足的环境，支持补光灯亮度调节；支持IE设置参数配置、添加管理名单、设备升级、用户权限管理等；工作电压：DC12V±5%，具备稳压、短路及过载保护措施；安装方式：壁挂；支持LED灯指示和声音提示，指示门禁的各种状态，包括：开锁、闭锁、刷卡门禁通过、刷卡门禁拒绝、开门超时报警、非法强行侵入、非法尝试报警等。

人脸门禁面板接入交换机

设备主要技术参数如下：

端口：不小于8个百兆RJ45电口；

防护等级：不低于IP30；

散热方式：自然冷却,无风扇

安装方式：DIN卡轨式或壁挂式

工作温度：-10 - 60℃

相对湿度：5～95%无凝露

就地控制器

设备主要技术参数如下：

（1）可与目前长沙市轨道交通6号线门禁系统兼容；

（2）可接受实时同步时钟信号，时钟误差为秒级；

（3）可提供 4‐8 个继电器输出，可工作在脉冲触发、连续触发、常开、常闭等多种控制方式；

（4）可提供 8‐16 个无源输入点，具有 4 态输入检测（正常、报警、线路短路、线路开路），输入点可工作在瞬时报警、延时报警、输入状态保持延时 3 种状态；

（5）电源范围为 170～280VAC，应具有过电流和过电压保护；

（6）就地控制器要求有电源开关，方便检修；

（7）每个就地控制器可控制 2 个门禁点，还应冗余至少 2 个输入点和 1 个输出点，用于连接其它输入输出应用；

（8）内部电源在交流和直流侧都应具有短路保护措施，防止交流电源和负载短路造成设备损坏。接线应采用螺丝紧固端子，确保接线牢固可靠；

（9）就地控制器离门信号传输距离应不小于100m，主控制器与就地控制器之间通信传输距离应不小于1200m；

（10）在每个就地控制器上加一个总线隔离模块（或采取其他措施），防止出现回路某处门禁点短路，引起整个回路的瘫痪的情况发生；

（11）保证每个门的读卡量至少30000张，并可以扩充至60000张；

（12）事件缓存器：至少可以记录5000条；

投标人应优先选用长沙市轨道交通6号线既有门禁系统同品牌同型号的产品，以降低后续运维成本。

光电转换器

设备主要技术参数如下：

1、光电转换器能提供10/100BaseT（X）和100BaseFX（SC/ST接头）之间的光电转换；

2、工作温度：支持0℃～60℃；

3、外壳防护等级不小于IP30；

4、自配交直流电源转换接头。

智能钥匙柜硬件设备性能要求

设备主要技术参数如下：

1、单个匙柜管理钥匙数量不少于80个；

2、智能钥匙扣内置独有的智能芯片能对所保管的钥匙具有记忆功能；

3、安全电门锁: 只有授权用户才能打开，另备后备应急机械门锁；

4、内置带灯液晶显示屏可供夜间使用, 另备有字母及数字按钮，以做输入数据之用；

5、每根钥匙均被磁力锁锁上, 只有授权用户才能取出；

6、提供RS232接口或RS485接口或以太网接口, 可供连接打印机/指纹辨识或计算机或交换机；

7、箱体内外均可接驳数据线；支持通过TCP/IP可以远程管理和控制钥匙管理系统

8、交还钥匙时, 可随意放回任何空位置, 不会影响系统对钥匙的识别，以做到重要钥匙不用固定位置存放, 安全性更高；

9、提供警示: 当钥匙逾期未还, 锁匙被强行取出, 门未关妥, 错误输入或插入无效钥匙时, 系统会发出警报，对于某些特定的警报内容，用户可以自行选择开启或关闭；

10、系统具备紧急情况处理方式，分为正常使用以及设备故障的应急办法，以保证在紧急情况下可以提取所有的钥匙；

11、系统自动记录所有的操作信息，主机可储存不少于8000个记录，支持数据自动上传。

智能运维主要硬件设备技术要求

电扶梯智能运维

数据采集箱

配置不少于16通道振动+14通道模拟量采集结点（模拟量测量范围：4~20mA）。

单轴压电式传感器

加速度灵敏度：300mv/g （±10%）；

频响范围：不小于0.1Hz-10KHz（±3dB）；

线性误差：≤±1% ；

工作温度范围：不小于-35-120°C；

防护等级：不低于IP67 。

红外温度传感器

测温精度: 0.2°C；防护等级：IP65。

汇聚交换机

采用三层光纤以太网交换机，应具有三层路由功能；要求有足够的通道容量，能够实现主备交换机无扰动切换；

所选用交换机满足工业现场的一般要求；例如双电源供电、模块化设计、无风扇散热；

满足相关工业认证，例如 IEC防震动、EMC防干扰等认证；

每套交换机至少提供24个10/100/1000Base-T RJ45，2个100/1000Base-X SFP，1个10G SFP+扩展槽；交换机的背板处理能力应不小于64GB。

供电智能运维

前端通信处理机

应采用工业级成熟品牌产品，要求通过国家相关权威机构的工业环境测试试验，满足电磁兼容要求，模块化结构；

应采用主频不低于2.0GHz 的高性能CPU，内存不少于4GB；

应有支持多种协议转换、支持多种接口的模块；

应提供至少3个10/100/1000Mbps以太网接口；

应配置不少于24个串口（RS232/422/485）通信模块；

各功能模块应具有自诊断功能，单点故障时不应影响系统功能。

工业交换机

8口千兆工业级二层交换机，8个标准RJ45接口，即插即用，无风扇设计。

智慧公寓管理系统硬件设备技术要求

管理工作站

设备甲供。

公寓管理显示大屏

设备主要技术不低于以下要求：

尺寸42—50寸；分辨率：不低于1920*1080；四核2G+32G；接口：支持HDMI 1.4以上；

智能开关控制器

支持网络标准 IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b；最高传输速率≥450Mbps；天线类型内置天线；状态指示灯，一盏智能信号灯；工作电压DC5V ，工作电流：120ma。具备远程语音唤醒功能。

智能电子门锁

读写方式：非接触式；读卡距离：0-4厘米；读写时间：<0.1秒 ；工作温度：-25-- +65°C；开门时间：按动把手开门一次有效，若不开门6秒内自动上锁；开锁记录：门锁内可储存最新的800条；授权方式：软件管理下传白名单，白名单人数不超过10人；通讯方式：无线通讯；电源使用4节5号电池，应包含在出厂配置中。

WiFi路由器

采用企业级无线路由器；支持网络标准 IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.3，IEEE802.3u；网络协议 TCP/IP协议；最高传输速率 ≥300Mbps；2.4GHz传输速率 ≥300Mbps；5GHz传输速率 ≥867Mbps；网络接口 1个10/100M RJ45 WAN端口。

WiFi中继器

支持网络标准 IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b；最高传输速率≥450Mbps；天线类型外置天线；状态指示灯。

WiFi读卡器

支持网络标准：支持IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b；最高传输速率：≥450Mbps；天线类型：继电信号：一路，电源：DC12V。

KVM视频发射器/接收器

支持协议：包括但不限于HDMI 1.4; HDCP 1.2；HDMI接口带宽：总带宽≥10.2Gbps；视频接口：HDMI-A 接口；标准RJ45接口；电源：DC5V 2A；最大功耗 3W；工作温度：-5℃ ~ +70℃；工作湿度：5% ~ 90%。

梯控装置

设备主要技术不低于以下要求：

1、可读取长沙穗城轨道交通有限公司员工卡；

2、可输出电梯控制信号，控制电梯上行停到指定楼层开门；

3、采用全读取方式，即对卡的物理编码和逻辑编码均可以识别，具备防止NFC复制功能；

4、装置应是成熟可靠的，可适应24小时不间断运行；

5、读写时间≤300ms；读写距离0~100mm；工作电压≤DC12V±5%，应有一定的稳压、短路及过载保护措施；

6、应具有较强的防电磁能力，其他电子设备的常规使用应不会对梯控装置造成影响，其电磁兼容性应符合相关标准的要求；

7、外壳具有防水、防潮能力，空气湿度在99%下不影响读写的正常使用；

8、梯控装置应便于安装、操作和维护；

9、应具有反向电压保护功能。

核心交换机

12口千兆小型企业级交换机，标准RJ45接口，即插即用，无风扇设计。

汇聚交换机

6口非网管型交换机，标准RJ45接口；防护等级：不低于IP30；散热方式：自然冷却,无风扇；工作温度：-10 - 60℃；相对湿度：5～95%无凝露。

PDU

工业级，8联单回路，额定电流16A，额定电压250Vac,最大功率4000W。

维修作业管理系统设备技术要求

蓝牙信标

蓝牙广播，发射蓝牙信号，配合蓝牙工牌使用，覆盖范围在0.5米至10米范围内可调；工作温度 -10~50℃，工作寿命不小于4年。

投标人应在投标文件中详细描述蓝牙信标在不同环境或设备上的安装方式，并在设计联络阶段提交业主审查同意后实施。

蓝牙工牌

防护等级:IP65及以上；可充电；可链接 WiFi/以太网；LED 电源、连接服务器状态指示；工作温度 -10~50℃；工作湿度 5%~95%RH，无冷凝。

基站

供电方式 DC 5V/1A, POE供电；

网络连接 WiFi/以太网；

接口 1个10/100M RJ45，1个USB；

LED 电源、连接服务器状态指示；

工作温度 -10~50℃；

工作湿度 5%~95%RH，无冷凝。

交换机

非网管型交换机，端口：不小于6个百兆RJ45电口；

防护等级：不低于IP30；

散热方式：自然冷却,无风扇

工作温度：-10 - 60℃

相对湿度：5～95%无凝露

云平台主要设备性能要求

投标人应保证所提供硬件与既有系统兼容，不因此影响既有系统运行。

投标人应保证系统功能的实现，对所有可能发生的潜在费用进行综合评估，务必提供详细报价清单，相关费用纳入投标总报价。投标人如需增加设备才能满足相关功能时，应自行列入报价清单，计入投标总价，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

核心交换机

1、交换容量≥70Tbps，整机转发性能≥8000 Mpps

2、采用CLOS多级交换架构，主控与交换网板物理分离；业务槽位数≥6个，独立交换网板数量≥1个 ，电源槽位数≥4个，支持冗余主控；

3、支持静态路由、策略路由、等价路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS和BGP等；支持IPv4和IPv6双协；支持RIPng、OSPFv3、IS-IS v6、BGP4+等；

4、支持Web认证，支持MAC认证，支持AAA/Radius，支持SSHv1.5/SSHv2；

5、本次实配主控数量≥2个，交流电源≥2个，满配交换网板；万兆SFP+光口≥48个，40G QSFP+光口≥6个 ；配置24个万兆多模光模块 ，4个万兆单模光模块，2个40G多模光模块，1条5米40G虚拟化线缆。

业务交换机

1、交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥1600Mpps；

2、固定1/10G SFP+端口≥48，固定40G QSFP+端口≥6，千兆带外管理 ≥1；USB口≥1 用于管理和存储文件；

3、支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立控制平面，非堆叠等多虚一技术实现；

4、支持SDN，支持VXLAN；

5、配置2电源模块，2风扇模块，48个万兆多模光模块，2个40G多模光模块，1条40G虚拟化线缆带光模块。

云业务服务器

1.基本规格：2U机架式，含上架导轨；

2.处理器：配置2颗Intel Xeon  Gold 6530（2.1GHz/32C/160MB）及以上规格处理器；

3.内存：配置24*64GB 4800MHz DDR5内存，配置≥32个DDR5内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；

4.硬盘：配置2块960GB SSD硬盘，1块3.84T NVMe SSD硬盘；

5.阵列卡：配置1块2G缓存高性能八通道RAID卡，支持raid0/1/5/50/6/60等主流磁盘阵列模式；

6.网络：配置1块4端口千兆电口网卡，配置1块双端口万兆以太网卡（满配万兆多模光模块）；

7.HBA卡：配置1块双口16G HBA卡（满配16G多模光模块）或以上规格；

8.管理：配置1个1Gb独立的远程管理控制端口（含永久授权）；配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作；

9.电源：至少包含两个电源模块；

10.服务：2年原厂或原厂授权质保服务。

GPU服务器

1.cpu：不少于4颗处理器，单颗主频不少于2.6GHZ，核心数不小于48核；

2.内存：不小于512GBDDR4内存；

3.硬盘：2*960GB SSD，2*7.68TB NVMe SSD或以上规格；

4.阵列卡：配置1块1G缓存高性能八通道RAID卡，支持raid0/1/5/50/6/60等主流磁盘阵列模式；

5.GPU：需配备支持推理与视觉的专业显卡，单卡显存≥40GB，总显存≥512GB，总并发≥24，FP32单精度算力≥32 TFLOPS，INT8算力>190 TOPS；

6.网络：千兆端口≥4，万兆端口≥2，及相应光模块；

7.管理：配置1个1Gb独立的远程管理控制端口（含永久授权）：支持虚拟KVM功能,括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作；

8.电源：至少包含两个电源模块；

9.服务：2年原厂或原厂授权质保服务。

光纤存储交换机

光纤交换机技术指标应满足如下要求：

1.单台端口数≥16个；

2.每台激活配置≥16个16Gb FC端口，及相应光模块；

3.支持16Gbps全双工及以上；

4.至少支持4、8、16 Gbps端口速度自适应；

5.支持热插拔的标准的SFP模块；图形化界面管理，支持SNMP、Telnet等。

光纤接入交换机

光纤交换机技术指标应满足如下要求：

1、交换容量4.3Tbps，包转发率1600Mpps；

2、固定1/10G SFP+端口≥48，固定40G QSFP+端口≥6，千兆带外管理 ≥1；USB口≥1 用于管理和存储文件；

3、硬件芯片：采用成熟商用交换芯片；

4、支持SDN， 支持VXLAN；

5、配置2电源模块，2风扇模块。

云管服务器

1.基本规格：2U机架式，含上架导轨；

2.处理器：配置2颗Intel Xeon 4514Y（2.0GHz/16C/30MB）及以上规格处理器；

3.内存：配置256GB 5600MHz DDR5内存，配置≥32个DDR5内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；

4.硬盘：配置2块960GB SSD硬盘，配置4块4TB 7.2K RPM SATA数据盘；

5.阵列卡：配置1块2G缓存高性能八通道RAID卡，支持raid0/1/5/6；

6.网络：配置1块4端口千兆电口网卡，配置≥2块双端口万兆以太网卡（满配万兆多模光模块）；

7.HBA卡：配置1块双口16G HBA卡（满配16G多模光模块）；

8.管理：配置1个1Gb独立的远程管理控制端口（含永久授权）；配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作。

云管理交换机

1、交换容量432Gbps，包转发率166Mpps；

2、48个千兆电接口，支持4个万兆光端口；

3、三层功能：支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2， ECMP，ICMP、策略路由， VRF ;

4、可靠性：实现跨设备间的链路聚合；

5、配置4个万兆多模光模块。

集中存储

1.机型：标准机架式设备，盘控一体，含上架导轨；

2.控制器：标配≥2个控制器，可扩展到≥16控，标配BBU+Flash，双热插拔电源；

3.系统缓存：双控配置≥512GB高速缓存（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存）；

4.主机接口：每控≥3个I/O接口槽，配置8个千兆电和8个16Gb主机接口；

5.硬盘：支持SSD、SAS、NL_SAS硬盘，至少配置48块2.4TB 10K RPM SAS硬盘，实际可利用存储容量≥80T，单磁盘≥8T；支持硬盘混插，数据在线迁移功能。

6.功能授权：配置自动精简、快照、克隆、卷备份、卷镜像、QoS等功能授权；支持存储虚拟化、SSD缓存加速等功能扩展；

7.配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存。

8.支持图形化界面管理，支持硬盘混插，支持硬盘之间动态迁移数据。

备份一体机

1.至少需支持32 Gbps FC端口；

2.备份存储容量≥60T，含全功能、全容量备份许可；

3.支持对操作系统的在线完全及增量备份，支持原机及异机进行恢复；

4.支持对SQLServer、Oracle、MySQL、达梦等主流应用进行在线备份保护；

5.支持VMWare、Hyper-V、KVM、RHEV等主流虚拟化平台备份，支持Openstcak、H3C等主流云平台备份；

6.支持数据压缩与去重功能；

7.支持图形化界面管理；

8.支持存储扩容，并预留扩容磁盘位（同规格磁盘情况下至少可扩容当前容量的50%）。

9.配置≥2 颗英特尔至强处理器，单颗处理器≥2.1GHz，核

心数≥12；

10.配置≥64GB 内存，配置≥12 块 8TB SATA 7.2K 硬盘；配置 11 块 240G SSD 独立系统盘；

12.配置 1 块 1G 缓存 SAS RAID 卡，支持 RAID0、1、5、6；

13.配置千兆电网络接口≥2 个，万兆光纤网络接口≥2 个（含多模光模块），配置冗余铂金电源。

UPS蓄电池

UPS蓄电池按25KVA容量配置，后备时间1小时，技术指标应满足以下要求：

1、采用国内外知名品牌；

2、蓄电池使用免维护胶体电池；

3、蓄电池应能在‐15～+45℃环境条件下正常工作；

4、蓄电池的正负级应有明显标志,外观不能有变形、漏液及污迹；

5、蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408‐1996中的第8.3.2FH‐1(水平级)和第9.3.2FV‐0(垂直级)的要求；

5、蓄电池能承受50kPa正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体不变形；

6、标称值为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验,10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第 3 次循环应达到C10;3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到,放电终止电压应符合以下规定：

放电率 10h，蓄电池放电单体终止电压(V) 1.80；

放电率 3h， 蓄电池放电单体终止电压(V) 1.80；

放电率 1h,  蓄电池放电单体终止电压(V) 1.75。

7、蓄电池以30I10(A)放电,脊柱、内部汇流排不应融断,其外观不得出现异常；

8、蓄电池静置28天后,其容量保持率不低于96%。

9、蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出;在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆；

10、蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能,开阀压应是10～35kPa, 闭阀压应是5～15kPa。

11、蓄电池在使用前一般应进行补充充电,蓄电池最大充电电流不大于2.5 |10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体,均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃),浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)。

12、蓄电池组进入浮充状态时,各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)；

13、单体蓄电池和由若干单体组成一体的组合蓄电池组,其中各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)；

14、蓄电池浮充运行设计寿命不低于12年。

以上UPS容量为预估值，参数要求为最低要求，投标人应结合投标选用的产品在投标文件中提供以上各处UPS用电量综合计算，按最终核算后UPS容量进行报价并计入投标总价中，若因投标人漏算、误算所造成UPS容量增加的费用由投标人自行承担，最终容量在设计联络中确认。由于本项目UPS主机为甲供设备，投标人应充分考虑UPS电池与主机的兼容性，若因兼容性造成UPS系统增加的费用由投标人自行承担。

信息安全设备技术要求

堡垒机（虚拟化）

堡垒机设备主要技术指标要求如下：

应提供虚拟机版安装包；适配管理网云平台部署环境； 授权1000个被管资源数，授权有效期3年，提供3年系统升级更新服务。

核心功能：包含账号管理；监控；审计功能；可全过程监控与记录运维人员对设备系统的操作行为。支持基于访问IP、用户账号（用户组）、目标设备（设备组）、协议等条件，灵活设置访问设备或系统的策略；支持多角度、可定制的报表。同时支持以下功能：

1.支持对主流厂商的路由器、交换机、防火墙、Windows/Linux/Unix服务器等进行集中管理，全过程监控与记录运维人员对设备系统的操作行为。

2.字符终端协议至少支持 Telnet、SSH，支持 WEB 应用。

3.支持命令记录功能，包含但不限于字符终端命令、数据库运维SQL命令等。

数据库审计（虚拟化部署）

数据库审计设备主要技术指标要求如下：

1、支持30个实例数，含永久软件使用授权和三年标准维保服务。性能指标：峰值事件处理能力30000条语句/秒，日志存储最低16亿条。推荐ECS服务器配置：CPU4核、内存16G、数据云盘2T。

2、投标人应承诺所投数据库审计应满足并具备长沙穗城云资源及其承载的各应用所采用的数据库的防护和审计功能，具体采用的数据库待设计联络阶段根据各应用需求确定。若所投产品不能满足长沙穗城基于云平台的业务应用要求的，投标人应无条件进行更换。

3、支持对SQL语句执行结果、时间、异常等数据库操作响应信息的审计；支持不同维度的黑白名单策略。

4、提供对数据库漏洞、风险配置、弱口令等深层薄弱环节的安全检测及评估功能；提供对风险和危害访问的分析功能。

5、支持灵活的事件识别及审计规则，包括但不限于操作类型、时间、IP地址、敏感数据等不同维度。

WAF（虚拟化部署）

WAF设备主要技术指标要求如下：

Web应用防火墙软件版，应支持VMware、KVM版本。软件最低配置要求8核CPU，16G内存，硬盘1TB。软件Web防护流量200Mbps，无站点限制（建议100个域名）。含永久软件使用权和3年软件特征库升级服务。

1、支持全透明集群模式、主-主模式、主备模式、支持BYPASS模块。

2、支持基于安全事件级别的安全监控，以及相关数据统计；支持多条链路数据的防护。

3、支持WEB站点服务自动侦测功能；识别恶意请求包括但不限于跨站脚本、注入式攻击、跨站请求伪造等应用攻击行为；支持识别防盗链、应用DDOS攻击的能力。

4、支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规则。

5、支持详细记录攻击事件的HTTP请求头信息，含请求的URL、POST内容、cookie等请求头关键内容。

6、支持根据URL、目标IP等多种组合条件对CC攻击进行检测，支持对特定的IP地址进行CC规则白名单放行。

7、规则库支持手工、在线升级方式，确保WAF能够针对新型的、突发型的Web攻击进行防护。

主机安全（虚拟化）

主机安全设备主要技术指标要求如下：

控制中心系统软件，不少于500点授权，应实现对天擎客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能，支持中英双语界面。

1、针对Linux操作系统进行病毒、木马、恶意软件等进行查杀。系统默认支持主流Linux操作系统，500点永久授权，3年升级服务。

2、支持多引擎协同，可对病毒、木马、恶意软件等进行查杀，提供主动防御功能。支持主流Windows Server操作系统，3年更新服务。

3、支持主机资产清点、漏洞检测、基线核查、弱口令检测、敏感端口检测、WebShell 检测、恶意文件检测与处置等检测能力。具备完善的服务器主机资产安全检测、分析与管理能力。

4、探针支持部署在 RedHat、CentOS、Ubuntu、Windows Server 等主流操作系统，同时支持中标麒麟、银河麒麟、统信 UOS 等国产化操作系统中部署。

5、支持查看已经部署代理的主机状态与探针状态，包含探针状态、探针版本，CPU，内存，运行时长，最近发现时间等。

6、支持自动清点和梳理服务器上的系统用户信息，包含主机名称、主机 IP 地址、用户名称等。

7、支持自动清点容器镜像、容器实例等多种容器相关资产。

防火墙

防火墙设备主要技术指标要求如下：

网络层吞吐量20G，并发连接≥700万，每秒新建连接数25万；标准≤2U机箱，冗余电源；板载8个千兆电口，8个千兆光口，6个万兆光口，2个扩展插槽，1个Console口，；含三年硬件维保服务。默认含32个IPsec VPN标配并发隧道数，最大可支持并发隧道数10000个；默认含32个SSL VPN标配并发用户数，最大可支持并发用户数2000个；支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能。应包含3年安全组合升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）。

日志审计

日志审计设备主要技术指标要求如下：

应包含资产管理、日志采集、日志归一化、日志存储、日志查询、实时分析、关联分析、关联告警、统计报表功能。支持日志压缩存储、日志分类功能。1000个日志源永久授权，包含3年软件升级维护服务。支持多维度日志分析：网络安全分析、会话及NAT溯源分析、流量分析等。

态势感知

态势感知设备主要技术指标要求如下：

1）硬件参数：设备≤2U标准；性能要求：实配不少于2颗CPU，单CPU核数≥8，主频≥2.1G，内存≥256G，系统盘≥2*240G，数据盘≥24T（支持RAID5或RAID6），集群规模≥4台。冗余电源；960G SSD + 12*4TB SATA 存储硬盘。

2）配置千兆电口≥4或千兆光口≥4（含光模块）；万兆光口（含光模块）≥2；

3）性能参数：会话并发≥500万/s，会话新建10万/s，流量处理能力≥6Gbps

4）日志采集能力：支持采集第三方系统以及安全设备的syslog日志；

5）流量采集功能： 支持DNS、HTTP、SMTP、POP3、IMAP协议分析，支持提取五元组信息、收包数、字节数、流开始及结束的时间、协议应用层字段等；支持网络流量特征数据日志，用于发现网络中的异常访问；支持异常触发抓包功能。

6）日志关联分析：支持针对日志、安全事件的实时关联分析，可识别出安全问题或潜在的威胁行为，并上报对应的异常或威胁事件；支持流量基线自学习对网络流量进行统计和分析

7）恶意域名连接检测：支持查看主机通过连接恶意域名发起的攻击，可以查看网络中的恶意域名以及对应的服务器IP，并统计恶意域名的访问次数

8）智能检索：可通过关键字、条件表达式、时间范围对事件和流量元数据进行快速检索，快速定位到管理员关注的威胁和上下文数据。

9）支持与所投WAF、零信任产品联动。

10）支持大屏展示功能，通过可视化技术为用户提供基于整网威胁和异常的安全态势大屏，帮助用户通过大屏总览全网威胁态势，有助于帮助用户迅速判断并做出决策。支持攻击路径可视化，直观展示攻击过程和扩散路径，可呈现从外部渗透、建立通道、内部扩散到外发数据的完整攻击链和攻击上下文信息

11）提供相应软件和3年原厂售后服务（含3年威胁情报更新授权）。

12）所投产品需在《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中。

探针

探针设备主要技术指标要求如下：

设备≤2U标准；CPU≥12核；内存≥16G；硬盘容量≥1T；吞吐量≥10G；设备接口：≥6个千兆电口；≥2个万兆光口（含模块）；≥2个扩展槽位；冗余电源；3年硬件维保。3年流量传感器规则库升级授权；3年威胁情报更新授权。

态势感知平台部署的流量探针拟部署在核心交换区与其他区域对接区域，投标人可根据本方案进行优化调整，最终实施方案以设计联络确定的方案为准。流量探针的参数应满足本项目所有承载业务系统、云平台的流量要求，由投标人自行评估具体参数，若投标人所投参数无法满足最终项目需求，应无偿免费更换，直至满足要求为止；投标人如需增加设备才能满足相关功能时，应自行列入报价清单，计入投标总价，若因投标人因漏报、误报所造成的工程量增加的费用由投标人自行承担。

主要设备、材料清单★

投标人的供货范围应是满足长沙轨道交通6号线智慧地铁建设工程正常运营和维修要求的完整的系统货物。

投标人在投标时应根据自己的经验，结合本工程及所提供的系统和设备的特点，完善下列清单内容。

投标人在投标是应根据智慧地铁管控平台所列功能，提供相关系统改造方案，并完善下列清单内容，投标人需提供本工程所有系统软件调试服务。

投标人必须保证其投标清单包含了用于投标的设备、材料、备品备件和投标清单中系统之间所有列明和未列明的设备、部件、软件（含授权）及材料以保证系统的完整性。其它附属设备及材料的清单也需详细开列。

投标清单应将所有内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。如果需要，投标人可以到招标人处查询全线、车站和车辆段/停车场平面图、径路图、区间图、既有系统工程建设情况等信息。

投标人应根据招标人或业主的具体需求提交全部所供设备的BIM 族/构件模型文件，同时提供该设备的信息清单。设备族/构件模型文件应至少精细到设备的主要元器件，信息清单应包含完整的几何和非几何信息，信息数据应满足全线施工、运维阶段的BIM 需求。

投标人应根据招标人或业主的具体需求，积极配合并参与实施基于现场施工需求的相关BIM 技术应用。

投标人按招标人或业主的要求完成全部设备基于BIM 平台或模型的相关几何和非几何信息的数据录入工作，根据招标人或业主的要求配合完成施工安装相关信息的录入工作。

投标人应充分了解该部分产生相关费用，此项费用包含在投标总价中。

防洪防汛系统主要设备材料清单

主要设备表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站水淹评估应用 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2 | 车站防汛四张图电子化 | 项 | 1 | 软件。 |
| 3 | 预案联动处置 | 项 | 1 | 软件。 |
| 4 | 水位异常告警 | 项 | 1 | 软件。 |
| 5 | 电子水尺（含电子水尺保护盒） | 套 | 102 | 硬件。 |
| 6 | AI点位模块 | 个 | 102 | 硬件。 |
| 7 | BAS系统接入新增点位并上传改造 | 个 | 102 | 软件。 |

主要材料表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管SC25 | 米 | 5200 |  |
| 2 | WDZBN-RYYP-(3×1.5) | 米 | 12200 | 通讯电缆，低烟无卤耐火阻燃，燃烧性能满足B1级。 |

视频分析系统主要设备材料表

主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站视频智能分析应用 |  |  |  |
| 1.1 | 视频智能分析应用软件 | 套 | 1 | 全线，软件。 |
| 1.2 | 隔栏递物监测算法软件 | 套 | 1 | 全线，软件。 |
| 1.3 | 扶梯人员摔倒监测算法软件 | 套 | 1 | 全线，软件。 |
| 1.4 | 安检人员值岗监测算法软件 （玩手机、打瞌睡） | 套 | 1 | 全线，软件。 |
| 1.5 | 智能开关站检测算法软件 （扶梯、电梯有人检测） | 套 | 1 | 全线，软件。 |
| 1.6 | 智能巡站检测算法软件（9类检测算法） | 套 | 1 | 全线，软件。 |
| 2 | 视频分析设备 |  |  |  |
| 2.1 | 视频智能分析设备（大站）(120路) | 台 | 14 | 硬件。 |
| 2.2 | 视频智能分析设备（普通站）（90路） | 台 | 20 | 硬件。 |
| 3 | 防火墙 | 个 | 2 | 硬件。 |
| 4 | 警务室接收终端 | 台 | 34 | 甲供，硬件。 |
| 5 | PDU | 个 | 34 | 硬件。 |
| 6 | 管控平台智慧化应用升级改造 |  |  |  |
| 6.1 | 早间智能开站AI化升级 | 套 | 1 | 软件。 |
| 6.2 | 晚间智能关站AI化升级 | 套 | 1 | 软件。 |
| 6.3 | 智能巡检应用AI化升级 | 套 | 1 | 软件。 |
| 6.4 | 智能开关站/巡检日报功能 | 套 | 1 | 软件。 |
| 7 | 既有视频监控配合的对接、调整 | 项 | 1 | 软件。 |

主要材料表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDZBN-YJY-3X6mm² | 米 | 500 | 电源线，低烟无卤阻燃耐火，燃烧性能满足BI级。 |
| 2 | 六类屏蔽双绞线 | 米 | 4000 | 低烟无卤阻燃，CAT6。 |
| 3 | 辅材 | 项 | 1 | 螺丝、绝缘胶布、扎带等。 |
| 4 | 警务室接收终端 | 台 | 34 | 设备甲供。 |

FAS与ACS系统联动主要设备材料表

主要设备表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合监控平台软件改造 | 项 | 1 | 部署在34个车站，软件。 |
| 2 | 语音播报装置 | 套 | 600 | 安装在各车站气灭房间，硬件。 |

主要材料

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDZBN-RYYSP-2x2x1.0 | 米 | 3000 | 屏蔽双绞线，低烟无卤耐火阻燃，燃烧性能满足B1级。 |

列车司机行为分析系统主要设备材料表

主要设备表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 台 | 22 | 甲供，含显示器，硬件。 |
| 2 | 8口光纤接入交换机 | 台 | 6 | DCC和停车场、正线4个车站司机派班室分别部署。8口千兆小型企业级非网管型交换机，8个标准RJ45接口+2个光口，即插即用，无风扇设计。硬件。 |
| 3 | PDU | 台 | 12 | 工业级，10联单回路，额定电流10A，额定电压250Vac,最大功率2500W。硬件。 |
| 4 | 语音告警装置 | 台 | 102 | 列车司机异常行为语音播报，含内部线缆。硬件。 |

主要材料表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4芯单模光缆 | 米 | 900 | 低烟无卤阻燃。 |
| 2 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 200 | 低烟无卤阻燃，燃烧性能满足BI级。 |
| 3 | WDZBN-YJY-3X2.5mm² | 米 | 900 | 电源线，低烟无卤阻燃耐火，燃烧性能满足BI级。 |

人脸门禁系统设备清单

主要设备清单

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央门禁平台接口改造 |  |  |  |
| 1.1 | 中央门禁平台接口改造 | 项 | 1 | 软件。 |
| 1.2 | 综合监控系统接口改造 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2 | 人脸门禁平台软件 |  |  |  |
| 2.1 | 人脸平台软件定制开发 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2.2 | 软件现场部署和调试 | 项 | 1 | 软件。 |
| 3 | 人脸信息录入终端 | 台 | 8 | 硬件。 |
| 4 | 人脸读卡器 | 台 | 68 | 含至就地控制器电源线及通信线，硬件。 |
| 5 | 交换机 | 台 | 34 | 甲供，非网管型交换机，8个百兆RJ45电口，不低于IP30。硬件。 |
| 6 | 就地控制器 | 台 | 68 | 含电源，硬件。 |
| 7 | 光电转换器 | 套 | 34 | 含安装箱，硬件。 |

主要材料清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4芯单模光缆 | 米 | 6000 | 低烟无卤阻燃 |
| 2 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 7500 | 低烟无卤阻燃，燃烧性能满足B1级 |
| 3 | WDZBN-RYYP-8x0.75 | 米 | 1000 | 低烟无卤阻燃，燃烧性能满足B1级 |
| 4 | WDZBN-YJY-3X2.5mm² | 米 | 1800 | 光转、就地控制器电源线 |
| 5 | WDZBN-RYSP-4x1.0 | 米 | 1800 | 低烟无卤阻燃，燃烧性能满足B1级 |
| 6 | WDZBN-BY-25 | 米 | 2500 | 低烟无卤耐火阻燃 |
| 7 | 镀锌钢管SC25 | 米 | 4200 |  |
| 8 | 金属软件 | 米 | 4200 |  |
| 9 | 施工辅材 | 项 | 1 |  |

智能钥匙柜主要设备材料清单

主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能钥匙柜 | 个 | 2 | 2个试点站黄花机场T1T2站、湖南工商大学站，硬件含管理软件。 |
| 2 | 与门禁系统接口 | 项 | 1 | 软件。 |
| 3 | 与管控平台接口 | 项 | 1 | 软件。 |
| 4 | 管控平台页面集成 | 项 | 1 | 软件。 |
| 5 | 光电转换器 | 套 | 1 | 硬件。 |

主要材料表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDZBN-YJY-3X2.5mm² | 米 | 200 | 电源线，低烟无卤阻燃耐火，燃烧性能满足BI级 |
| 2 | 4芯单模光纤 | 米 | 120 | 低烟无卤阻燃 |
| 3 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 70 | 低烟无卤阻燃，燃烧性能满足B1级 |

智慧公寓管理系统主要设备材料清表

主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理工作站 | 台 | 2 | 设备甲供，硬件。 |
| 2 | 公寓管理显示大屏 | 台 | 8 | 不小于42寸；分辨率支持支持1920*1080。硬件。 |
| 3 | 智能开关控制器 | 台 | 130 | 含灯光、空调无线控制器各一套，硬件。 |
| 4 | 智能电子门锁 | 台 | 130 | 硬件。 |
| 5 | WIFI路由器 | 台 | 32 | POE供电，硬件。 |
| 6 | WIFI中继器 | 台 | 64 | 硬件。 |
| 7 | KVM视频发射器 | 台 | 2 | 硬件。 |
| 8 | KVM视频接收器 | 台 | 8 | 硬件。 |
| 9 | 梯控装置 | 套 | 2 | 硬件。 |
| 10 | 核心交换机 | 台 | 2 | 12口千兆小型企业级交换机，8个标准RJ45接口，即插即用，无风扇设计。硬件。 |
| 11 | 汇聚交换机 | 台 | 4 | 非网管型交换机，6个百兆RJ45电口，无风扇设计；硬件。 |
| 12 | PDU | 台 | 2 | 工业级，16联单回路，额定电流16A，额定电压250Vac,最大功率4000W，硬件。 |
| 13 | 梯控接口软件 | 套 | 2 | 软件。 |
| 14 | 与GBIM系统对接接口 | 项 | 2 | 软件。 |
| 15 | 与门禁系统对接接口 | 项 | 1 | 软件。 |
| 16 | 公寓管理系统软件 | 套 | 2 | 软件。 |
| 17 | WIFI读卡器 | 套 | 8 | 硬件。 |
| 18 | 壁挂式机箱 | 套 | 2 | 建议规格350x600x450mm，硬件。 |

主要材料表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDZBN-YJY-3X2.5mm² | 米 | 600 | 低烟无卤阻燃耐火，燃烧性能满足BI级。 |
| 2 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 1600 | 低烟无卤耐火阻燃，燃烧性能满足B1级 |
| 3 | HDMI高清线 | 根 | 8 |  |
| 4 | 镀锌钢管SC25 | 米 | 1200 |  |

智能运维主要设备材料表

智能运维平台供货清单

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能运维数据接入 |  |  |  |
| 1.1 | 通信智能运维数据接入 | 项 | 1 | 软件。 |
| 1.2 | 电扶梯智能运维数据接入 | 项 | 1 | 软件。 |
| 1.3 | 供电智能运维数据接入 | 项 | 1 | 软件。 |
| 1.4 | AFC智能运维数据接入 | 项 | 1 | 软件。 |
| 1.5 | 站台门智能运维数据接入 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2 | 智能分析与辅助决策 |  |  |  |
| 2.1 | 线路设备自动巡检 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2.2 | 线路设备状态评估 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2.3 | 智能统计分析 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2.4 | RCM维修策略调整建议 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2.5 | 设备故障追踪与故障回溯 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2.6 | 规则引擎 | 项 | 1 | 软件。 |
| 3 | 通用功能 |  |  | 通用功能,包含用户管理、权限管理、系统日志、数据备份、流程管理、报表及展示、消息管理、算法库、系统资源管理、数据库管理、数据结构化处理、数据结构化处理、人机交互界面等。软件。 |
| 4 | 便携式维护终端 | 台 | 9 |  |

通信智能运维主要设备清单

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机设备数据采集软件 | 项 | 1 | 软件。 |
| 2 | 数通设备数据采集软件 | 项 | 1 | 软件。 |
| 3 | 设备性能分析功能 | 项 | 1 | 软件。 |
| 4 | 设备可靠度评估功能 | 项 | 1 | 软件。 |
| 5 | 数据统计和趋势分析算法 | 项 | 1 | 软件。 |

自动售检票智能运维主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站AFC终端设备软件升级与适配 | 套 | 1 | 软件。 |
| 2 | SC设备软件升级与适配 | 套 | 1 | 软件。 |
| 3 | AFC状态监测 | 项 | 1 | 软件。 |
| 4 | AFC数据分析 | 项 | 1 | 软件。 |
| 5 | AFC故障诊断 | 项 | 1 | 软件。 |
| 6 | AFC故障预警 | 项 | 1 | 软件。 |

电扶梯智能运维主要设备材料表

主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集箱 | 套 | 80 | 含边缘网关、交换机、电能表、安装底座及至各传感器线缆，硬件。 |
| 2 | 单轴压电式传感器 | 套 | 600 | 含安装底座，硬件。 |
| 3 | 红外温度传感器 | 套 | 160 | 含安装底座，硬件。 |
| 4 | 汇聚交换机 | 台 | 10 | 硬件。 |
| 5 | 预防性维护软件 | 套 | 1 | 站级调试与模型训练、实时状态监测、故障诊断、故障预测，软件。 |
| 6 | 与电扶梯系统接口 | 项 | 1 | 软件。 |

安装清单

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4芯单模光缆 | 米 | 24000 |  |
| 2 | WDZBN-YJY-3X4mm² | 米 | 800 | 低烟无卤阻燃耐火，燃烧性能满足BI级。 |
| 3 | 镀锌钢管SC32 | 米 | 2000 | 含安装辅件 |
| 4 | 施工辅材 | 项 | 1 | 防火泥等 |

站台门智能运维主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站PSC软件升级与适配 | 套 | 1 | 软件。 |
| 2 | 车站DCU软件升级与适配 | 套 | 1 | 软件。 |
| 3 | 站级软件调试与模型训练 | 套 | 1 | 软件。 |
| 4 | 站台门可视化监测功能 | 项 | 1 | 软件。 |
| 5 | 站台门故障诊断功能 | 项 | 1 | 软件。 |
| 6 | 站台门故障预测功能 | 项 | 1 | 软件。 |

供电智能运维主要设备材料表

主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端通信处理机 | 台 | 36 | 含机箱、PDU，硬件。 |
| 2 | 工业交换机 | 台 | 36 |  |
| 3 | 通信接口软件 | 套 | 1 | 软件。 |
| 4 | 供电智能运维采集软件 | 套 | 1 | 软件。 |
| 5 | 供电智能运维监测软件 | 套 | 1 | 软件。 |
| 6 | 供电智能运维故障诊断及智能分析算法 | 套 | 1 | 软件。 |

主要材料表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4芯单模光缆 | 米 | 24000 | 低烟无卤阻燃 |
| 2 | WDZBN-YJY-3X4mm² | 米 | 800 | 低烟无卤阻燃耐火，燃烧性能满足BI级。 |
| 3 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 4000 | 低烟无卤阻燃，燃烧性能满足B1级 |
| 4 | WDZBN-RYYSP2×2×1.0 | 米 | 3500 | 低烟无卤耐火阻燃，燃烧性能满足B1级 |
| 5 | 镀锌钢管SC32 | 米 | 2000 | 含安装辅件。 |
| 6 | 施工辅材 | 项 | 1 | 防火泥等 |

维修作业管理系统主要设备材料表

主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙信标 | 个 | 6400 | 硬件。 |
| 2 | 蓝牙工牌 | 个 | 1300 | 硬件。 |
| 3 | 基站 | 个 | 150 | 含充电套装及网关，硬件。 |
| 4 | 交换机 | 个 | 150 | 硬件。 |
| 5 | 系统软件 | 项 | 1 | 含人员定位算法，软件。 |
| 6 | 大模型智能运维助手 | 项 | 1 | 软件。 |

主要材料表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 2000 | 低烟无卤阻燃，燃烧性能满足B1级 |

云平台主要设备材料表

主要设备表

生产网云资源主要设备表

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 既有大数据平台存储设备扩容 | 套 | 1 | 既有二控大数据平台数据扩容，需在原有存储设备上增加磁盘空间，20T，硬件。 |
| 2 | 业务应用服务器 | 台 | 2 | 硬件。 |
| 3 | 集中存储 | 套 | 1 | 至少配置SSD：4块3.84TBSASSSD， SAS：8块2.4TB10KRPMSAS，NL-SAS：7块8TB7.2KRPMNL_SAS。硬件。 |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 2 | 云资源业务接入与运维安全区设备接入，以及二控数据中心互联。硬件。 |
| 5 | 业务交换机 | 台 | 2 | 硬件。 |
| 6 | 防火墙 | 台 | 2 | 硬件。 |
| 7 | 云管理平台扩容授权 | 套 | 1 | 计算节点扩容（2台），软件。 |
| 8 | 计算虚拟化软件扩容授权 | 套 | 1 | 对业务应用服务器扩容授权（2台），软件。 |
| 9 | 数据中心统一运维管理平台扩容授权 | 套 | 1 | 对运营期服务器、存储、网络等节点硬件设备进行扩容授权，实现监控运维、备份软件，软件。 |
| 10 | 其他配件 |  |  |  |
| 10.1 | 机柜 | 套 | 2 | 硬件。 |
| 10.2 | 10KVAUPS电池 | 套 | 1 | 10KW容量配置，后备时间1小时，硬件。 |
| 10.3 | 配电柜 | 套 | 1 | 甲供，硬件。 |
| 10.4 | 配电箱 | 套 | 1 | 硬件。 |
| 11 | 第三方检测费 | 批 | 1 | 含信息安全检测，服务。 |

GBIM管理网云资源主要设备表

管理网云资源单独部署，资源配置如下：

| 序号 | 设备/功能模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云业务服务器 | 台 | 8 | 硬件。 |
| 2 | 光纤接入交换机 | 套 | 2 | 硬件。 |
| 3 | GPU服务器 | 台 | 1 | 512G显存，硬件。 |
| 4 | 云管理服务器 | 台 | 3 | 含云平台所需云软件及云平台资源管理平台；硬件含对应软件。 |
| 5 | 云管理交换机 | 台 | 3 | 硬件。 |
| 6 | 存储资源区 |  |  |  |
| 6.1 | 光纤交换机 | 台 | 2 | 硬件。 |
| 6.2 | 集中存储 | 套 | 1 | 80T，硬件。 |
| 6.3 | 备份一体机 | 套 | 1 | 60T，硬件。 |
| 7 | 核心交换机 | 套 | 2 | 硬件。 |
| 8 | 信息安全 |  |  |  |
| 8.1 | 堡垒机 | 套 | 1 | 云化部署，软件。 |
| 8.2 | 数据库审计 | 套 | 1 | 云化部署，含授权，软件。 |
| 8.3 | WAF | 台 | 1 | 云化部署，软件。 |
| 8.4 | 主机安全 | 套 | 1 | 云化部署，软件。 |
| 8.5 | 防火墙 | 台 | 2 | 硬件。 |
| 8.6 | 日志审计 | 台 | 1 | 硬件。 |
| 8.7 | 势态感知 | 台 | 1 | 硬件。 |
| 8.8 | 探针 | 个 | 1 | 硬件。 |
| 9 | 集成实施服务 | 批 | 1 | 服务。 |
| 10 | 信息安全防护第三方技术测试 | 套 | 1 | 服务。 |
| 11 | 柜体 | 套 | 6 | 硬件。 |
| 12 | 25KVAUPS电池 | 套 | 1 | 硬件。 |
| 13 | 配电柜 | 套 | 1 | 甲供，硬件。 |
| 14 | 系统迁移费用 | 批 | 1 | 服务。 |

主要材料表

生产网云平台主要材料表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDZBN-YJY-3X6mm² | 米 | 400 | 设备电源线，低烟无卤阻燃耐火，燃烧性能满足BI级 |
| 2 | 镀锌钢管SC32 | 米 | 300 | 含安装辅件 |
| 3 | WDZBN-BY-25 | 米 | 400 | 低烟无卤耐火阻燃 |
| 4 | 4芯单模光缆 | 米 | 400 | 低烟无卤阻燃 |
| 5 | 镀锌线槽200x150mm | 米 | 40 | 内外镀锌，含吊件、弯头、跨接地线等安装辅材 |
| 6 | 机房装修工程 | 项 | 1 |  |

管理网云平台主要材料表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | WDZBN-YJY-3X6mm² | 米 | 600 | 低烟无卤阻燃耐火，燃烧性能满足BI级 |
| 3 | 镀锌钢管SC32 | 米 | 400 | 含安装辅件 |
| 4 | WDZBN-BY-25 | 米 | 400 | 低烟无卤耐火阻燃 |
| 5 | 4芯单模光缆 | 米 | 200 | 低烟无卤阻燃 |
| 6 | 镀锌线槽200x150mm | 米 | 40 | 内外镀锌，含吊件、弯头、跨接地线等安装辅材 |